| ICS | 13.300 |
| --- | --- |
| CCS | G07 |

YJ

中华人民共和国应急管理行业标准

YJ/ XXXXX—XXXX

危险化学品重大危险源储存单元（储罐区和库区）感知数据接入规范

Major Hazard Sources for Hazardous Chemicals Storage Perception Data Acess Standardization

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国应急管理部  发布

目次

前言	II

引言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  缩略语	2

5  感知数据分类	2

6  感知数据接入	3

7  感知数据交换	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国应急管理部提出。

本文件由全国应急管理与减灾救灾标准化技术委员会（SAC/TC 307）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

引言

我国的危险化学品生产、经营企业分布广且不均匀，企业数据采集接入难度大。同时，目前各省、市、企业根据各自需求建立不同的系统，系统之间没有统一标准、统一接口，各自为政，数据难以打通，为政府监管部门及时获取企业安全生产的真实数据带来较大难度，使得政府监管部门难以及时全面了解和掌握危险化学品重大危险源储存单元（储罐区和库区）安全生产风险状况，影响监管效果。为实现重大危险源储存单元（储罐区和库区）精准化监管执法，提升监管效率，规范危险化学品重大危险源储存单元（储罐区和库区）感知数据接入工作，特制定本文件。

危险化学品重大危险源储存单元（储罐区和库区）

感知数据接入规范

范围

本规范规定了危险化学品重大危险源储存单元（储罐区和库区）感知数据的分类、接入要求、承载网络、交换方式和交换安全机制。

本规范适用于危险化学品重大危险源储存单元（储罐区和库区）重要安全参数、报警数据、视频监控等感知数据接入。未构成危险化学品重大危险源储存单元的感知数据接入可参照本规范执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB18218-2018 危险化学品重大危险源辨识

GB/T28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GB/T50493石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准

GB17681危险化学品重大危险源安全监控技术规范

AQ3059-2023 化工企业液化烃储罐区安全管理规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

危险化学品重大危险源 major hazard installations for hazardous chemicals

长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

储罐区 storage tank farm

一个或多个罐组构成的区域。

库区 reservoirs

单个或多个仓库构成的区域。

常压储罐 atmospheric storage tank

设计压力小于或等于6.9kPa（罐顶表压）的储罐。

低压储罐 low -pressure storage tank

设计压力大于6.9kPa且小于0.1MPa（罐顶表压）的储罐。

压力式储罐 pressurized storage tank

设计压力大于或等于0.1MPa（罐顶表压）的储罐。

全压力式储罐 fully pressurized storage tank

在常温下盛装液化气体的压力式储罐。

半冷冻式储罐 semi-refrigerated storage tank

在存储温度低于常温且高于储存介质的常压沸点下，盛装液化气体的压力式储气罐。

全冷冻式储罐 fully refrigerated storage tank

在低温常压下盛装液化气体的储罐。

可燃气体 combustible gas

在20 ℃和标准大气压101.3 kPa时与空气混合有一定易燃范围的气体。

有毒气体 toxic gas

劳动者在职业活动过程中，通过皮肤接触或呼吸可导致死亡或永久性健康伤害的GB 30000.18 规定的急性毒性危害类别为类别1、类别2的气体或蒸气，及《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号）中列出的气体和蒸气。

安全监控装备 safety monitoring and controlling equipments

储罐区和库区危险因素（参数）监测报警和控制的相关装备。

报警阈值 alarm threshold

安全监控装备触发报警的临界值。

数据接入系统 data acquisition system

储罐区和库区安全监控装备安全参数和报警数据的接入装置。

数据交换系统

采取相应的技术,实现不同信息系统之间数据资源共享交换的装置。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

DCS    分布式控制系统 (Distributed Control System)

PLC   可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller)

VPN    虚拟专用网络(Virtual Private Network)

感知数据分类

## 5.1 储罐区

## 5.1.1 常压、低压储罐

罐内介质的温度、液位；罐区内的可燃气体、有毒气体浓度；罐区监控视频。

## 5.1.2压力储罐

罐内介质的温度、压力、液位；罐区内的可燃气体、有毒气体浓度；罐区监控视频。

## 5.1.3全压力式储罐

罐内介质的温度、压力、液位；罐区内的可燃气体、有毒气体浓度；罐区监控视频。

## 5.1.4半冷冻式、全冷冻式储罐

罐内介质的温度、压力、液位；罐区内的可燃气体、有毒气体浓度；罐区监控视频。

## 5.2 库区

温度、湿度；可燃气体浓度、有毒气体浓度；仓库监控视频。

感知数据接入

## 6.1 接入要求

6.1.1 通过部署数据接入系统实现与企业现有DCS、PLC、气体报警控制器等系统对接，实时获取温度、压力、液位、可燃气体浓度、有毒气体浓度等重要安全参数和报警数据。

6.1.2 通过直接接入、集成视频管理系统等方式实时获取企业（重大危险源储罐区、库区、企业监控值守中心）既有视频监控系统和高风险特殊作业临时部署视频资源。

## 6.2 重要安全参数和报警数据

## 6.2.1 储罐内温度

## 6.2.1.1 接入内容

接入内容为储罐内温度第一级报警阈值、第二级报警阈值、报警温度、温度报警时间和实时温度，具体数据项见表1。

表1 储罐内、库区温度数据项表

| 序号 | 名称 | 表示符号 | 数据类型 | 数据长度 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器编号 | WDCGQBH | 字符 | 20 | 是 | 传感器唯一标识，按照企业编码+设备编码执行 |
| 2 | 传感器位置 | WDCGQWZ | 字符 | 100 | 是 | 传感器安装位置 |
| 3 | 温度第一级报警阈值 | WDBJYZ1 | 数值 | 6,2 | 是 | 单位：℃ |
| 4 | 温度第二级报警阈值 | WDBJYZ2 | 数值 | 6,2 | 是 | 单位：℃ |
| 5 | 报警温度 | BJWD | 数值 | 6,2 | 是 | 单位：℃ |
| 6 | 温度报警时间 | WDBJSJ | 日期时间 | d14 | 是 |  |
| 7 | 实时温度 | SSWD | 数值 | 6,2 | 是 | 单位：℃ |

## 6.2.1.2 报警阈值

报警阈值分为两级，第一级报警阈值为正常工作温度的上限；第二级为第一级报警阈值的1.25-2倍，且应低于介质闪点或燃点等危险值，报警阈值接入可通过系统设定或实时接入两种方式。

## 6.2.1.3 接入频率

温度第一级、第二级报警阈值的接入频率不少于每小时1次；报警温度的接入频率不少于每分钟1次，发生报警后，报警温度的接入频率为不少于每10秒钟1次；温度报警时间与报警温度同步接入；实时温度的接入频率不少于每5分钟1次。

## 6.2.2 储罐内压力

## 6.2.2.1 接入内容

接入内容为储罐内压力第一级报警阈值、第二级报警阈值、报警压力、压力报警时间和实时压力，具体数据项见表2。

表2 储罐内压力数据项表

| 序号 | 名称 | 表示符号 | 数据类型 | 数据长度 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器编号 | YLCGQBH | 字符 | 20 | 是 | 传感器唯一标识，按照企业编码+设备编码执行 |
| 2 | 传感器位置 | YLCGQWZ | 字符 | 100 | 是 | 传感器安装位置 |
| 3 | 压力第一级报警阈值 | YLBJYZ1 | 数值 | 6,2 | 是 | 单位：kPa |
| 4 | 压力第二级报警阈值 | YLBJYZ2 | 数值 | 6,2 | 是 | 单位：kPa |
| 5 | 报警压力 | BJYL | 数值 | 6,2 | 是 | 单位：kPa |
| 6 | 压力报警时间 | YLBJSJ | 日期时间 | d14 | 是 |  |
| 7 | 实时压力 | SSYL | 数值 | 6,2 | 是 | 单位：kPa |

## 6.2.2.2 报警阈值

报警阈值分为两级，第一级报警阈值为正常工作压力的上限；第二级为容器设计压力的80%，并应低于安全阀设定值，报警阈值接入可通过系统设定或实时接入两种方式。

## 6.2.2.3 接入频率

压力第一级、第二级报警阈值的接入频率不少于每小时1次；报警压力的接入频率不少于每分钟1次，发生报警后，报警压力的接入频率为不少于每10秒钟1次；压力报警时间与报警压力同步接入；实时压力的接入频率不少于每5分钟1次。

## 6.2.3 储罐内液位

## 6.2.3.1 接入内容

接入内容为储罐内液位高位限报警阈值、高高位限报警阈值、低位限报警阈值、低低位限报警阈值、报警液位、液位报警时间和实时液位，具体数据项见表3。

表3 储罐内液位数据项表

| 序号 | 名称 | 表示符号 | 数据类型 | 数据长度 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器编号 | YWCGQBH | 字符 | 20 | 是 | 传感器唯一标识，按照企业编码+设备编码执行 |
| 2 | 传感器位置 | YWCGQWZ | 字符 | 100 | 是 | 传感器安装位置 |
| 3 | 液位高位限报警阈值 | YWGWXBJYZ | 数值 | 6,2 | 是 | 单位：cm |
| 4 | 液位高高位限报警阈值 | YWGGWXBJYZ | 数值 | 6,2 | 是 | 单位：cm |
| 5 | 液位低位限报警阈值 | YWDWXBJYZ | 数值 | 6,2 | 是 | 单位：cm |
| 6 | 液位低低位限报警阈值 | YWDDWXBJYZ | 数值 | 6,2 | 是 | 单位：cm |
| 7 | 报警液位 | BJYW | 数值 | 6,2 | 是 | 单位：cm |
| 8 | 液位报警时间 | YWBJSJ | 日期时间 | d14 | 是 |  |
| 9 | 实时液位 | SSYW | 数值 | 6,2 | 否 | 单位：cm |

## 6.2.3.2 报警阈值

报警阈值分为高位限、高高位限、低位限和低低位限，报警阈值接入可通过系统设定或实时接入两种方式。

## 6.2.3.3 接入频率

液位高位限、高高位限、低位限和低低位限报警阈值的接入频率不少于每小时1次；报警液位的接入频率不少于每分钟1次，发生报警后，报警液位的接入频率为不少于每秒钟1次；液位报警时间与报警液位同步接入；实时液位的接入频率不少于每5分钟1次。

## 6.2.4 储罐区、库区可燃气体

## 6.2.4.1接入内容

接入内容为储罐区、库区可燃气体浓度第一级报警阈值、第二级报警阈值、报警浓度、可燃气体报警时间和可燃气体实时浓度，具体数据项见表4。

表4 储罐区、库区可燃气体数据项表

| 序号 | 名称 | 表示符号 | 数据类型 | 数据长度 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器编号 | KRQTCGQBH | 字符 | 20 | 是 | 传感器唯一标识，按照企业编码+设备编码执行 |
| 2 | 传感器位置 | KRQTCGQWZ | 字符 | 100 | 是 | 传感器安装位置 |
| 3 | 可燃气体浓度第一级报警阈值 | KRQTBJYZ1 | 数值 | 4,1 | 是 | 单位:%LEL |
| 4 | 可燃气体浓度第二级报警阈值 | KRQTBJYZ2 | 数值 | 4,1 | 是 | 单位:%LEL |
| 5 | 可燃气体报警浓度 | KRQTBJND | 数值 | 4,1 | 是 | 单位:%LEL |
| 6 | 可燃气体报警时间 | KRQTBJSJ | 日期时间 | d14 | 是 |  |
| 7 | 可燃气体实时浓度 | KRQTSSND | 数值 | 4,1 | 是 | 单位:%LEL |

## 6.2.4.2 报警阈值

报警阈值分为两级，第一级报警阈值不高于25% LEL；第二级报警阈值不高于 50% LEL，报警阈值接入可通过系统设定或实时接入两种方式。

## 6.2.4.3 接入频率

可燃气体浓度第一级、第二级报警阈值的接入频率不少于每半小时1次；报警浓度的接入频率不少于每分钟1次，发生报警后，报警浓度的接入频率为不少于每10秒钟1次；可燃气体报警时间与报警浓度同步接入；可燃气体实时浓度的接入频率不少于每5分钟1次。

## 6.2.5. 储罐区、库区有毒气体

## 6.2.5.1 接入内容

接入内容为有毒气体第一级报警阈值、第二级报警阈值、报警浓度、报警时间和有毒气体实时浓度，具体数据项见表5。

表5 储罐区、库区有毒气体数据项表

| 序号 | 名称 | 表示符号 | 数据类型 | 数据长度 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器编号 | YDQTCGQBH | 字符 | 20 | 是 | 传感器唯一标识，按照企业编码+设备编码执行 |
| 2 | 传感器位置 | YDQTCGQWZ | 字符 | 100 | 是 | 传感器安装位置 |
| 3 | 有毒气体浓度第一级报警阈值 | YDQTBJYZ1 | 数值 | 5,2 | 是 | 单位:mg/m³或ppm |
| 4 | 有毒气体浓度第二级报警阈值 | YDQTBJYZ2 | 数值 | 5,2 | 是 | 单位:mg/m³或ppm |
| 5 | 有毒气体报警浓度 | YDQTBJND | 数值 | 5,2 | 是 | 单位:mg/m³或ppm |
| 6 | 有毒气体报警时间 | YDQTBJSJ | 日期时间 | d14 | 是 |  |
| 7 | 有毒气体实时浓度 | YDQTSSND | 数值 | 5,2 | 是 | 单位:mg/m³或ppm |

## 6.2.5.2 报警阈值

报警阈值分为两级，第一级报警阈值应小于或等于100%OEL，第二级报警阈值应小于或等于200%OEL。当现有探测器的测量范围不能满足测量要求时，一级报警阈值不得超过5%IDLH，二级报警阈值不得超过10%IDLH，报警阈值接入可通过系统设定或实时接入两种方式。

## 6.2.5.3 接入频率

有毒气体浓度第一级、第二级报警阈值的接入频率不少于每小时1次；有毒气体报警浓度的接入频率不少于每分钟1次，发生报警后，报警浓度的接入频率为不少于每10秒钟1次；有毒气体报警时间与报警浓度同步接入；有毒气体实时浓度的接入频率不少于每5分钟1次。

## 6.2.6 库区湿度

## 6.2.6.1 接入内容

接入内容为湿度报警阈值、报警湿度、湿度报警时间和实时湿度，具体数据项见表6。

表6 库区湿度数据项表

| 序号 | 名称 | 表示符号 | 数据类型 | 数据长度 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器编号 | SDCGQBH | 字符 | 20 | 是 | 传感器唯一标识，按照企业编码+设备编码执行 |
| 2 | 传感器位置 | SDCGQWZ | 字符 | 100 | 是 | 传感器安装位置 |
| 3 | 报警湿度 | BJSD | 数值 | 5,2 | 是 | 单位：%RH |
| 4 | 湿度报警阈值 | SDBJYZ1 | 数值 | 5,2 | 是 | 单位：%RH |
| 5 | 湿度报警时间 | SDBJSJ | 日期时间 | d14 | 是 |  |
| 6 | 实时湿度 | SSSD | 数值 | 5,2 | 是 | 单位：%RH |

## 6.2.6.2 报警阈值

报警阈值接入可通过系统设定或实时接入两种方式。

## 6.2.6.3 接入频率

湿度报警阈值的接入频率不少于每小时1次；报警湿度的接入频率不少于每分钟1次，发生报警后，报警湿度的接入频率为不少于每秒钟1次；湿度报警时间与报警湿度同步接入；实时湿度的接入频率不少于每5分钟1次。

## 6.3 储罐区和库区视频监控

接入内容为企业重大危险源储罐区、库区、企业监控值守中心既有视频监控系统和高风险特殊作业临时部署视频资源。具体数据项见表7。

表7 储罐区和库区视频监控数据项表

| 序号 | 数据项 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接入内容 | 包括储罐区、库区、企业监控值守中心以及高风险特殊作业临时部署视频的视频监控数据，保证储罐区、库区全覆盖。 |
| 2 | 存储方式 | 违规视频集中存储各级应急管理部门数据中心。 |
| 3 | 接入频率 | 数据接入系统集成视频管理系统，可随时调取实时视频和录像数据。 |
| 4 | 接入要求 | 画质不低于D1（或4CIF）；宜采用网络高清（不低于720P）视频。 |

## 6.4 危险化学品重大危险源仓库

## 6.4.1. 接入内容

接入储存硝酸铵、氯酸钾、氯酸钠、硝化棉等构成危险化学品重大危险源的仓库。接入具体信息包括：可燃有毒有害气体监测数据、温度数据、湿度数据和视频监控数据等。

表8 危险化学品重大危险源仓库接入内容

| 序号 | 仓库类型 | 小类 | 接入参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体仓库 | 易燃气体仓库（如乙炔仓库） | 可燃气体报警、视频监控 |
| 2 |  | 有毒气体仓库（如氯气仓库） | 有毒气体报警、视频监控 |
| 3 | 易燃、自燃液体仓库 | 易燃、自燃液体仓库 | 可燃气体报警、温度、视频监控 |
| 4 | 遇湿易燃或 遇湿放出有毒气体物质仓库 | 遇湿易燃物质仓库（如电石库） | 可燃气体报警、温度、湿度、视频监控 |
| 5 |  | 遇湿放出有毒气体物质仓库（如苯甲酰氯） | 有毒气体报警、温度、湿度、视频监控 |
| 6 | 有毒液体、 固体仓库 | 有毒液体仓库（如氢氟酸仓库） | 有毒气体报警、视频监控 |
| 7 |  | 有毒固体仓库（如氰化钠） | 视频监控 |
| 8 | 其他固体仓库 | 自燃固体仓库（如黄磷仓库） | 温度、视频监控 |
| 9 |  | 易燃固体仓库 | 温度、视频监控 |
| 10 | 低温仓库 | 有机过氧化物（需温控的） | 温度、视频监控 |
| 11 |  | 自反应物质（需温控的，如偶氮二异庚腈） | 温度、视频监控 |

## 6.4.2. 接入频率

构成重大危险源仓库的温度、湿度等接入频率参考6.2.1.3 。可燃有毒有害气体监测接入频率参考6.2.4.3 和6.2.5.3 的要求。

## 6.5 危险化学品重大危险源液态烃装卸区

## 6.5.1. 接入内容

涉及重大危险源的液态烃装卸区需要接入的信息包括：可燃有毒有害气体泄漏监测数据、液化烃装卸车辆静电接地断开报警数据和满溢报警数据。

## 表9 危险化学品重大危险源液态烃装卸区接入内容

| 序号 | 装卸区类型 | 接入参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可燃液体装卸区 | 满溢报警 |
|  |  | 静电接地断开报警 |
| 2 | 液化烃装卸区 | 满溢报警 |
|  |  | 静电接地断开报警 |
| 3 | 液化毒性气体汽车装卸区 | 满溢报警 |
|  |  | 静电接地断开报警 |

感知数据交换

## 7.1  承载网络

危险化学品企业现场数据接入系统可通过互联网VPN、专线、卫星通信等传输方式接入地方应急管理部门。网络带宽须保证数据和视频实时传输。

## 7.2  交换方式

为实现危险化学品重大危险源储存单元（储罐区和库区）感知数据在企业、地方应急管理部门、部各级监测预警中心的数据交换，实现数据的统筹管理，更有效的保证数据的实时性、安全性与有效性，采用以下数据交换与传输方式，数据交换与传输流程图如图1。

## 7.2.1数据交换

数据交换采用前置交换模式，企业部署数据接入系统接入企业相关数据，地方应急管理部门部署数据交换系统，数据交换系统实现与本级应急管理部门数据集成，通过消息队列与上下级的数据交换系统实现数据交换。

部、地方应急管理部门之间交换危险化学品重大危险源储存单元（储罐区和库区）重要安全参数和报警数据。实时视频数据存储在企业，或者镜像保留在数据接入系统中；不安全行为或状态的抓拍视频存储在地方应急管理部门数据中心。

图1 数据交换与传输流程图

## 7.2.2 现场数据调用

通过授权访问，部、地方应急管理部门可以随时调阅危险化学品重大危险源储存单元（储罐区和库区）的重要安全参数、报警数据及视频监控数据；支持视频点播，实现视频信息的实时查看和近期历史回放。

## 7.3  安全机制

数据接入系统在运行过程中不能影响企业正常安全生产，应与企业生产控制系统进行安全隔离，同时可采用身份验证、加密传输、数据完整性、安全审计等方式保障感知数据交换安全。

危险化学品重大危险源储存单元（储罐区和库区）感知数据接入规范

（■征求意见稿  □送审稿  □报批稿）

编制说明

标准编制组

2024年7月

# 一、工作简况

（一）任务来源

根据应急管理部办公厅《关于印发2020年第三批行业标准及制修订计划的通知》（应急厅函〔2020〕251号），《危险化学品重大危险源储存单元（储罐区和库区）感知数据接入规范》（以下简称《规范》）的制订计划编号为2020-YJ-003，项目周期18个月，由全国应急管理与减灾救灾标准化技术委员会（SAC/TC307）组织起草和审查。

（二）制定背景

我国作为世界第一化工大国，危险化学品生产经营单位达21万家，涉及2800多个种类，部分危险化学生产经营企业安全条件差、管理水平低、重大安全风险隐患集中，重特大事故时有发生，而不断提升危险化学品安全监管的信息化、网络化、智能化水平，实现危险化学品企业安全生产风险的动态监测和自动预警，是有效防范化解重大安全风险的重要手段。同时，我国的危险化学品生产、经营企业分布广且不均匀，企业数据采集接入难度大，目前各省、市、企业根据各自需求建立不同的系统，系统之间没有统一标准、统一接口，各自为政，数据难以打通，为政府监管部门及时获取企业安全生产的真实数据和安全生产风险状况带来较大难度，迫切需要规范危险化学品重大危险源储存单元（储罐区和库区）感知数据接入要求、承载网络、交换方式和交换安全机制，保障数据精准高效接入。《规范》作为各级政府监管部门危险化学品重大危险源储存单元（储罐区和库区）感知数据接入依据，对于政府监管部门及时全面了解和掌握危险化学品重大危险源储存单元（储罐区和库区）数据和安全生产风险状况，提升监管能力和效率，具有重要的指导作用和现实意义。

（三）起草小组人员组成及所在单位

根据立项计划，2020年2月成立标准起草工作组，应急管理部大数据中心牵头负责本文件的制订工作，应急管理部化学品登记中心、中国安全生产科学研究院、北京安信创业信息科技发展有限公司、中石化安全工程研究院有限公司、中国工业互联网研究院、中国化工集团、石化盈科信息技术有限责任公司参加标准的制订工作。

（四）主要起草过程

1.调研起草阶段

科技和信息化司组织应急管理部大数据中心、应急管理部化学品登记中心、中国安全生产科学研究院等单位，共同组成规范编制小组。编制小组制定了工作方案，明确工作目标、任务分工、进度安排，2020年2月26日起集中办公，正式启动编制工作，结合危险化学品安全生产风险监测预警需求，围绕危险化学品重大危险源储存单元（储罐区和库区）感知数据的分类、接入要求、承载网络、交换方式和交换安全机制，起草了《规范》(初稿)。并经过内部多次讨论修改，2020年3月1日形成了《规范》(讨论稿)。

2.修改完善阶段

2020年3月2日，编制小组在北京召开《规范》（讨论稿）专家讨论会，邀请地方应急管理部门、消防救援部门、危化监管部门、企业以及科研院所的专家进行讨论。按照会议意见，《规范》（讨论稿）进一步明确了国家、省、市级危险化学品重大危险源储存单元（储罐区和库区）感知数据接入需求。2020年3月5日，邀请有关生产企业主流企业代表，对《规范》（讨论稿）中的接入要求和数据要求进行了研讨论证，并于2020年3月6日通过合规性审查。

3.征求意见阶段

先后征求了救援协调局、危化监管司、消防救援局、化学品登记中心等有关司局、各省级应急管理部门、有关危险化学品生产、经营企业的意见。共收到5个单位（个人）7条建议，其中7条采纳；24个单位的无意见反馈。编制组根据对各单位的意见进行了整理，组内进行了汇总讨论，于2020年3月14日通过技术评审，修改完善后形成了《规范》（草案稿）；2020年5月28日共收到4个单位（个人）7条建议，其中7条采纳，修改完善形成了《规范》（报批稿）。

4.进一步修改完善阶段

2021年应急管理部下发了《“工业互联网+危化安全生产”试点建设方案》，2022年下发了《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》和《危险化学品企业安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》等文件，对重大危险源感知数据接入提出新的要求；2021年至2023年风险监测预警能力仍在不断提升，《规范》编制工作等待危险化学品重大危险源储存单元感知数据接入技术完备，技术完备后，2024年编制小组按照文件要求和最新技术内容对《规范》进行了进一步修改完善。

5.再次征求意见阶段

2024年6月征求了危化监管一司和危化监管二司的意见，共收到4条反馈意见，全部采纳，修改完善后形成现《规范》（征求意见稿）。

- 标准编制原则、主要技术内容及其确定依据

（一）标准编制原则

《规范》编制符合系统性、科学性、先进性与合理性的原则。

（二）标准主要技术内容及确定依据

《规范》共有7章，主要包含范围、规范性引用文件、术语和定义、缩略语、感知数据分类、感知数据接入、感知数据交换等内容。

1.范围。

规定了危险化学品重大危险源储存单元（储罐区和库区）感知数据的分类、接入要求、承载网络、交换方式和交换安全机制。适用于危险化学品重大危险源储存单元（储罐区和库区）重要安全参数、报警数据、视频监控等感知数据接入。未构成危险化学品重大危险源储存单元的感知数据接入可参照本规范执行。

2.规范性引用文件。

重点引用危险化学品重大危险源辨识、公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制、危险化学品重大危险源安全监控、危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置等相关术语。

3.感知数据分类。

根据危险化学品重大危险源储存单元（储罐区和库区）感知数据的分类，把感知数据分为常压、低压储罐、压力储罐、全压力式储罐、半冷冻式、全冷冻式储罐等。

4.感知数据接入。

规定了感知数据的接入要求以及关键安全参数和报警数据的接入内容、报警阈值、数据接入频率、储存罐区的视频接入要求等内容。

5.感知数据交换。

规定了危险化学品重大危险源储存单元（储罐区和库区）感知数据在企业、地方应急管理部门、部各级监测预警中心的数据交换要求，实现数据的统筹管理，更有效的保证数据的实时性、安全性与有效性。

（三）标准修订变化及依据（仅修订标准需要列出）

无。

# 三、试验验证的分析、综述报告、技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益。

全国危险化学品重大危险源储存单元（储罐区和库区）近2万个，《规范》发布后，可为近2万个危险化学品重大危险源储存单元（储罐区和库区）的重要安全参数、报警数据、视频监控等感知数据接入和交换提供指导。一方面指导各省、市、企业建立的不同系统间的数据按照统一标准接入及交换，打通数据孤岛，实现跨系统、跨层级的数据流动；另一方面，可帮助政府监管部门及时高效获取企业安全生产的真实数据，支撑构建国家危化品安全生产风险感知网络，提升应急管理部门监管水平，在监测预警、态势分析、防范重大安全生产风险等方面发挥作用。

- 与国际、国外同类标准技术内容的对比情况

《规范》为危险化学品重大危险源储存单元（储罐区和库区）感知数据接入提供标准指导，利用全国标准信息公共服务平台进行《规范》相关性查询，以“储存单元、感知数据接入”等为关键词查询国家标准、安全生产行业标准、减灾救灾与综合性应急管理标准、其他相关行业标准、地方标准和制定中的标准计划。在国家标准、安全生产行业标准、减灾救灾与综合性应急管理标准等范围没有储存单元（储罐区和库区）感知数据接入相关标准。编制组在全面梳理安全生产领域等已有相关标准、规范的基础上，借鉴和吸收现有标准、规范和先进技术，制定了本《规范》，填补了危险化学品重大危险源储存单元（储罐区和库区）感知数据接入标准的空白。

- 以国际标准为基础的起草情况、是否合规引用或采用国际国外标准以及未采用国际标准的原因

无。

- 与有关法律、行政法规及相关标准水平的关系

《规范》与现行法律法规和政策及其它强制性标准没有矛盾。

《规范》与下列政策文件相适应：

《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》（应急厅〔2022〕5号）

《危险化学品企业安全风险智能化管控平台建设指南（试行）》（应急厅〔2022〕5号）

《“工业互联网+危化安全生产”试点建设方案》（应急厅〔2021〕27号）

《国家标准化体系建设发展规划（2016—2020年）》

《关于加快推进危险化学品安全生产风险监测预警系统建设的指导意见》（安委办〔2019〕11号）

《关于加强信息资源开发利用工作的若干意见》（中办〔2014〕34 号）

《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》（国发〔2015〕40 号）

《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》（国发〔2015〕50 号）

《规范》引用了以下标准规范：

GB18218-2018 《危险化学品重大危险源辨识》

GB/T28181-2016 《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》

GB/T50493 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》

GB17681 《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》

AQ3059-2023 《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》

- 重大分歧意见的处理过程及依据

无。

- 作为强制性标准或推荐性标准的建议及理由

《规范》适用于危险化学品重大危险源储存单元（储罐区和库区）重要安全参数、报警数据、视频监控等感知数据接入，可指导各省、市、企业建立的不同系统间的数据按照统一标准接入及交换危险化学品重大危险源储存单元感知数据，未构成危险化学品重大危险源储存单元的感知数据接入可参照执行，应作为推荐性标准。

- 标准自发布日期至实施日期的过渡期建议及理由

无。

- 与实施标准有关的政策措施

无。

- 是否需要对外通报的建议及理由。

无。

- 废止现行有关标准的建议

无。

- 涉及专利的有关说明

无。

- 标准所涉及的产品、过程或者服务目录

无。

- 其他应予以说明的事项

无。