ICS 75.200

E 16

备案号

AQ

中华人民共和国安全生产行业标准

AQ 3057—20XX

代替AQ/T 3057-2019

陆上油气长输管道建设项目安全预评价导则

Guide to pre-safety assessment of construction project for onshore oil and gas transmission pipeline

（征求意见稿）

中华人民共和国应急管理部  发布

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX – XX实施

目  次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 评价依据和评价范围	2

5 建设项目概况	2

6 评价单元划分与评价方法选择	13

7 危险有害因素辨识	13

8 单元安全评价	14

9 安全管理	17

10 结论与建议	18

11 与建设单位交换意见	18

12 附件与附图	18

13 报告编制要求	19

附　录　A （资料性） 主要安全设施	22

附　录　B （资料性） 定量风险评价法	23

附　录　C （规范性） 个人风险基准	44

附　录　D （规范性） 安全预评价报告封面格式	47

附　录　E （规范性） 安全预评价报告扉页格式	48

附　录　F （规范性） 安全预评价报告评价人员名单格式	49

参 考 文 献	50

前  言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件代替AQ/T 3057-2019《陆上油气管道建设项目安全评价导则》，与AQ/T 3057-2019相比，主要技术变化如下：

- 删除了不适用于海底油气管道，增加了不适用于石油库的厂际和厂内油气管道（见第1章，见2019年版的第1章）；

- 删除了可行性研究报告编制单位资质要求（见2019年版的5.1.2）；

- 增加了安全评价机构业务范围要求（见5.1.3）；

- 增加了陆上油气长输管道人员密集型高后果区管段定量风险评价要求（见8.3.3、附录B和附录C）；

- 修改了站场定量风险评价要求（见8.4.7，2019年版的8.3.7）；

- 增加了基本安全条件评价单元（见8.2）；

- 修改了重大危险源辨识及评价要求（见7.7，2019年版的7.7）；

- 增加了站场区域布置、平面及竖向布置防火间距检查等要求（见8.4.1和8.4.2）；

- 增加了人员密集型高后果区附图要求（见12.1）。

本文件由中华人民共和国应急管理部提出。

本文件由全国安全生产标准化技术委员会石油天然气开采分技术委员会（SAC/TC288/SC10）技术归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件于2019年首次发布为AQ/T 3057-2019，本次为第一次修订。

陆上油气长输管道建设项目安全预评价导则

1 范围

本文件规定了陆上油气长输管道建设项目可行性研究阶段安全预评价内容及其报告编制的要求。

本文件适用于新建、改建、扩建的陆上油气长输管道。

本文件不适用于城镇燃气管道、油气田集输管道、机场内的航油管道、石油化工企业及石油库的厂际和厂内油气管道。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件,其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 17742  中国地震烈度表

GB 18218  危险化学品重大危险源辨识

GB 18306  中国地震动参数区划图

GB/T 21447  钢质管道外腐蚀控制规范

GB 32167  油气输送管道完整性管理规范

GB 50061  66kV及以下架空电力线路设计规范

GB 50183  石油天然气工程设计防火规范

GB 50251  输气管道工程设计规范

GB 50253  输油管道工程设计规范

GB 50423  油气输送管道穿越工程设计规范

GB 50459  油气输送管道跨越工程设计规范

GB 50460  油气输送管道跨越工程施工规范

GB 50545  110kV～750kV架空输电线路设计规范

GB/T 50698  埋地钢质管道交流干扰防护技术标准

SY/T 6064  管道干线标记设置技术规范

SY/T 7363  黄土地区油气输送管道线路设计规范

SY/T 7364  多年冻土地区油气输送管道工程设计规范

《油气输送管道与铁路交汇工程技术及管理规定》 （国能油气〔2015〕392号）

《关于规范公路桥梁与石油天然气管道交叉工程管理的通知》（交公路发〔2015〕36号）

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

安全设施 safety facilities

油气长输管道系统中用于安全防护、防火防爆、检测报警、应急处置所采用的设施。主要安全设施见附录A。

3.2

人员密集型高后果区 population intensive high consequence areas（PIHCAs）

人员密集且一旦发生油气管道泄漏后，可能造成人员伤亡的区域。

4 评价依据和评价范围

4.1 列出建设项目的有关行政许可、建设单位批复等支持性文件，见12.1的a）、b）、c）、d）。

4.2 列出评价依据的现行国家法律、法规、部门规章和地方法规，标明发布机构、令号和施行日期。

4.3 列出评价依据的现行规范性文件，标明发布机构、文号和施行日期。

4.4 列出评价依据的现行国家和行业标准目录，标明标准代号和年号。参考的国外标准标明版本号或标准代号。

4.5 列出与安全生产相关的地质灾害危险性评估、地震安全性评价、压覆矿产资源评估、防洪影响评价和通航条件评价等工作的开展情况。

4.6 说明新建项目与上下游衔接的工程界面和评价界面，按照审批（核准、备案）文件确定评价范围，不应擅自对项目进行拆分；说明改（扩）建项目与在役管道的工程界面和评价界面。

5 建设项目概况

5.1 基本情况

5.1.1 说明建设单位的基本情况和经营范围，见12.1的e）。

5.1.2 列出可行性研究报告编制单位的经营范围，见12.1的f），如由多家单位共同编制，应明确拿总单位及各单位工作分工。

5.1.3 列出安全评价机构的业务范围和资质。

5.1.4 列出建设（项目）单位与安全评价机构签订的安全预评价委托书，见12.1的g）。

5.1.5 涉及未通过安全条件审查的，列出历次安全条件审查意见及修改情况，见12.1的h）。

5.1.6　建设项目基本情况包括但不限于：

- 起点、终点, 总体走向图和途经行政区划（见表 1），按照GB 50251对输气管道进行地区等级划分（见表 2），站场和阀室的设置（见表 3），总投资等；

表1 行政区划表

| 序号 | 省（区、市） | 市（设区） | 县/区 | 长度 km |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |

表2 输气管道地区等级划分表

| 序号 | 省（区、市）、市（设区）、县、乡镇 | 长度km | 地区等级 | 设计系数 | 识别描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

表3 站场/阀室设置表

| 序号 | 站场/阀室 名称 | 站场等级 | 位置 | 里程 km | 间距 km | 高程 m | 功能 | 输气管道 地区等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 输送工艺和设计输量、管径、设计压力、管线长度、管材、设计温度等参数；

- 输送介质的物性、组分。原油物性见表4，成品油物性见表5，天然气物性见表6，天然气组分见表7，液化石油气物性见表8，液化石油气组分见表9。

表4 原油物性表

| 油品种类 | API相对密度 | 密度（20℃） t/m3 | 凝点 ℃ | 水分 ％ | 硫含量 m％ | 蜡含量 m％ | 运动黏度 mm2/s | 原油 类别 | 闪点 ℃ | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ××原油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5 成品油物性表

| 油品种类 |  | 密度 t/m3 | 闪点 ℃ | 干点 ℃ | 粘度 mm2/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 92号 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| 柴油 | 0号 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

表6 天然气物性表

| 项目 | 密度 kg/m3 | 高位发热量 MJ/m3 | 低位发热量 MJ/m3 | 硫化氢含量 mg/m3 | 总硫含量 mg/m3 | 烃露点 ℃ | 水露点 ℃ | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ××气源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7 天然气组分表

| mol组分/% | C1 | C2 | C3 | iC4 | nC4 | N2 | CO2 | H2 | CO | H2S | He |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ××气源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表8 液化石油气物性表

| 项目 | 密度 kg/m3 | 饱和蒸气压 kPa | 残留物 | 硫化氢含量 mg/m3 | 总硫含量 mg/m3 | 游离水 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ××气源 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

表9  液化石油气组分表

| mol组分/% | C1 | C2 | C3 | iC4 | nC4 | C5及C5以上 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ××气源 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

5.2 自然及社会环境概况

5.2.1 自然环境

5.2.1.1 说明建设项目沿线的气象条件，列出气象条件表（见表10）。

表10 气象条件表

| 序号 | 地 名 |  | 气温 ℃ |  |  | 年降水量mm |  |  | 风速m/s |  |  | 年平均相对湿度 % | 最大相对湿度 % | 多年平均无日照数 h | 多年平均年蒸发量 mm | 季节性冻土最大冻深 cm | 年雷暴日 d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 多年平均 | 极端最高 | 极端最低 | 多年平均 | 最多 | 最少 | 多年平均 | 最大 | 主导风向 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ××省（区、市） | ×× 市/县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ×× 市/县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.1.2 说明建设项目沿线的水文条件，列出水文条件表（见表11）。

表11 水文条件表

| 序号 | 河流名称 | 所属水系 | 河流长度 km | 流域面积 104km2 | 年径流量 108m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

5.2.1.3 说明建设项目途经行政区划的地形地貌，列出地形地貌统计表（见表12）。

表12 地形地貌统计表

| 序号 | 省（区、市） | 长度km |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平原 | 沟谷 | 丘陵 | 沟壑 | 山区 | 水网 | …… |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.2 社会环境

说明建设项目沿线人文、经济、交通条件等情况。

5.3 线路工程

5.3.1 管道本体

说明建设项目选用管道材质的主要技术参数、强度设计系数以及焊接和检验方式。

5.3.2 管道敷设

5.3.2.1 说明一般地段管道的敷设方式、管道埋深、管沟开挖、管道下沟及回填等内容。

5.3.2.2 说明顺坡敷设，沿沟谷敷设，沿山脊敷设，黄土、冻土地区敷设，石方段、爆破段敷设和定向钻穿越段等特殊地段管道敷设方式、管道埋深、管沟开挖、管道下沟及回填等内容。

5.3.2.3 采用横坡敷设的应说明其合理性，列出横坡敷设统计表（见表13）。

表13 横坡敷设统计表

| 序号 | 省（区、市）、市（设区）、县 | 位置 | 长度m | 敷设方式 | 坡度° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

5.3.3 人员密集型高后果区

5.3.3.1 按GB 32167等相关规定，开展人员密集型高后果区识别。说明人员密集型高后果区内的村庄、医院、学校、客运站、城镇规划区、工业园区等分布情况，列出人员密集型高后果区统计表（见表14）并分别附图，见12.1的i）。

表14 人员密集型高后果区统计表

| 序号 | 省（区、市）、市（设区）、县、乡、村 | 长度m | 级别 | 输气管道 地区等级 | 距上游站场/阀室距离km | 距下游站场/阀室距离km | 识别描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

5.3.3.2 说明建设项目与港口、飞机场、军事区、炸药库等设施的相互影响情况。

5.3.4 地质灾害

结合地质灾害危险性评估报告，说明建设项目沿线地质灾害分布情况和危险性等级划分，按照GB/T 40112确定地质灾害危险性等级，并列出主要地质灾害统计表（见表15）。

表15 主要地质灾害统计表

| 序号 | 地质灾害类型 | 市（设区）、县 | 影响长度 km | 危险性等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滑坡 |  |  |  |  |
| 2 | 崩塌 |  |  |  |  |
| 3 | 泥石流 |  |  |  |  |
| 4 | 岩溶塌陷 |  |  |  |  |
| 5 | 采空塌陷 |  |  |  |  |
| 6 | 地裂缝 |  |  |  |  |
| 7 | 地面沉降 |  |  |  |  |
| 8 | 不稳定斜坡 |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

5.3.5 地震

结合地震安全性评价报告，说明建设项目沿线的地震参数和活动断层的情况，列出地震参数统计表和活动断层统计表（见表16和表17）。

表16 地震参数统计表

| 序号 | 省（区、市）、市（设区）、县 | 影响长度 （km） | 地震烈度 | 地震动峰值加速度 （g） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

表17 活动断层统计表

| 序号 | 断裂带名称 | 性质 | 与管道交角 （°） | 省（区、市）市（设区）、县 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

5.3.6 山岭穿越

说明建设项目山岭穿越情况，列出山岭穿越统计表（见表18）。

表18 山岭穿越统计表

| 序号 | 名称 | 省（区、市）、市（设区）、县 | 穿越方式 | 穿越长度m | 地区等级（输气） | 管径×壁厚 mm×mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

5.3.7 采矿区

结合压覆矿产资源评估报告，说明建设项目经过采矿区（含固体、液体、气体采矿区）情况，列出采矿区统计表（见表19），并说明建设项目沿线与采空区的距离以及采空区稳定性。

表19 采矿区统计表

| 序号 | 名称 | 省（区、市）、市（设区）、县 | 经过长度m | 经过情况描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

5.3.8 水域大、中型穿（跨）越

5.3.8.1 对建设项目水域大、中型穿（跨）越情况进行统计，列出水域大、中型穿（跨）越工程统计表（见表20）。

5.3.8.2 对于通航河流，结合通航条件评价报告，说明通航对建设项目的影响。

表20 水域大、中型穿（跨）越工程统计表

| 序号 | 名称 | 省（区、市）、市（设区）、县 | 方式 | 长度 m | 管径×壁厚 mm×mm | 穿跨越 工程等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

5.3.9 与架空输电线路并行交叉

说明建设项目与35kV及以上架空输电线路并行、交叉情况，列出与架空输电线路并行段统计表和与架空输电线路交叉段统计表（见表21和表22），说明管道与高压直流输电线路换流站接地极址的间隔距离。

表21 与架空输电线路并行段统计表

| 序号 | 电压等级及线路名称 |  | 省（区、市）、市（设区）、县 | 并行间距 m | 并行长度 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流架空输电线路 | ±xxkV xx线路 |  |  |  |
| 2 |  | … |  |  |  |
| 3 | 电气化铁路线路 | xxkV xx线路 |  |  |  |
| 4 |  | … |  |  |  |
| 5 | 交流架空输电线路 | xxkV xx线路（铁路） |  |  |  |
| 6 |  | … |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |
| 注1：直流架空输电线路，±xxkV xx线路（如±800kV东胜Ⅰ线）； 注2：电气化铁路线路，xxkV xx线路(铁路)（如27.5kV京沪线（铁路））； 注3：交流架空输电线路，xxkV xx线路（如220kV东胜Ⅰ线）。 |  |  |  |  |  |

表22 与架空输电线路交叉段统计表

| 序号 | 电压等级及线路名称 |  | 省（区、市）、市（设区）、县 | 交叉角度 ° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流架空输电线路 | ±xxkV xx线路 |  |  |
| 2 |  | … |  |  |
| 3 | 电气化铁路线路（交流、直流） | xxkV xx线路 |  |  |
| 4 |  | … |  |  |
| 5 | 交流架空输电线路 | xxkV xx线路 |  |  |
| 6 |  | … |  |  |
| … | … | … |  |  |
| 注1：直流架空输电线路，±xxkV xx线路（如±800kV东胜Ⅰ线）； 注2：电气化铁路线路，xxkV xx线路(铁路)（如27.5kV京沪线（铁路））； 注3：.交流架空输电线路，xxkV xx线路（如220kV东胜Ⅰ线）。 |  |  |  |  |

5.3.10 与铁路并行交叉

说明建设项目与铁路并行、交叉情况，列出与铁路并行段统计表和与铁路交叉段统计表（见表23和表24）。

表23 与铁路并行段统计表

| 序号 | 名称 | 省（区、市）、市（设区）、县 | 类型 | 并行长度 m | 并行间距 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

表24 与铁路交叉段统计表

| 序号 | 名称 | 省（区、市）、市（设区）、县 | 类型 | 长度 m | 方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 注：备注中说明路基或桥下穿越及其他情况。 |  |  |  |  |  |  |

5.3.11 与公路并行交叉

说明建设项目与公路并行、交叉情况，列出与公路并行段统计表和与公路交叉段统计表（见表25和表26）。

表25 与公路并行段统计表

| 序号 | 名称 | 省（区、市）、市（设区）、县 | 公路等级 | 并行长度 m | 并行间距 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

表26 与公路交叉段统计表

| 序号 | 名称 | 省（区、市）、市（设区）、县 | 长度 m | 交叉角度 ° | 方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 注：备注中说明路基或桥下穿越及其他情况。 |  |  |  |  |  |  |

5.3.12 与其他管道并行交叉

说明建设项目两侧50m范围内与其他管道并行、交叉情况，列出与其它管道并行段统计表和与其它管道交叉段统计表（见表27和表28），说明同管沟敷设不同管道的情况。

表27 与其他管道并行段统计表

| 序号 | 已有管道名称 | 省（区、市）、市（设区）、县 | 并行长度 m | 并行间距 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

表28 与其他管道交叉段统计表

| 序号 | 已有管道名称 | 省（区、市）、市（设区）、县 | 交叉垂直间距 m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| … |  |  |  |

5.3.13 标识与伴行道路

说明管道标识、高后果区标识和伴行道路设置等情况。

5.3.14 截断阀室

说明截断阀室的型式、布置、周边环境、交通条件、设计标高、25年一遇最高洪水水位情况（结合防洪影响评价报告或当地洪涝情况），并按表2进行统计。

5.4 站场工程

5.4.1 区域布置

说明站场的区域布置情况并附图。

5.4.2 平面及竖向布置

5.4.2.1 说明站场内的平面及竖向布置情况并附图。

5.4.2.2 说明站场内消防通道布局情况。

5.4.2.3 说明站场50年一遇最高洪水水位及防洪涝设计情况（结合防洪影响评价报告或当地洪涝情况）。

5.4.3 输送工艺

说明采用的输送工艺方案并附工艺系统图。

5.4.4 站场工艺

说明站场采用的工艺并附工艺流程图。

5.4.5 储运设备

列出主要储运设备统计表（见表29）。

表29  储运设备统计表

| 站名 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ××站（油） | 输油泵 |  |  |  |
|  | 储罐 |  |  |  |
|  | 清管器接收筒/发送筒 |  |  |  |
|  | 过滤器 |  |  |  |
|  | 加热炉 |  |  |  |
|  | 计量设备 |  |  |  |
|  | 调压设备 |  |  |  |
|  | 泄压罐 |  |  |  |
|  | 污油罐 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |
| ××站（气） | 压缩机组 |  |  |  |
|  | 空冷器 |  |  |  |
|  | 空压机 |  |  |  |
|  | 清管器接收筒/发送筒 |  |  |  |
|  | 旋风分离器/过滤分离器 |  |  |  |
|  | 电加热器/加热炉 |  |  |  |
|  | 计量设备 |  |  |  |
|  | 调压设备 |  |  |  |
|  | 放空立管 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

5.5 公用工程

5.5.1 自控

说明自控系统设置情况：

a） 数据采集与监视控制（SCADA）系统；

b） 基本过程控制系统（BPCS）；

c） 安全仪表系统（SIS）；

d） 管道泄漏检测系统；

e） 水击保护系统；

f） 压力控制系统；

g） 可燃（有毒）气体检测系统及火灾自动报警系统；

h） 站控制室的设置；

i） 其它安全措施。

5.5.2 通信

说明通信系统设置情况：

a） 数据传输；

b） 安全防范系统（工业电视、入侵报警、光纤预警系统等）；

c） 电子巡查及巡检系统；

d） 防雷及接地；

e） 光缆防护。

5.5.3 供配电

说明供配电设置情况：

a） 站场、阀室电源配置、负荷以及应急或备用电源（含消防用电）的配置情况；

b） 压气站供电系统配置情况，主要包括：地方电网相关变电站（电源点）概况；压气站变电站概况（电压等级、电源联络线路参数、变压器容量、压缩机容量及启动方式等）；

c） 变电站（所）的继电保护及电气监控系统的配置情况；

d） 爆炸危险区域划分和相关电气设备、电力电缆采取的防火、防爆措施；

e） 各站场、阀室防雷、防静电保护措施；

f） 主要电气设备统计。

5.5.4 防腐与保温

说明管道防腐与保温情况：

a） 管道外防腐层及保温层材料和补口方式，站内管道及设备防腐、保温，大型容器和储罐内、外壁的防腐、保温措施；

b） 线路阴极保护站分布、数量、供电方式和设置情况，牺牲阳极材料的选用、分布情况；

c） 站场区域阴极保护系统构成，阳极类型及材料，设置点的布置；

d） 管道沿线杂散电流干扰防护方案。

5.5.5 采暖通风

说明通风方式，供热设施或外接热源等情况。

5.5.6 建（构）筑物

5.5.6.1 说明建（构）筑物的防火、防爆、防腐、耐火保护等设计情况，列出建（构）筑物统计表（见表30）。

表30 建（构）筑物统计表

| 序号 | 站场 名称 | 单体 名称 | 结构 形式 | 建筑 面积 m2 | 层数 | 火灾危险 性类别 | 耐火 等级 | 抗震 设防烈度 | 抗震 设防分类 | 抗震 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.5.6.2 说明液化土、湿陷性黄土、盐渍土、膨胀岩土、厚填土、淤泥、溶洞等不良地质土层的地基基础类型。

6 评价单元划分与评价方法选择

6.1 评价单元的划分

针对油气长输管道建设项目的风险特点，按照科学、合理、无遗漏的原则划分评价单元，评价单元的划分应能够保证安全预评价的顺利实施。一般划分为基本安全条件、线路、站场、公用工程和安全管理等单元。

6.2 评价方法的选择

选用的评价方法应与评价对象相适应，常用的安全评价方法包括：

a） 预先危险性分析（PHA）；

b） 安全检查表法；

c） 管道风险评分法；

d） 事故树分析（FTA）；

e） 类比分析法；

f） 定量风险评价（QRA）。

7 危险有害因素辨识

7.1 输送介质

对建设项目输送介质进行危险有害因素辨识。

7.2 自然及社会环境

对建设项目沿线自然及社会环境进行危险有害因素辨识。

7.3 线路工程

对线路工程包括的管道本体、管道敷设、人员密集型高后果区、地质灾害、地震、山岭穿越、采矿区、水域大、中型穿（跨）越、与架空输电线路并行交叉、与铁路并行交叉、与公路并行交叉、与其他管道并行交叉、标识与伴行道路和阀室进行危险有害因素辨识。

7.4 站场工程

对站场工程包括的区域布置、平面及竖向布置、输送工艺、站场工艺和储运设备进行危险有害因素辨识。

7.5 公用工程

对公用工程包括的自控、通信、供配电、防腐与保温、采暖通风和建（构）筑物进行危险有害因素辨识。

7.6 建设项目相互影响

建设项目与已有项目合建、毗邻，应分析各建设项目相互影响及可能产生的危险和有害因素，说明分析结果。

7.7 重大危险源辨识

建设项目范围内的油品站场按照GB 18218进行危险化学品重大危险源辨识。

7.8 辨识结果汇总

按施工和生产运行阶段分别汇总存在的主要危险有害因素。

8 单元安全评价

8.1 通用要求

8.1.1 针对单元评价内不同的评价对象分别选用适用的评价方法。

8.1.2 根据调研、查阅有关资料和实地查看的结果，分析可行性研究报告中已有安全措施的可行性，针对建设项目补充提出安全对策措施，得出评价结论。

8.1.3 根据与安全生产相关的其他评价工作开展情况，对安全设施设计提出相应的安全对策与建议。

8.2 基本安全条件

8.2.1 对建设项目核准文件、沿线路由规划许可、站场规划选址许可、可行性研究报告批复情况进行合规性评价。

8.2.2 国内首次采用的新工艺、新技术、新材料和新设备，应对安全可靠性论证情况进行合规性评价。

8.2.3 辨识建设项目采用淘汰落后工艺、技术、设备、材料等情况并进行合规性评价。

8.3 线路工程

8.3.1 管道本体

分析管材选取、强度设计系数、输送温度与输送介质的匹配性，按照GB 50251或GB 50253等的规定进行合规性评价。

8.3.2 管道敷设

8.3.2.1 分析管道敷设方式、间距、埋深以及管道经过水田、岩石类、旱地等地区的最小覆土厚度，按照GB 50251或GB 50253等的规定进行合规性评价。

8.3.2.2 分析顺坡敷设，沿沟谷敷设，沿山脊敷设，石方段、爆破段敷设和定向钻穿越段等特殊地段管道敷设的技术要求和措施，按照GB 50251或GB 50253等的规定进行合规性评价；黄土、冻土地区管道敷设按照SY/T 7363、SY/T 7364等的规定进行合规性评价。

8.3.3 人员密集型高后果区

8.3.3.1 分析建设项目与周边特定场所的间距和人员密集型高后果区识别等情况，按照GB 50183、GB 32167、GB 50251或GB 50253等的规定进行合规性评价，并对人员密集型高后果区提出安全防护措施。

8.3.3.2 按照附录B对Ⅲ级人员密集型高后果区管段开展定量风险评价，周边防护目标所承受的个人风险应符合附录C的要求。

8.3.4 地质灾害

分析建设项目经过的地质灾害区或不良地质区（结合地质灾害危险性评估报告），如滑坡、崩塌、泥石流、采空塌陷、岩溶塌陷、地裂缝、地面沉降、不稳定斜坡等，进行合规性评价。

8.3.5 地震

分析建设项目沿线的地震烈度和经过的活动断层（结合地震安全性评价报告），按照GB/T 17742、GB 18306等的规定进行合规性评价。

8.3.6 山岭穿越

分析建设项目山岭穿越方案、有毒有害气体防护、防腐层保护、弃渣存放点等情况，进行合规性评价。

8.3.7 采矿区

分析建设项目经过采矿区（固体、液体、气体）的情况（结合压覆矿产资源评估报告），进行合规性评价。

8.3.8 水域大、中型穿（跨）越

分析建设项目水域大、中型穿（跨）越情况（结合通航安全性评价报告），按照GB 50423和GB/T 50459等的规定进行合规性评价。

8.3.9 与架空输电线路并行交叉

分析建设项目与架空输电线路并行、交叉情况，按照GB 50061、GB 50545、GB/T 50698和GB/T 21447等的规定进行合规性评价。

8.3.10 与铁路并行交叉

分析建设项目与铁路并行、交叉情况，依据《铁路安全管理条例》并按照《油气输送管道与铁路交汇工程技术及管理规定》、GB 50423和GB 50459等的规定进行合规性评价。

8.3.11 与公路并行交叉

分析建设项目与公路并行、交叉情况，依据《公路安全保护条例》并按照《关于规范公路桥梁与石油天然气管道交叉工程管理的通知》、GB 50423、GB 50460等的规定进行合规性评价。

8.3.12 与其他管道并行交叉

分析建设项目与其他管道（含油气管道、市政管道）并行、交叉情况，进行合规性评价。

8.3.13 标识与伴行道路

分析管道标识、高后果区标识和伴行道路设置情况，按照SY/T 6064等的规定对标识进行合规性评价，对高后果区标识和伴行道路设置进行合规性评价。

8.3.14 截断阀室

分析截断阀室设置情况（结合防洪影响评价报告或当地洪涝情况），按照GB 50251或GB 50253等的规定进行合规性评价。

8.4站场工程

8.4.1 区域布置

分析站场的区域布置情况，按GB 50183等的规定进行合规性评价，列出站场与周边设施防火间距一览表（见表31）。

表31 站场与周边设施防火间距一览表

| 站场 名称 | 类型 | 100人以上居住区、村镇、公共福利设施 | 100人以下的散居房屋 | 相邻厂矿企业 | 国家铁路线 | 高速公路 | 其他 公路 | 35kV及以上独立变电所 | 架空 电力线 | 架空 通信线 | 爆炸 作业 场地 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ××站/放空立管 | 依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 规范距离（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际距离（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.4.2 平面及竖向布置

8.4.2.1 分析站内的平面及竖向布置（结合防洪影响评价报告或当地洪涝情况），按照GB 50183等的规定进行合规性评价, 列出站内主要设施防火间距一览表（见表32）。

表32  站内主要设施防火间距一览表

| 序号 | 设备设施名称 | 设备设施名称 | 规范距离（m） | 实际距离（m） | 依据 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

8.4.2.2 分析站场内消防道路与拟用的消防车辆的匹配性，并进行合规性评价。

8.4.3 输送工艺

分析输送工艺，按照GB 50251或GB 50253等的规定进行合规性评价。

8.4.4 站场工艺

分析站场工艺和采用的主要技术，按照GB 50183、GB 50251或GB 50253等的规定进行合规性评价。

8.4.5 储运设备

8.4.5.1 分析采用的主要储运设备情况，进行合理性评价。

8.4.5.2 分析辨识出的危险化学品重大危险源的安全管控要求，进行合规性评价。

8.4.6 建设项目相互影响

根据建设项目相互影响的危险有害因素辨识结果，进行合规性评价。

8.4.7 站场定量风险评价

依据GB 50183确定站场等级，说明相关计算参数，对四级及以上等级的站场参照GB/T 37243和GB 36894进行定量风险评价，对个人风险和社会风险进行合规性评价。

8.5 公用工程

8.5.1 自控

分析数据采集与监视控制（SCADA）系统、基本过程控制系统（BPCS）、安全仪表系统（SIS）、管道泄漏检测系统、水击保护系统、压力控制系统、可燃（有毒）气体检测系统、火灾自动报警系统、站控制室的设置、其它安全措施等的设置情况，进行合规性评价。

8.5.2 通信

分析数据传输、安全防范系统、光纤预警系统、电子巡查及巡检系统、防雷及接地、光缆防护等的设置情况，进行合规性评价。

8.5.3 供配电

分析压气站供电系统、站场和阀室电源、变电站（所）、爆炸危险区域划分、主要电气设备、防雷防静电接地等情况，进行合规性评价，并说明采用属于国家明令禁止、淘汰的电气设备情况。

8.5.4 防腐与保温

分析管道外防腐层及保温层材料和补口方式及其相互兼容性、阴极保护站设置、消除沿线杂散电流干扰等情况，进行合规性评价。

8.5.5 采暖通风

分析通风方式、供热设施或外接热源等情况，进行合规性评价。

8.5.6 建（构）筑物

分析建（构）筑物防火、防爆、防腐、耐火保护等情况，以及不良地质土层的地基基础类型和采取措施情况，进行合规性评价。

9 安全管理

9.1 安全管理机构设置

说明建设项目安全管理机构的设置和隶属关系，并进行合理性评价。

9.2 人员编制与安全管理人员设置

说明建设项目定员编制与安全管理人员设置情况，依托原有管理机构的项目，应说明依托管理机构原定员编制和安全管理人员情况，以及新增定员编制和安全管理人员情况，并进行合规性评价。

9.3 个体安全防护用品配备

说明个体安全防护用品配备情况，并进行合规性评价。

9.4 抢修机构设置及设备配备

说明抢修机构的设置和隶属关系、定员编制、设备配备情况，并进行适用性和满足性评价。

9.5 外部依托力量

说明建设项目外部力量的可依托性，并进行合理性评价。

9.6 应急预案

根据危险有害因素辨识结果，针对生产安全事故、自然灾害事件等列出需要编制的应急预案。

9.7 安全投入

列出建设项目安全设施投入估算情况。

10 结论与建议

10.1 结论

根据上述安全预评价结果，从以下方面给出结论：

a） 法规标准的适用性、全面性；

b） 危险有害因素辨识结论；

c） 选用的主要技术、工艺的安全可靠性；

d） 基本安全条件、线路、站场和公用工程的合规性；

e） 安全管理的合理性；

f） 提出的安全对策与建议的可行性；

g） 给出明确结论。

10.2 对安全设施设计的建议

对项目安全设施设计提出有针对性的安全设施设计建议。

10.3 对施工的建议

对项目施工提出有针对性的安全对策与建议。

10.4 对生产运行的建议

对项目生产运行提出有针对性的安全对策与建议。

11 与建设单位交换意见

11.1 列出建设单位对安全预评价报告的内审意见，见12.1的j）。

11.2 安全评价机构与建设单位对安全预评价报告中某些内容未达成一致意见时，应在安全预评价报告中如实说明建设单位的意见及其理由。

12 附件与附图

12.1 附件

附件应包括但不限于以下建设项目内容的复印件：

a） 审批（核准、备案）文件；

b） 可行性研究报告批复文件；

c） 路由规划许可意见；

d） 站场规划选址许可意见；

e） 建设单位的营业执照；

f） 可行性研究报告编制单位的营业执照；

g） 安全预评价委托书；

h） 历次安全条件审查意见及修改情况；

i） 人员密集型高后果区示意图及说明；

j） 建设单位内审意见。

12.2 附图

附图应包括但不限于以下清晰、合规的图纸：

a） 油气管道线路走向示意图；

b） 站场区域位置图；

c） 站场和典型阀室总平面布置图；

d） 工艺系统图；

e） 站场和典型阀室工艺流程图；

f） 典型穿（跨）越平面图；输油管道纵断面图；

g） 爆炸危险区域划分图；

h） SCADA系统和站控系统结构图；

i） 其他安全评价过程制作的图表。

13 报告编制要求

13.1 结构与格式

13.1.1 封面

封面格式应符合附录C的要求。

13.1.2 扉页

扉页格式应符合附录D的要求。

13.1.3 评价机构资质

列出安全评价机构的资质证书。

13.1.4 评价人员名单

评价人员名单格式应符合附录E的要求。

13.1.5 前言

前言中应包括评价目的、评价过程等，采用三号黑体字，内容的文字表述部分采用小四号宋体字。

13.1.6 目录

目录的编排应列出章、节的名称，采用三号黑体字，章、节标题采用小四号宋体字。

13.1.7 正文

正文应包括第4章-第11章的相关内容，报告主要内容的章、节标题分别采用三号黑体、四号黑体字，内容的文字表述部分采用小四号宋体字，表名、图名采用五号黑体，表格文字可选择采用五号或者小五号宋体字；页眉报告名称采用五号楷体_GB2312字，页脚页码采用五号楷体_GB2312字。

13.1.8 附件与附图

附件与附图采用原件复制件（复印比例为1:1）；附件、附图的标题采用三号黑体字。

13.2 纸张、排版

采用A4白色胶版纸（70g以上）；纵向排版，左边距28mm、右边距20mm、上边距25mm、下边距20mm；页眉顶端距离20mm，页脚底端距离15mm，页码位于页面底端，对齐方式为居中。前言、目录、正文排版要求见表33。

表33 排版要求

| 序号 | 页别 | 排版要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前言 | 前言标题居中； 前言每段文字首行缩进2字符，回行时顶格； 行间距为1.5倍行距 |
| 2 | 目录 | 目录标题居中； 1 章名（顶格）................×× 1.1 节名（缩进2字符）....×× 1.2 节名..................×× 行间距为1.5倍行距 |
| 3 | 正文 | 1 章名标题居中，遇章分页 |
|  |  | 1.1 节名标题顶格 |
|  |  | 1.1.1条名标题顶格 |
|  |  | 1.1.1.1 条名标题顶格 |
|  |  | 每段文字首行缩进2字符，回行时顶格； 行间距为1.5倍行距。 |
|  |  | 表名位于表的上方，居中；图名位于图的下方，居中 |
| 4 | 附件、附图 | 附件、附图的标题居中 |

13.3 印刷

除附件、附图外，双面打印文本。

13.4 封装

报告装订线左侧，正式文本装订后，在报告以下位置加盖公章或签字：

a） 封面加盖建设单位公章；

b） 扉页加盖安全评价机构公章；

c） 评价人员名单进行手签字；

d） 结论加盖安全评价机构公章；

e） 报告侧面加盖安全评价机构骑缝章。

（资料性）
主要安全设施

| 类别 |  | 主要安全设施 |
| --- | --- | --- |
| 安全防护 | 个体防护 | 头部防护（安全帽、面罩、耳塞、眼镜、口罩）和身体防护（工作服、防护服、手套、鞋）、空气呼吸器、洗眼器等 |
|  | 安全泄放设施 | 放空设施、安全阀、呼吸阀、流量开关阀等 |
|  | 安全标志 | 危险区警示标志、“三桩”、逃生避难标志、风向标等 |
|  | 雷电、静电防护 | 防雷设施、静电接地设施等 |
|  | 数据采集与监视控制（SCADA）系统 | 调控控制中心的计算机系统、管道各站场的控制系统、远程终端装置（RTU）、数据通信系统等 |
| 防火防爆 | 防火设施 | 阻火器、防液（火）堤、防火（爆）墙、防火门（窗）、防火涂料等 |
|  | 防爆设施设备 | 电气设备、风机、电磁阀、仪表、工器具、对讲机/移动电话等 |
| 检测报警 | 监测 | 地质灾害监测设施、管道本体监测设施、管道泄漏监测系统等 |
|  | 可燃（有毒）气体检测系统、火灾自动报警系统 | 火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾报警器、火灾报警控制器、火灾报警电话、可燃及有毒气体探测器等 |
|  | 检测报警系统 | 检测仪表（温度、压力、流量、液位等）等 |
|  | 安防系统 | 周界报警系统、视频监控、出入口控制、电子巡查巡检系统等 |
|  | 防腐与阴极保护 | 防腐层漏点检测仪、测试桩、阴极保护电位检测仪、去耦隔直装置、极性排流装置等 |
| 应急处置 | 紧急处理设施 | 线路截断阀、紧急切断阀、紧急放空阀、事故收集池等 |
|  | 控制系统 | 紧急停车系统（ESD）、水击保护系统、压力控制系统等 |
|  | 电气设施 | 应急电源（应急发电机、不间断电源）、应急照明、电气“五防”、继电保护系统等 |
|  | 应急装备及设施 | 抢修设施、堵漏器材、破拆器材、攀登器材、应急人员装备、防洪物资等 |
| 注：安全设施包括但不限于本表列出的设施。 |  |  |

（资料性）
定量风险评价法

## B.1 计算程序

定量风险评价工作流程见图B.1，包括以下步骤：

a） 收集资料数据；

b） 危险识别和泄漏场景辨识；

c） 分析事故概率；

d） 分析事故后果；

e） 定量风险计算。

收集资料数据

危险识别和泄漏场景辨识

分析事故概率

分析事故后果

定量风险计算

图 B.1  定量风险评价工作流程

## B.2 资料数据收集

### B.2.1 一般资料数据

根据评估范围确定所需收集的资料数据，包括但不限于下表所列的资料数据。

表 B.1  定量风险评价收集的一般资料数据

| 类别 | 一般资料数据 |
| --- | --- |
| 危害信息 | 化学品安全技术说明书（Safety Data Sheet, SDS）、危险有害因素分析结果、点火源等。 |
| 设计和运行数据 | 设计说明、线路走向图、管道数据。 |
| 减缓控制系统 | 监测、监视等减缓控制系统。 |
| 管理系统 | 管理制度、操作和维护手册、应急、变更和作业程序等。 |
| 自然条件 | 大气参数（气压、温度、湿度等）、风向、风速及大气稳定度联合频率；现场周边地形、现场建筑物等。 |
| 历史数据 | 事故案例、失效统计资料等。 |
| 人口数据 | 周边人口分布。 |

### B.2.2 人口数据统计原则

B.2.2.1  遵循以下原则开展人口分布统计：

a） 根据事故状态下可能影响的最大范围，确定人口统计的地域边界；

b） 考虑人员分布在白天和夜间的区别；

c） 考虑娱乐场所、体育馆等场所人员的流动性；

d） 考虑已批准的规划区内可能存在的人口。

B.2.2.2  对人口数据可采用实地统计数据，也可采用通过政府主管部门、地理信息系统等途径获得的数据。

### B.2.3 点火源统计原则

B.2.3.1  典型点火源分为：

a） 点源，如车辆、火炬、人员等；

b） 线源，如公路、铁路、输电线路等；

c） 面源，如周边的化工厂、冶炼厂等。

B.2.3.2  应对结合现场调研，根据事故状态下可能影响的最大范围辨识潜在点火源，并统计点火源的名称、种类、方位、数目以及出现的概率等要素。

## B.3 危险识别和泄漏场景辨识

B.3.1  应根据具体情况进行系统的危险识别，识别系统中可能对人造成急性伤亡或对物造成突发性损坏的危险，确定其存在的部位、方式以及发生作用的途径和变化规律。

B.3.2  危险识别可采用如下方法：

a） 系统危险识别方法，如安全检查表法（Checklist）、故障假设分析法（What-if）、危险与可操作性分析法（Hazard and Operability Analysis, HAZOP）、故障类型和影响分析法（Failure Mode and Effect Analysis, FMEA）、故障树分析法（Fault Tree Analysis, FTA）等；

b） 其它危险识别方法，如事故案例分析等。

B.3.3  对泄漏场景的设定应同时满足以下两个条件：

a） 泄漏发生的频率≥10-8次/年；

b） 至少导致1％的致死概率。

B.3.4  泄漏场景根据泄漏孔径大小可分为完全破裂和孔泄漏两大类，各泄漏孔径的取值范围和代表值见下表。

表 B.2  泄漏孔径取值

单位为毫米

| 泄漏场景 | 范围 | 代表值 |
| --- | --- | --- |
| 小孔泄漏 | 0 ~5 | 5 |
| 中孔泄漏 | 5 ~50 | 25 |
| 大孔泄漏 | 50 ~150 | 100 |
| 完全破裂 | >150 | 管径 |

B.3.5  泄漏场景的选择应考虑管道的工艺条件、历史事故和实际运行环境。沿管线选择一系列泄漏点，泄漏点的初始间距可取为50 m，泄漏点数应确保当增加泄漏点数量时，风险曲线不会显著变化。

## B.4 泄漏频率分析

B.4.1  泄漏频率可使用以下数据来源：

a） 工业失效数据库；

b） 企业历史数据；

c） 典型泄漏场景平均失效频率值参见表B.3。

表 B.3 典型泄漏场景平均失效频率值

| 类别 | 管径/mm | 失效频率3 次/（km·a） |
| --- | --- | --- |
| 输油管道1 | 管径<204 | 4.7×10-4 |
|  | 204≤管径<305 | 3.5×10-4 |
|  | 305≤管径<407 | 2.7×10-4 |
|  | 407≤管径<610 | 3.3×10-4 |
|  | 610≤管径<762 | 1.9×10-4 |
|  | 管径≥762 | 2.1×10-4 |
| 输气管道2 | 管径<127 | 4.1×10-4 |
|  | 127≤管径<280 | 2.6×10-4 |
|  | 280≤管径<432 | 1.3×10-4 |
|  | 432≤管径<585 | 9.1×10-5 |
|  | 585≤管径<737 | 5.9×10-5 |
|  | 737≤管径<889 | 2.0×10-5 |
|  | 889≤管径<1042 | 1.6×10-5 |
|  | 1042≤管径<1192 | 3.3×10-6 |
|  | 管径≥1192 | 8.6×10-6 |

注1：输油管道失效频率孔径占比：管径<5mm（15%），5≤管径<20mm（16%），20≤管径<80mm（34%），80mm≤管径<直径（16%），全管径破裂（19%）。

注2：输气管道失效频率孔径占比：管径<5mm（55%），5≤管径<20mm（15%），20≤管径<80mm（15%），80mm≤管径<直径（5%），全管径破裂（10%）。

注3：以上数据来源于国际油气生产企业联合会(OGP)。

B.4.2  泄漏频率数据选择，应考虑以下事项：

a） 使用工业失效数据库时，应确保泄漏场景与失效数据场景基本假设相一致；

b） 使用企业历史数据时，应保证该历史数据充足并具有统计意义。

## B.5 事故后果分析

### B.5.1  源项和气云扩散计算

B.5.1.1  源项和气云扩散的计算，应考虑以下情形：

a） 泄漏（释放）；

b） 液池蒸发；

c） 扩散；

d） 火灾；

e） 爆炸。

B.5.1.2  在选择源项和气云扩散模型时，应考虑泄漏物质的特性。

B.5.1.3  泄漏速率计算

B.5.1.3.1  液体经管道上的孔流出

质量流率可按式（B.1）计算：

（B.1）

式中：

Qm ——质量流率，单位为千克每秒（kg/s）；

A——泄漏孔面积，单位为平方米（m2）；

C0 ——液相泄漏系数，湍流介质通过锋利孔取值范围为[0.6，1.0]，保守取值为1.0；

P——管道内液体压力，单位为帕斯卡（Pa）；

ρ——泄漏液体密度，单位为千克每立方米（kg/m3）；

P0——环境压力，单位为帕斯卡（Pa）。

B.5.1.3.2  液体管道断裂

不可压缩液体在管道中流动，质量流速可按式（B.2）计算：

（B.2）

式中：

ΔP——管道两端压力差，单位为帕斯卡（Pa）；

ρ——液体密度，单位为千克每立方米（kg/m3）；

——液体平均瞬时流速，单位为米每秒（m/s）；

α——无量纲速率轮廓修正系数，其取值为：对于层流，α取0.5；对于湍流，α取1.0；

g——重力加速度，单位为米每二次方秒（m/s2）；

ΔZ——终止状态减去初始状态的高度差，单位为米（m）；

F——摩擦导致的机械能损失，包括来自流经管道长度的摩擦损失，适用于诸如阀门、弯头、孔、管道的进口和出口，单位为米牛顿每千克（m·N/kg）；

Ws——轴功，单位为帕斯卡米（Pa·m）；

m——质量流速，单位为千克每秒（kg/s）。

B.5.1.3.3  气体经孔泄漏

当式（B.3）成立时，气体流动属音速流动；当式（B.4）成立时，气体流动属亚音速流动。

（B.3）

（B.4）

式中：

P0——环境压力，单位为帕斯卡（Pa）；

P——管道内介质压力，单位为帕斯卡（Pa）；

——绝热指数，=cp/cv。

音速流动的气体泄漏质量流率可按式（B.5）计算：

（B.5）

亚音速流动的气体泄漏质量流率可按式（B.6）计算：

（B.6）

式中：

Q——气体泄漏质量流率，单位为千克每秒（kg/s）；

Cd——气体泄漏系数，与泄漏孔形状有关，泄漏孔形状为圆形时取1.00，三角形时取0.95，长方形时取0.90；

A——泄漏孔面积，单位为平方米（m2）；

P——管道内介质压力，单位为帕斯卡（Pa）；

M——泄漏气体或蒸气的相对分子质量；

Rg——理想气体常数，单位为焦耳每摩尔开尔文（J /(mol·K））；

T——气体温度，单位为开尔文（K）；

Y——流出系数，按式（B.7）计算。

（B.7）

B.5.1.3.4  气体管道断裂

（B.8）

式中：

G——质量通量，单位为千克每平方米秒（kg/m2·s）；

P——下游气体压力，单位为帕斯卡（Pa）；

——绝热指数，=cp/cv。

T——下游气体温度，单位为开尔文（K）；

M——物质相对分子质量；

Rg——理想气体常数，单位为焦耳每摩尔开尔文（J/(mol·K)）；

T——下游气体温度，单位为开尔文（K）。

B.5.1.4  液池蒸发

泄漏液体的蒸发速率Q按式（B.9）计算：

（B.9）

式中：

Q——蒸发速率，单位为千克每秒（kg/s）；

A1——液池面积，单位为平方米（m2）；

T0——环境温度，单位为开尔文（K）；

Tb——液体沸点，单位为开尔文（K）；

H——液体蒸发热，单位为焦耳每千克（J/kg）；

α——表面热扩散系数，单位为平方米每秒（m2/s）；

K——表面导热系数，单位为瓦特每米开尔文（W/(m·K)）；

t——蒸发时间，单位为秒（s）。

B.5.1.5  泄漏物质在大气中的扩散

B.5.1.5.1  大气稳定度确定

大气稳定度通常采用Pasquill分类方法确定，大气稳定度分为A、B、C、D、E和F六类，大气稳定度的具体分类见表B.4和表B.5。

表 B.4  Pasquill大气稳定度确定

| 地面风速 （m/s） | 白天日照 |  |  | 夜间条件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 强 | 中等 | 弱 | 阴天且云层薄，或低空云量为4/8 | 天空云量为3/8 |
| ＜2 | A | A~B | B | E | F |
| 2~3 | A~B | B | C | E | F |
| 3~4 | B | B~C | C | D | E |
| 4~6 | C | C~D | D | D | D |
| ＞6 | C | D | D | D | D |

表 B.5  日照强度确定

| 天空云层情况 | 60o＜日照角 | 35o＜日照角＜60o | 15o＜日照角＜35o |
| --- | --- | --- | --- |
| 天空云量为4/8，或高空有薄云 | 强 | 中等 | 弱 |
| 天空云量为5/8~7/8，云层高度为2134 m ~4877 m | 中等 | 弱 | 弱 |
| 天空云量为5/8~7/8，云层高度＜2134 m | 弱 | 弱 | 弱 |

B.5.1.5.2 Pasquill-Gifford模型扩散方程

B.5.1.5.2.1  位于地面高处的连续稳态源的烟羽在给定地点的污染物浓度可按式（B.10）计算：

（B.10）

式中：

——连续排放时，形成稳定的流场后，给定地点的污染物的浓度，单位为千克每立方米（kg/m3）；

Q——连续排放的物料质量流量，单位为千克每秒（kg/s）；

u——风速，单位为米每秒（m/s）；

σy, σz——侧风向和垂直风向的扩散系数，单位为米（m）；

x——下风向距离，单位为米（m）；

y——侧风向距离，单位为米（m）；

z——垂直风向距离，单位为米（m）。

B.5.1.5.2.2 位于地面高处的瞬时点源的烟团，地面上的坐标系随烟团移动，坐标系的中心位于烟团的中心烟团中心在x=ut处，平均浓度方程可按式（B.11）计算：

（B.11）

式中：

——瞬时排放时，给定地点(x,y,z)和时间t的污染物的浓度，单位为千克每立方米（kg/m3）；

Q*——瞬时排放的物料质量，单位为千克（kg）；

σx ,σy, σz——下风向，侧风向和垂直风向的扩散系数，单位为米（m）。

B.5.1.5.2.3  Pasquill-Gifford模型扩散系数确定见下表B.6和B.7：

表 B.6  烟羽扩散Pasquill-Gifford模型扩散系数方程（下风向距离x的单位为米）

| - Pasquill-Gifford - 稳定度等级 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 农村条件 - A - B - C - D - E - F - 城市条件 - A~B - C - D - E~F |  |  |
|  | - 0.22x(1+0.0001x)-1/2 - 0.16x(1+0.0001x)-1/2 - 0.11x(1+0.0001x)-1/2 - 0.08x(1+0.0001x)-1/2 - 0.06x(1+0.0001x)-1/2 - 0.04x(1+0.0001x)-1/2 | - 0.20x - 0.12x - 0.08x(1+0.0002x)-1/2 - 0.06x(1+0.0015x)-1/2 - 0.03x(1+0.0003x)-1 - 0.016x(1+0.0003x)-1 |
|  | - 0.32x(1+0.0004x)-1/2 - 0.22x(1+0.0004x)-1/2 - 0.16x(1+0.0004x)-1/2 - 0.11x(1+0.0004x)-1/2 | - 0.24x(1+0.0001x)-1/2 - 0.20x - 0.14x(1+0.0003x)-1/2 - 0.08x(1+0.0015x)-1/2 |

表 B.7  烟团扩散Pasquill-Gifford模型扩散系数方程（下风向距离x的单位为米）

| - Pasquill-Gifford稳定度等级 |  |  | - Pasquill-Gifford稳定度等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - A - B - C | - 0.18x0.92 - 0.14x0.92 - 0.10x0.92 | - 0.60x0.75 - 0.53x0.73 - 0.34x0.71 | - D - E - F | - 0.06x0.92 - 0.04x0.92 - 0.02x0.89 | - 0.15x0.70 - 0.10x0.65 - 0.05x0.61 |

B.5.1.6  火灾和爆炸

B.5.1.6.1  池火计算

池火火焰的几何尺寸及热辐射参数按如下步骤计算。

a）计算液池直径

对于输油管道，假定泄漏的液体无蒸发、并已充分蔓延、地面无渗透，根据泄漏的液体量和地面性质，最大的池面积可按式（B.12）计算：

（B.12）

式中：

W——泄漏液体的质量，单位为千克（kg）；

Hmin——最小物料层厚度，单位为米（m）；

——液体的密度，单位为千克每立方米（kg/m3）。

最小物料层与地面性质对应关系见表B.8。

表 B.8  不同性质地面物料层厚度

单位为米

| 地面性质 | 最小物料层厚度 |
| --- | --- |
| 草地 | 0.020 |
| 粗糙地面 | 0.025 |
| 平整地面 | 0.010 |
| 混凝土地面 | 0.005 |
| 平静的水面 | 0.0018 |

液池直径D可按式（B.13）计算：

（B.13）

式中：

S——最大的池面积，单位为平方米（m2）；

D——液池直径，单位为米（m）。

b）确定火焰高度

计算池火焰高度的经验公式如下：

（B.14）

式中：

L——火焰高度，单位为米（m）；

D——液池直径，单位为米（m）；

mf——燃烧速率，单位为千克每平方米秒（kg/（m2·s））；

ρ0——空气密度，单位为千克每立方米（kg/m3）；

g——重力加速度，单位为米每二次方秒（m/s2）。

c）计算火焰表面热通量

假定能量由圆柱形火焰侧面和顶部向周围均匀辐射，用式（B.15）计算火焰表面的热通量：

（B.15）

式中：

q0——火焰表面的热通量，单位为千瓦特每平方米（kW/m2）；

ΔHC——燃烧热，单位为千焦耳每千克（kJ/kg）；

——热辐射系数，可取0.15；

——燃烧速率，单位为千克每平方米秒（kg/(m2·s)）。

d）目标接收到的热通量的计算

目标接收到的热通量q(r)的计算公式为：

（B.16）

式中：

q(r)——目标接收到的热通量，单位为千瓦特每平方米（kW/m2）；

r——目标到泄漏中心的水平距离，单位为米（m）；

V——视角系数。

e）视角系数的计算

视角系数V与目标到火焰垂直轴的距离与火焰半径之比s和火焰高度与直径之比h有关。

（B.17）

（B.18）

（B.19）

（B.20）

（B.21）

（B.22）

（B.23）

（B.24）

（B.25）

式中：

S——目标到火焰垂直轴的距离与火焰半径之比；

h——火焰高度与直径之比；

A、B、J、K、VH、VV——描述方便而引入的中间变量。

B.5.1.6.2 喷射火计算

B.5.1.6.2.1  垂直方向喷射火计算

垂直方向喷射火热辐射通量计算步骤如下：

a）火焰长度的计算

火焰长度按式（B.26）计算：

（B.26）

式中：

L——火焰长度，单位为米（m）；

dj——管道直径，单位为米（m）；

CT——燃料-空气计算化学反应中燃料的摩尔系数；

Tf——燃烧火焰的绝热温度，单位为开尔文（K）；

Tj——喷射流体的绝热温度，单位为开尔文（K）；

αT——燃料-空气计量化学反应中产生每摩尔燃烧产物所需反应物的摩尔数；

Ma——空气的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）；

Mf——燃料的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。

对于大多数燃料而言，CT远小于1，αT近似等于1，Tf和Tj的比值在7到9之间。

b）目标接收到热辐射通量的计算

（B.27）

式中：

q(r)——距离r处目标接收到的热通量，单位为千瓦特每平方米（kW/m2）；

——大气传输率；

——热辐射系数；

——燃料的质量流速，单位为千克每秒（kg/s）；

——燃烧热，单位为千焦耳每千克（kJ/kg）；

——视角因子。

大气传输率可按式（B.28）计算：

（B.28）

式中：

——大气传输率；

Pw——大气中水蒸汽的分压，单位为帕斯卡（Pa）；

Xs——目标到火焰表面的距离，单位为米（m）。

大气中水蒸汽分压Pw可按式（B.29）计算：

（B.29）

式中：

Pw——大气中水蒸汽的分压，单位为帕斯卡（Pa）；

RH——相对湿度，%；

Ta——环境温度，单位为开尔文（K）。

视角因子可按式（B.30）计算：

（B.30）

式中：

r——目标到火焰中心的距离，单位为米（m）。

B.5.1.6.2.2 水平方向喷射火计算

B.5.1.6.2.2.1  加压的可燃物泄漏时形成射流，如果在泄漏裂口处被点燃，则形成喷射火。假定火焰为圆锥形，并用从泄漏处到火焰长度4/5处的点源模型来表示。

B.5.1.6.2.2.2  喷射火的火焰长度可按式（B.31）计算：

（B.31）

式中：

L——火焰长度，单位为米（m）；

HC——燃烧热，单位为焦耳每千克（J/kg）；

m——质量流速，单位为千克每秒（kg/s）。

B.5.1.6.2.2.3  距离火焰点源X(m)处接收到的热辐射通量可按式（B.32）计算：

（B.32）

式中：

q——距离X处接收的热辐射的通量，单位为千瓦特每平方米（kW/m2）；

f——热辐射率；

τ——大气传输率。

大气传输率τ按式（B.33）计算：

（B.33）

B.5.1.6.3  蒸气云爆炸（TNO模型）计算

B.5.1.6.3.1  TNO方法计算包括以下步骤：

a）进行扩散计算，确定可燃气云的范围；

b）进行区域检查，确定拥挤的区域；

c）在被可燃气云覆盖的区域内，确定引起强烈冲击波的爆炸源，包括：

1）拥挤的空间和建筑物；

2）平行平面之间的空间；

3）管状结构内的空间；

4）高压泄放喷射形成的剧烈扰动的燃料-空气。

d）通过下列步骤，估算区域内（作为爆炸源）燃料-空气混合物的燃烧能：

1）单独考虑每一个爆炸源；

2）假设位于部分受约束或受阻碍区域的燃料-空气或喷射时剧烈绕动的燃料-空气为气云中的爆炸源，对爆炸冲击波有贡献；

3）估算出现在区域内（爆炸源）的燃料-空气混合物体积。（估算是基于整个区域的大小。注意燃料-空气混合物可能没有充满整个区域，此时爆炸源内的燃料-空气混合物为实际进入该区域的体积；此外在估算受阻碍区域体积时，应减去该区域内设备所占体积。）

4）爆炸源的燃烧能按式（B.34）计算：

（B.34）

式中：

E——爆炸源内燃料-空气混合物的燃烧能，单位为焦耳（J）；

VS——爆炸源中燃料-空气混合物体积，单位为立方米（m3）。

e）估计爆炸源的强度，取值范围为1~10，如：

1）对气云中未受约束或未受阻碍的部分，取1；

2）对喷射时强扰动的气云部分，取3；

3）最大爆炸源强度取10。

f）比拟距离按式（B.35）计算：

（B.35）

式中：

——爆炸源的Sachs比拟距离（无量纲）；

——距爆炸源中心的距离，单位为米（m）；

E——爆炸源的燃烧能，单位为焦耳（J）；

P0——环境大气压，单位为帕斯卡（Pa）。

g）计算爆炸超压：

查图B.2得到Sachs比拟爆炸超压，爆炸超压按式（B.36）计算：

（B.36）

式中：

P——爆炸超压，单位为帕斯卡（Pa）；

——Sachs比拟爆炸超压（无量纲）；

——环境大气压，单位为帕斯卡（Pa）。

比拟爆炸超压

比拟距离

图 B.2  TNO模型的Sachs比拟超压

h）如果两个爆炸源的距离很近，需考虑两个爆炸源同时爆炸的影响。

B.5.1.6.3.2 爆炸源强度选择可采用Kinsella方法，见表B.9。

表 B.9  定性判断法分析表

| 点火能 |  | 受阻塞程度 |  |  | 受约束程度 |  | 强度等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 弱 | 强 | 强 | 弱 | 不存在阻塞 | 不存在约束 | 存在约束 |  |
|  | X | X |  |  | X |  | 7~10 |
|  | X | X |  |  |  | X | 7-10 |
| X |  | X |  |  | X |  | 5-7 |
|  | X |  | X |  | X |  | 5-7 |
|  | X |  | X |  |  | X | 4-6 |
|  | X |  |  | X | X |  | 4-6 |
| X |  | X |  |  |  | X | 4-5 |
|  | X |  |  | X |  | X | 4-5 |
| X |  |  | X |  | X |  | 3-5 |
| X |  |  | X |  |  | X | 2-3 |
| X |  |  |  | X | X |  | 1-2 |
| X |  |  |  | X |  | X | 1 |
| 注：X表示选中的场景。 |  |  |  |  |  |  |  |

### B.5.2  扩散

B.5.2.1  计算扩散时，应至少考虑以下两种情况：

a） 射流。对于射流需确定喷射高度或距离；

b） 大气扩散。大气扩散计算应考虑实际气体特性，根据扩散气体的初始密度、Richardson数等条件选择重气扩散或非重气扩散。

B.5.2.2  在计算扩散时，天气条件宜考虑不同的大气稳定度和风速。当使用Pasquill大气稳定度（参见B.5.1.5）时，可选择以下六种天气条件。

表 B.10 选择的天气条件

| 大气稳定度 | 风速 |
| --- | --- |
| B | 中风速：3 m/s ~5 m/s |
| D | 低风速：1 m/s ~2 m/s |
| D | 中风速：3 m/s ~5 m/s |
| D | 高风速：8 m/s ~9 m/s |
| E | 中风速：3 m/s ~5 m/s |
| F | 低风速：1 m/s ~2 m/s |

B.5.2.3  扩散计算时，应考虑当地的风速、风向及稳定度联合频率，宜选择十六种风向。气象统计资料宜采用附近气象站的气象统计数据。

### B.5.3  火灾和爆炸

B.5.3.1  应考虑发生火球、喷射火、池火、蒸气云爆炸及闪火等火灾、爆炸场景。具体场景与物质特性、储存参数、泄漏类型、点火类型等有关，可采用事件树方法确定各种可燃物质释放后，各种事件发生的类型及概率。可燃物质释放后的事件树参见图B.3-图B.5。

图 B.3  易燃气体瞬时释放事件树

图 B.4  易燃气体连续释放事件树

注1：对于可燃液体释放，在到达地面前可能发生物质的蒸发。如果蒸发气立即点火将形成喷射火。喷射火的物质量取决于蒸发气中的物质量。

注2：在延迟点火时，除了闪火或爆炸，也将发生池火。

图 B.5  易燃液体释放事件树

B.5.3.2  点火类型分为立即点火和延迟点火。

B.5.3.3  立即点火的点火概率应考虑物质种类和泄漏形式（瞬时释放或者连续释放）。可根据数据库统计或通过概率模型计算获得。

B.5.3.4  延迟点火的点火概率应考虑点火源特性、泄漏物特性以及泄漏发生时点火源存在的概率，按式（B.37）计算：

（B.37）

式中：

P(t)——0~t时间内发生点火的概率；

Ppresent ——点火源存在的概率；

ω——点火源的点火概率，单位为每秒（s-1），与点火源特性有关；

t——时间，单位为秒（s）。

点火源的点火概率可根据点火源在某一时间内的点火概率计算得出，常见点火源在1 min内的点火概率参见B.11。

表 B.11  点火源在1 min内的点火概率

| 点火源 | 1 min内的点火概率 |
| --- | --- |
| 点源 |  |
| 机动车辆 | 0.4 |
| 火焰 | 1.0 |
| 室外燃烧炉 | 0.9 |
| 室内燃烧炉 | 0.45 |
| 室外锅炉 | 0.45 |
| 室内锅炉 | 0.23 |
| 船 | 0.5 |
| 危化品船 | 0.3 |
| 捕鱼船 | 0.2 |
| 游艇 | 0.1 |
| 内燃机车 | 0.4 |
| 电力机车 | 0.8 |
| 线源 |  |
| 输电线路 | 0.2/100 m |
| 公路 | 注1 |
| 铁路 | 注1 |
| 面源 |  |
| 化工厂 | 0.9 /座 |
| 轻工业区 | 按人口计算 |
| 人口 |  |
| 居民 | 0.01 /人 |
| 工人 | 0.01 /人 |
| 注1：发生泄漏事故地点周边的公路或铁路的点火概率与平均交通密度d有关。平均交通密度d的计算公式为： d=N×E/V 式中： N——每小时通过的汽车数量，单位为每小时（h-1）； E——道路或铁路的长度，单位为千米（km）； V——汽车平均速度，单位为千米每小时（km·h-1）。 如果d≤1，则d的数值就是蒸气云通过时点火源存在的概率，此时 P(t)=d(1-e-ωt) 式中ω为单辆汽车的点火效率，单位为每秒（s-1）。 如果d≥1，则d表示当蒸气云经过时的平均点火源数目；则在0~t时间内发生点火的概率为： P(t)= 1-e-dωt 式中ω为单辆汽车的点火效率，单位为每秒（s-1）。 注2：对某个居民区而言，0~t时间内的点火概率的计算公式为： P(t)= 1-e-nωt） 式中ω为每个人的点火效率，单位为每秒（s-1），n为居民区中存在的平均人数。 注3：如果其它模型中采用不随时间变化的点火概率，则该点火概率等于1 min内的点火概率。 |  |

B.5.3.5  对于喷射火，其方向为物质的实际泄漏方向；如果没有准确的信息，宜考虑垂直方向喷射火和水平方向喷射火。

B.5.3.6  气云延迟点火发生闪火和爆炸时，可将闪火和爆炸考虑为两个独立的过程。

B.5.3.7  气云爆炸产生的冲击波超压计算宜考虑气云受约束或阻碍的状况。

### B.5.4  减缓控制系统

减缓控制系统应考虑不同种类的减缓控制系统对危险物质释放及其后果的影响。如果能够确定减缓控制系统的效果，宜采用下列步骤反应减缓控制系统的作用：

a） 确定系统起作用需要的时间；

b） 确定系统的效果；

c） 系统起作用前不考虑减缓控制作用；

d） 系统起作用后的源项值应考虑减缓控制系统的效果并进行修正；

e） 应考虑减缓控制系统的失效频率。

### B.5.5  暴露影响

B.5.5.1  死亡概率计算

B.5.5.1.1  不同热辐射强度造成的伤害和损坏见表B.12。

表 B.12 不同热辐射强度造成的伤害和损坏

| 热辐射强度 千瓦特每平方米 | 对设备的损坏 | 对人的伤害 |
| --- | --- | --- |
| 37.5 | 操作设备损坏 | 1%死亡（10s） 100%死亡（1 min） |
| 25.0 | 在无火焰，长时间辐射下木材燃烧的最小能量 | 重大烧伤（10s） 100%死亡（1 min） |
| 12.5 | 有火焰时，木材燃烧及塑料熔化的最低能量 | 1度烧伤（10 s） 1%死亡（1 min） |
| 6.3 | — | 在8s内裸露皮肤有痛感；无热辐射屏蔽设施时，操作人员穿上防护服可停留1 min |
| 4.7 | — | 暴露16s，裸露皮肤有痛感；无热辐射屏蔽设施时，操作人员穿上防护服可停留几分钟 |
| 1.58 | — | 长时间暴露无不适感 |

B.5.5.1.2  不同超压对建筑物造成的影响和损坏见表B.13。

表 B.13 超压对建筑物的影响（近似值）

| - 压力 - 千帕斯卡 | - 影响 |
| --- | --- |
| - 0.14 | - 令人厌恶的噪声（137 dB，或低频10~15 Hz） |
| - 0.21 | - 已经处于疲劳状态下的大玻璃偶尔破碎 |
| - 0.28 | - 产生大的噪声（143 dB）、玻璃破裂 |
| - 0.69 | - 处于压力应变状态的小玻璃破裂 |
| - 1.03 | - 玻璃破裂的典型压力 |
| - 2.07 | - “安全距离”（低于该值，不造成严重损坏的概率为0.95）；抛射限值；屋顶出现某些破坏；10%的窗户玻璃被打碎 |
| - 2.76 | - 有限的较小结构破坏 |
| - 3.4~6.9 | - 大窗户和小窗户通常破碎；窗户框架偶尔遭到破坏 |
| - 4.8 | - 房屋建筑物受到较小的破坏 |
| - 6.9 | - 房屋部分破坏，不能居住 |
| - 6.9~13.8 | - 石棉板粉碎；钢板或铝板起皱，紧固失效；木板固定失效、吹落 |
| - 9.0 | - 钢结构的建筑物轻微变形 |
| - 13.8 | - 房屋的墙和屋顶局部坍塌 |
| - 13.8~20.7 | - 没有加固的混凝土墙毁坏 |
| - 15.8 | - 严重结构破坏的低限值 |
| - 17.2 | - 房屋砌砖50%破坏 |
| - 20.7 | - 工厂建筑物内的重型机械（1362kg）轻微损坏；钢结构建筑变形，并离开基础 |
| - 20.7~27.6 | - 自成构架的钢面板建筑破坏；油储罐破裂 |
| - 27.6 | - 轻工业建筑物的覆层破裂 |
| - 34.5 | - 木制的支撑柱折断；建筑物内高大液压机（18160kg）轻微破坏 |
| - 34.5~48.2 | - 房屋几乎完全破坏 |
| - 48.2 | - 装载货物的火车车厢倾翻 |
| - 48.2~55.1 | - 未加固的203.2~304.8 mm厚的砖板因剪切或弯曲导致失效 |
| - 62.0 | - 装载货物的火车货车车厢完全破坏 |
| - 68.9 | - 建筑物可能全部遭到破坏；重型机械工具（3178 kg）移位并严重损坏，非常重的机械工具（5448 kg）幸免 |

B.5.5.1.3  给定暴露场景下，人员的死亡概率可采用概率函数法计算，死亡概率Pd与相应的概率值Pr函数关系见式（B.38）式（B.39），Pd和Pr的对应关系参见表B.14。

（B.38）

（B.39）

式中：

t——暴露时间，单位为秒（s）。

B.5.5.1.4  死亡概率与概率值的对应关系见表B.14。

表 B.14 Pd和Pr的对应关系

| Pd % | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 2.67 | 2.95 | 3.12 | 3.25 | 3.36 | 3.45 | 3.52 | 3.59 | 3.66 |
| 10 | 3.72 | 3.77 | 3.82 | 3.87 | 3.92 | 3.96 | 4.01 | 4.05 | 4.08 | 4.12 |
| 20 | 4.16 | 4.19 | 4.23 | 4.26 | 4.29 | 4.33 | 4.36 | 4.39 | 4.42 | 4.45 |
| 30 | 4.48 | 4.50 | 4.53 | 4.56 | 4.59 | 4.61 | 4.64 | 4.67 | 4.69 | 4.72 |
| 40 | 4.75 | 4.77 | 4.80 | 4.82 | 4.85 | 4.87 | 4.90 | 4.92 | 4.95 | 4.97 |
| 50 | 5.00 | 5.03 | 5.05 | 5.08 | 5.10 | 5.13 | 5.15 | 5.18 | 5.20 | 5.23 |
| 60 | 5.25 | 5.28 | 5.31 | 5.33 | 5.36 | 5.39 | 5.41 | 5.44 | 5.47 | 5.50 |
| 70 | 5.52 | 5.55 | 5.58 | 5.61 | 5.64 | 5.67 | 5.71 | 5.74 | 5.77 | 5.81 |
| 80 | 5.84 | 5.88 | 5.92 | 5.95 | 5.99 | 6.04 | 6.08 | 6.13 | 6.18 | 6.23 |
| 90 | 6.28 | 6.34 | 6.41 | 6.48 | 6.55 | 6.64 | 6.75 | 6.88 | 7.05 | 7.33 |
| 99 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
|  | 7.33 | 7.37 | 7.41 | 7.46 | 7.51 | 7.58 | 7.58 | 7.65 | 7.88 | 8.09 |

B.5.5.2  热辐射危害

B.5.5.2.1  火球、池火及喷射火的死亡概率值可按式（B.40）计算：

（B.40）

式中：

PrH——热辐射暴露下的死亡概率值；

Q——热辐射强度，单位为瓦特每平方米（W/m2）；

t——暴露时间，单位为秒（s），最大值为20 s。

B.5.5.2.2  在计算热辐射暴露死亡概率时，处于火球、池火及喷射火火场中或热辐射强度不小于37.5 kW/m2时，人员的死亡概率为100 %；

B.5.5.3  闪火和爆炸

B.5.5.3.1  闪火的火焰区域等于点燃时可燃云团浓度超过燃烧下限的范围。闪火火焰区域内，人员的死亡概率为100 %；闪火火焰区域外，人员的死亡概率为0。

B.5.5.3.2  对于蒸气云爆炸，在超过0.03 MPa超压影响的区域内，人员的死亡概率为100 %；在0.01 MPa超压影响区域外，人员的死亡概率为0。

## B.6  定量风险计算

B.6.1  定量风险可用个人风险来度量。个人风险可用绘制在标准比例尺地理图上的个人风险等值线表示，个人风险等值线对应的死亡概率不宜小于10-8次/年。

B.6.2  在计算个人风险时，应对评价区域进行计算网格划分。网格单元的划分应考虑当地人口密度和事故影响范围，网格尺寸不应影响计算结果。在确定每个网格单元的人员数量时，可假设网格单元内部有相同的人口密度。将点火概率分配到每一个网格单元，如网格中有多个点火源，应将所有的点火源合并成处于网格单元中心的单个点火源。

B.6.3  个人风险计算流程见图B.6，包括以下步骤：

a）选择一个泄漏场景（Loss of Containment, LOC），确定LOC的发生频率fs；

b）选择一种天气等级M和该天气等级下的一种风向φ，给出天气等级M和风向φ同时出现的联合概率PM×Pφ；

c）如果是可燃物释放，选择一个点火事件i并确定点火概率Pi。

d）计算在特定的LOC、天气等级M、风向φ及点火事件i（针对可燃物）条件下网格单元上的死亡概率Pd，计算中参考高度取1 m；

e）计算（LOC、M、φ、i）条件下对网格单元个体风险（Individual Risk, IR）的贡献，按式（B.41）计算；

ΔIRS,M,φ,i=fS×PM×Pφ×Pi×Pd	（B.42）

f）对所有的LOC（fS）、M、φ及i，重复a）～e）步的计算；则网格单元处的个人风险按式（B.43）计算。

（B.44）

选择一种LOC（fs）

选择一种天气等级M（PM）和该等级下的一种风向φ（Pφ）：PM×Pφ

选择一种点火事件i（Pi）（可燃)

计算网格点的死亡概率PIR

（LOC、M、φ、i）

计算（LOC、M、φ、i）条件下对网格点个体风险的贡献

ΔIRS,M,φ,i=fS×PM×Pφ×Pi×Pd

是否选择所有点火事件

是否选择所有天气等级和风向

是否选择所有LOC

计算网格点处的个体风险

是

否

是

否

是

否

图 B.6  网格单元的个人风险计算程序

（规范性）
个人风险基准

C.1防护目标

C.1.1 防护目标按设施或场所实际使用的主要性质，分为高敏感防护目标、重要防护目标、一般防护目标。

C.1.2  高敏感防护目标包括下列设施或场所：

a）文化设施。包括：综合文化活动中心、文化馆、青少年宫、儿童活动中心、老年活动中心等设施。

b）教育设施。包括：高等院校、中等专业学校、体育训练基地、中学、小学、幼儿园、业余学校、民营培训机构及其附属设施，包括为学校配建的独立地段的学生生活场所。

c）医疗卫生场所。包括：医疗、保健、卫生、防疫、康复和急救场所；不包括：居住小区及小区级以下的卫生服务设施。

d）社会福利设施。包括：福利院、养老院、孤儿院等为社会提供福利和慈善服务的设施及其附属设施。

e）其它在事故场景下自我保护能力相对较低群体聚集的场所。

C.1.3  重要防护目标包括下列设施或场所：

a）公共图书展览设施。包括：公共图书馆、博物馆、档案馆、科技馆、纪念馆、美术馆、展览馆、会展中心等设施。

b）文物保护单位。

c）宗教场所。包括：专门用于宗教活动的庙宇、寺院、道观、教堂等场所。

d）城市轨道交通设施。包括：独立地段的城市轨道交通地面以上部分的线路、站点。

e）军事、安保设施。包括：专门用于军事目的的设施，监狱、拘留所设施。

f）外事场所。包括：外国政府及国际组织驻华使领馆、办事处等。

g）其它具有保护价值的或事故场景下人员不便撤离的场所。

C.1.4  一般防护目标根据其规模分为一类防护目标、二类防护目标和三类防护目标。一般防护目标的分类规定参见表C.1 一般防护目标的分类。

表C.1  一般防护目标的分类

| 防护目标类型 | 一类防护目标 | 二类防护目标 | 三类防护目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住宅及相应服务设施 住宅包括：农村居民点、低层住区、中层和高层住宅建筑等。 相应服务设施包括：居住小区及小区级以下的幼托、文化、体育、商业、卫生服务、养老助残设施，不包括中小学。 | 居住户数30户以上，或居住人数100人以上。 | 居住户数10户以上30户以下，或居住人数30人以上100人以下。 | 居住户数10户以下，或居住人数30人以下。 |
| 行政办公设施 包括：党政机关、社会团体、科研、事业单位等办公楼及其相关设施。 | 县级以上党政机关以及其它办公人数100人以上的行政办公建筑。 | 办公人数100人以下的行政办公建筑。 |  |
| 体育场馆 不包括：学校等机构专用的体育设施。 | 总建筑面积5000 m2以上的。 | 总建筑面积5000 m2以下的。 |  |

续表C.1  一般防护目标的分类

| 防护目标类型 | 一类防护目标 | 二类防护目标 | 三类防护目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商业、餐饮业等综合性商业服务建筑 包括：以零售功能为主的商铺、商场、超市、市场类商业建筑或场所；以批发功能为主的农贸市场；饭店、餐厅、酒吧等餐饮业场所或建筑。 | 总建筑面积5000 m2以上的建筑，或高峰时300人以上的露天场所。 | 总建筑面积1500 m2以上5000 m2以下的建筑，或高峰时100人以上300人以下的露天场所。 | 总建筑面积1500 m2以下的建筑，或高峰时100人以下的露天场所。 |
| 旅馆住宿业建筑 包括：宾馆、旅馆、招待所、服务型公寓、度假村等建筑。 | 床位数100张以上的。 | 床位数100张以下的。 |  |
| 金融保险、艺术传媒、技术服务等综合性商务办公建筑 | 总建筑面积5000 m2以上的。 | 总建筑面积1500 m2以上5000 m2以下的。 | 总建筑面积1500 m2以下的。 |
| 娱乐、康体类建筑或场所 包括：剧院、音乐厅、电影院、歌舞厅、网吧以及大型游乐等娱乐场所建筑； 赛马场、高尔夫、溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场等康体场所。 | 总建筑面积3000 m2以上的建筑，或高峰时100人以上的露天场所。 | 总建筑面积3000 m2以下的建筑，或高峰时100人以下的露天场所。 |  |
| 公共设施营业网点 |  | 其它公用设施营业网点。包括电信、邮政、供水、燃气、供电、供热等其它公用设施营业网点。 | 加油加气站营业网点。 |
| 其它非危险化学品工业企业 |  | 企业中当班人数100人以上的建筑。 | 企业中当班人数100人以下的建筑。 |
| 交通枢纽设施 包括：铁路客运站、公路长途客运站、港口客运码头、机场、交通服务设施（不包括交通指挥中心、交通队）等。 | 旅客最高聚集人数100人以上。 | 旅客最高聚集人数100人以下。 |  |
| 城镇公园广场 | 总占地面积5000 m2以上的。 | 总占地面积1500 m2以上5000 m2以下的。 | 总占地面积1500 m2以下的。 |
| 注1：低层建筑（一层至三层住宅）为主的农村居民点、低层住区以整体为单元进行规模核算，中层（四层至六层住宅）及以上建筑以单栋建筑为单元进行规模核算。其它防护目标未单独说明的，以独立建筑为目标进行分类。 注2：人员数量核算时，居住户数和居住人数按照常住人口核算，企业人员数量按照最大当班人数核算。 注3：具有兼容性的综合建筑按其主要类型进行分类，若综合楼使用的主要性质难以确定时，按底层使用的主要性质进行归类。 注4：表中“以上”包括本数，“以下”不包括本数。 |  |  |  |

C.2防护目标个人风险基准

油气长输管道周边防护目标所承受的个人风险应不超过表C.2中个人风险基准的要求。

表C.2 人员密集型高后果区个人风险基准

| 防护目标 | 油气长输管道个人风险基准 （次/每年）≤ |
| --- | --- |
| 高敏感防护目标、重要防护目标、一般防护目标中的一类防护目标 | 3×10-7 |
| 一般防护目标中的二类防护目标 | 3×10-6 |
| 一般防护目标中的三类防护目标 | 1×10-5 |

（规范性）
安全预评价报告封面格式

（建设单位名称） （居中，二号宋体加粗） （建设项目名称） （居中，二号宋体加粗） 安全预评价报告 （居中，一号黑体加粗） 建设单位： 建设单位法定代表人： 建设单位联系人： 建设单位联系电话： （顶端缩进2个字符，三号宋体加粗） （建设单位公章） 年 月 日 （居中，三号宋体加粗）

（规范性）
安全预评价报告扉页格式

（建设单位名称） （居中，二号宋体加粗） （建设项目名称） （居中，二号宋体加粗） 安全预评价报告 （居中，一号黑体加粗） 评价机构名称： 法定代表人： 技术负责人： 评价项目负责人： 评价机构联系电话: （以上为顶端缩进2个字符，三号宋体加粗） （安全评价机构公章） 年 月 日 （居中，三号宋体加粗）

（规范性）
安全预评价报告评价人员名单格式

（建设项目名称）安全预评价报告评价人员 （三号宋体加粗） 姓名; 专业; 资格证书号; 从业登记编号; 签字. 项目负责人. 项目组成员. 报告编制人. 报告审核人. 过程控制 负责人. 技术负责人. 技术专家; —; —. —; —. （此表应根据具体项目实际参与人数编制，评价人员签字应为原件） （表格内文字为小四号宋体）

# 参 考 文 献

[1] 《铁路安全管理条例》 （中华人民共和国国务院令第639号），2013年7月24日国务院第18次常务会议通过，2014年1月1日起施行

[2] 《公路安全保护条例》 （中华人民共和国国务院令第593号），2011年2月16日国务院第144次常务会议通过，2011年7月1日起施行

[3]  GB 36894  危险化学品生产装置和储存设施风险基准

[4]  GB/T 37243  危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法

《陆上油气长输管道建设项目

安全预评价导则》

（■征求意见稿  □送审稿  □报批稿）

编制说明

标准编制组

2025年1月

说 明

1．标准编制说明的封面

（1）标准名称。应在封面靠上居中位置，与标准稿名称保持一致。字体字号为方正小标宋二号。

（2）标准文稿版次。在标准名称下方“征求意见稿、送审稿、报批稿”前的方框凃选其一，例如“■征求意见稿”。字体字号为仿宋三号。

（3）标准编制组。在封面靠下居中位置。字体字号为仿宋三号。

（4）编制日期。编制日期为本阶段完成的日期，以数字格式书写，字体为宋体，字号为三号。如：“2020年3月30日”。

2．标准编制说明的正文

（1）正文页边距为上3cm、下2.6cm、左2.8cm、右2.6cm。

（2）正文标题，一级标题用黑体三号字，二级标题用楷体三号字不加粗。三级、四级标题用仿宋GB-2312三号字不加粗。文中结构层次序数为“一、”“（一）”“1.”“（1）”标注。

（3）正文中文字体字号为仿宋GB-2312三号字，数字、字母等西文字体为宋体三号字，段落行距为28磅，首行缩进2字符。

3.编制说明的内容

（1）应按照格式要求逐条说明，不涉及的填“无”。

（2）应根据工作进度不断补充完善，工作过程有连续性。

（3）编制说明不是对标准内容的复制。

（4）应关注强制性标准的依据、修订标准的主要技术内容比对、标准实施过渡期、强制性标准实施政策等重要内容的编写，详见下文模板。

4.其他

（1）编制说明内容模板中的斜体文字内容为参考，正式提交后应删除。

（2）编制说明应正反面打印。本说明保留，打印首页反面。

（3）页码从第三页开始编，起始页码为“1”，页码为五号宋体。

# 一、工作简况

（一）任务来源

根据应急管理部办公厅《关于印发9项安全生产强制性行业标准制修订计划的通知》（应急厅函〔2024〕193号），《陆上油气长输管道建设项目安全预评价导则》的修订计划编号为2024-AQ-06，项目周期12个月，由TC288/SC10 全国安全生产标准化技术委员会石油天然气开采分技术委员会组织起草和审查。

（二）制定背景

陆上油气长输管道是油气运输的重要方式，由于管道具有管径大、运距长、压力高和输量大的特点，包括管线、站场、通信、防腐设施等系统，是一项复杂的工程。而且管道输送的介质又是易燃、易爆、易挥发的，其一旦因各种原因造成管道泄漏、破坏，则可能引发火灾、爆炸事故，进而造成生命、财产的巨大损失，与此同时，也会给环境保护带来负面影响。

陆上油气长输管道安全监管纳入危险化学品安全监管范畴后，陆上油气长输管道建设项目按照《危险化学品建设项目安全监督管理办法》开展安全审查，油气管道建设项目安全评价报告先后按照《危险化学品建设项目安全评价细则》(安监总危化〔2007〕255号）《陆上油气管道建设项目安全评价导则》（AQ/T 3057-2019）进行编制。目前AQ/T 3057已颁布并实施4年余，标准也在实施过程中暴露出了部分问题，体反应出对油气管道建设项目安全评价工作要求不够细致具体，且存在标准执行过程中条款遵循不一致等问题。此外，油气长输管道建设项目适用的主要标准如《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167）也有了更新完善。按照建设项目安全设施“三同时”要求，从源头保证管道安全，以防范和化解重大风险为目标导向，在原AQ/T 3057-2019的基础上进行补充、细化和完善的同时将其转化为强制性标准，为法规、规章实施提供更有力的技术支撑和补充，进一步健全油气管道安全标准体系，对保障人民生命财产安全和管道运行安全是非常必要的。

为进一步做好陆上油气长输管道安全监管工作，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国石油天然气管道保护法》、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》等法律、法规、规章相关要求，2024年6月，应急管理部危化监管二司组织修订了《陆上油气管道建设项目安全评价导则》，以进一步规范油气长输管道建设项目安全预评价工作。

（三）起草小组人员组成及所在单位

根据立项计划，2023年11月成立标准起草工作组，中国安全生产科学研究院牵头负责本文件的修订工作。

（四）主要起草过程

2023年10月12日-13日，按照应急管理部《安全生产标准优化评估工作方案》（应急〔2023〕80号）的通知要求，全国安全生产标准化技术委员会石油天然气开采安全分技术委员会（以下简称“分标委”）在成都市组织召开了“石油天然气开采安全标准优化评估工作会”，《陆上油气管道建设项目安全预评价导则》标准起草组在评估会上结合近几年标准实施情况和有关企业、单位和个人意见反馈，对标准的使用情况充分研讨论证后做出了修订必要性的汇报。

2023年11月2日，分标委在北京组织召开了《陆上油气管道建设项目安全预评价导则》等标准修订启动会，组建修订立项工作组开展标准的修订草案编制工作。

2024年3月13日，分标委在北京组织召开了2024年石油天然气开采安全生产标准立项协调会会议，会上工作组汇报了标准的修订背景、立项必要性、基本定位、可行性和大纲思路，经过充分研讨分标委部署了下一步立项工作。

2024年3月19日，应急管理部政策法规司发布《关于组织申报2024年应急管理标准计划项目的通知》，组织2024年应急管理国家标准、行业标准制修订计划项目申报工作。

2024年4月11日，分标委组织在北京召开标准立项专家论证会。专家组听取了中国安全生产科学研究院关于标准立项依据、强制必要性、标准核心内容、现有国内外标准情况、预期效果等方面的汇报，专家组审阅了相关材料，进行了质询与讨论，并最终全部同意该标准计划项目立项。

2024年4月22日，牵头单位中国安全生产科学研究院组织主要参编单位共同商讨标准编制思路，制定《陆上油气管道建设项目安全预评价导则》总体框架，并成立了由20余名不同专业、管理经验丰富的人员组成的标准工作组。

2024年5月17-21日，牵头单位中国安全生产科学研究院组织对近年来应急管理部审查的安全评价和安全设施设计进行问题库梳理，形成主要问题总结报告，并就共性问题制定修订方案。

2024年6月28日，应急管理部办公厅下发《应急管理部办公厅关于印发9项安全生产强制性行业标准制修订计划的通知》，本标准项目正式立项。

2024年8月5日-8日，标准工作组与AQ 3055和AQ 3056标准工作组共同研讨集中办公，就安全预评价、安全设施设计、安全验收评价等内容进行了讨论，进一步完善整理标准文稿。

2024年9月2日-3日，分标委在京组织召开《陆上油气长输管道建设项目安全预评价导则》、《陆上油气长输管道建设项目安全设施设计导则》和《陆上油气长输管道建设项目安全验收评价导则》三项安全行业标准的标准研讨会。研讨会邀请了应急管理部专家、中石油、中石化、国家管网、设计单位、安评单位的代表参会，与会专家、代表对标准修订工作予以充分肯定，主要针对三项标准的修订部分从标准的适用范围、实践的可操作性、与其他标准体系的相关性等问题进行了讨论，与会专家一致认为本标准在总结原标准的经验基础上，进一步明确了陆上油气长输管道建设项目安全预评价的技术要求和风险防控措施，对规范预评价工作具有重要意义。同时对标准具体内容提出了进一步修改完善的意见建议50余条，工作组按照相关意见建议进一步修订完善标准文稿。

2024年9月20日，分标委在北京邀请标准化专家对标准文稿进行形式审查。会后，工作组按照标准化专家的意见进一步完善文稿。

2024年11月1日，全国安标委石油安全分标委在北京组织《陆上油气长输管道建设项目安全设施设计导则》《陆上油气长输管道建设项目安全验收评价导则》《陆上油气长输管道建设项目安全预评价导则》《陆上油气长输管道人员密集型高后果区辨识与管理》等四项标准草案审核研讨会，应急管理部危化监管二司有关业务负责人，石油安全分标委有关委员，河北省、福建省、湖北省、广东省、四川省、甘肃省应急管理厅有关处室负责人，中国石油、中国石化及国家管网有关业务负责人和专家，对标准草案进行审查研讨。会后，工作组按照专家的意见进一步完善文稿。至此，本标准初稿经过多轮评审、修改，最终形成征求意见稿。

- 标准编制原则、主要技术内容及其确定依据

（一）标准编制原则

本次标准的修订进行修订时，总的原则是，按照近几年实施过程中遇到的问题及《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167）等文件要求进一步明确规范要求，完善安全评价的目的和内容，以及评价过程中依据的各种资料。

本标准在制定的过程中严格执行《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）的要求，对标准进行认真的策划和编排，确保标准层次清楚、逻辑严谨、条理通顺，便于操作。

1.协调性

标准编制保证与现行法律法规、规章规范的协调性，同时具体条款不能与上一级法规要求相冲突。

2.适用性

广泛收集目前现行法律、法规、标准、规范中的相关要求，充分调研了解陆上油气长输管道行业发展现状，确保标准条款与行业发展实际相结合，确保标准的适用性。

3.科学性

借鉴了国家标准和行业标准。标准编制由中国安全生产科学研究院牵头，中国石油天然气管道工程有限公司、中国石油集团安全环保技术研究院有限公司、中国石油大学（北京）、国家石油天然气管网集团有限公司等企业及部分石油类高等院校、科研院所共同参与，充分吸收、总结陆上油气长输管道行业现行做法，保证标准的科学性。

4.可执行性

标准条款内容将广泛征求相关单位的意见建议，对于反馈的意见建议组织工作组专题讨论，采纳吸收科学合理的意见建议，确保标准内容贴近行业实际需求，兼顾标准的可执行性。

（二）标准主要技术内容及确定依据

1.修订标准的主要技术内容

- 适用范围

明确本标准适用于陆上油气长输管道建设项目可行性研究阶段安全预评价内容及其报告编制的要求。适用于新建、改建、扩建的陆上油气长输管道。不适用于城镇燃气管道、油气田集输管道、机场内的航油管道、石油化工企业及石油库的厂际和厂内油气管道。

- 规范性引用文件

列出了本标准引用和相衔接的相关标准，如《输气管道工程设计规范》（GB 50251）、《输油管道工程设计规范》（GB 50253）、《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183）等。

- 术语和定义

为了统一和明确行业相关用语表述，本标准列出了3项文中涉及的行业术语和定义，包括“油气长输管道”、“安全设施”及“人员密集型高后果区”。术语和定义的描述部分根据行业内统一认识，结合原标准实施过程中的实际情况，以及评审会和公开征求意见建议，修改相关行业用语的表述。

- 评价依据和评价范围

列出建设项目的有关行政许可、建设单位批复等支持性文件，如审批（核准、备案）文件、可行性研究报告批复文件、沿线路由相关主管部门的批复文件，以说明行政审批的合法性；进一步梳理明确了适用于油气长输管道建设项目的现行国家法律、法规、部门规章、地方法规和规范性文件，以及现行国家和行业标准，避免评价过程中其他行业规定的过度引申应用；提出了说明新建项目与上下游衔接的工程界面和评价界面，按照审批（核准、备案）文件确定评价范围，不应对项目进行拆分，以保证合规性。

- 建设项目概况

说明建设项目的基本情况、自然及社会环境概况、线路工程、站场工程及公用工程等情况。说明建设单位的经营范围，评价单位的业务范围和资质，明确工作开展的合法、合规性；说明管道输送介质组分及物性；说明管道本体强度设计系数、管材及主要技术、焊接与无损检测、清管、测径、试压等内容；描述建设项目沿线地质灾害、地震和压覆矿产的情况；描述山岭穿越、水域大、中型穿（跨）越等情况；说明管道与架空输电线路并行交叉、与铁路并行交叉、与公路并行交叉、与其他管道并行交叉等情况；说明标识与伴行道路的设置要求；说明站场区域布置、平面及竖向布置、输送工艺、站场工艺及储运设备等内容；说明建设项目公用工程等内容。

- 评价单元划分与评价方法选择

针对陆上油气长输管道建设项目风险特点，将评价单元划分为基本安全条件、线路、站场、公用工程和安全管理等单元；列出了常用的安全评价方法。

- 危险有害因素辨识

分别对建设项目输送介质、自然及社会环境、线路工程、站场工程、公用工程等方面进行危险有害因素辨识；分析建设项目与已有项目相互影响及可能产生的危险和有害因素；按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）对油品站场进行危险化学品重大危险源辨识。

- 单元安全评价

提出安全评价的通用要求，针对不同评价对象分别选用适用的评价方法；按照《输气管道工程设计规范》（GB 50251-2015）、《输油管道工程设计规范》（GB 50253-2015）等标准，对管道本体管材选取、强度设计系数、输送温度与输送介质进行合规性评价；按照《黄土地区油气输送管道线路设计规范》（SY/T 7363-2017）、《多年冻土地区油气输送管道工程设计规范》（SY/T 7364-2017）等标准，对管道在一般和特殊地段敷设方式、管道埋深、管沟开挖、管道下沟及回填等进行合规性评价；结合地质灾害危险性评估报告、地质勘察报告、地震安全性评价报告和压覆矿产资源评估报告的结论，评价建设项目沿线地质灾害、地震和压覆矿产的情况，并提出采取的安全措施要求；结合防洪影响评价和通航条件影响评价的结论，提出山岭穿越、水域大、中型穿（跨）越的安全措施要求；按照《油气输送管道与铁路交汇工程技术及管理规定》《关于规范公路桥梁与石油天然气管道交叉工程管理的通知》等规定，评价管道与架空输电线路并行交叉、与铁路并行交叉、与公路并行交叉、与其他管道并行交叉的合规性；按照《输气管道工程设计规范》（GB 50251-2015）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2004）等标准，评价站场区域布置、平面布置的防火间距合规性；结合实际安全需要，对改建、扩建站场，分析建设项目间的安全影响及可能产生的风险，并提出需采取的安全措施；新增了按照《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB 36894-2018）对四级及以上站场进行定量风险评价，确定个人风险和社会风险的要求；按照《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）、《石油天然气工程可燃气体和有毒气体检测报警系统安全规范》（SY/T 6503-2022）等标准，分别分析自控、通信、供配电、防腐与保温、采暖通风等合规性情况。

根据《国家安全监管总局等八部门关于加强油气输送管道途经人员密集场所高后果区安全管理工作的通知》（安监总管三〔2017〕138号）和《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）等规定，加强途经人员密集型高后果区管道的安全防控措施，保障人身生命安全。标准提出建设项目要对Ⅲ级人员密集型高后果区管段开展定量风险评价，确保个人风险满足要求。

- 安全管理

参照《安全生产法》关于安全管理的相关要求，对安全管理机构设置、人员编制与安全管理人员设置、个体安全防护用品配备、抢修机构设置及设备配备、外部依托力量、安全投入等提出了具体的要求。

- 结论与建议

规定了安全预评价报告结论的内容，并针对安全设施设计、施工、生产运行等阶段提出针对性建议。

- 与建设单位交换意见

规定了建设单位应对安全预评价报告组织内审，并明确相互交换意见的情况。

- 附件与附图

规定了安全预评价工作要求的附件和附图要求。

- 报告编制要求

规定了安全预评价报告结构、字号和字体、纸张、排版、印刷、封装的要求。

（三）标准修订变化及依据

本文件代替《陆上油气管道建设项目安全预评价报告》（AQ/T 3057-2019），与AQ/T 3058-2019相比，主要技术变化如下：

- 参照《油气长输管道人员密集型高后果区安全风险排查评估指南（试行）》（应急危化〔2024〕5号）的适用范围，删除了本标准不适用于海底油气管道，增加了不适用于石油库的厂际和厂内油气管道（见第1章，2019年版的第1章）；

- 删除了可行性研究报告编制单位资质要求（见2019年版的5.1.2）；

- 参照《安全评价检测检验机构管理办法》（中华人民共和国应急管理部令 第1号）有关要求，增加了安全评价机构业务范围要求（见5.1.3和8.2.1）；

- 根据《国家安全监管总局等八部门关于加强油气输送管道途经人员密集场所高后果区安全管理工作的通知》（安监总管三〔2017〕138号）和《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）等规定，增加了对Ⅲ级人员密集型高后果区管段开展定量风险评价的要求（见8.3.3）；

- 新增了按照《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T 37243-2018）和《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB 36894-2018）对四级及以上站场进行定量风险评价，确定个人风险和社会风险的要求（见8.4.7，2019年版的8.3.7）

- 为进一步明确建设项目的合规性要求，增加了基本安全条件评价单元（见8.2）；

- 修改了重大危险源辨识及评价要求（见7.7，2019年版的7.7）；

- 按照《输气管道工程设计规范》（GB 50251-2015）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2004）等标准，增加了站场区域布置、平面及竖向布置防火间距检查等要求（见8.4.1和8.4.2）；

- 根据《国家安全监管总局等八部门关于加强油气输送管道途经人员密集场所高后果区安全管理工作的通知》（安监总管三〔2017〕138号）和《油气输送管道完整性管理规范》（GB 32167-2015）等规定，增加了人员密集型高后果区附图要求（见12.1）。

其他与原AQ/T 3057-2019的具体变化分析，见附件：《陆上油气长输管道建设项目安全预评价导则》（AQ 3057）修订对照表。

《陆上油气长输管道建设项目安全预评价导则》（AQ 3057）修订对照表

| 序号 | 原AQ/T 3057-2019标准 |  | 修订后的AQ 3057标准 |  | 差异性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 内容 | 条款号 | 内容 |  |
|  | 标准名称 | 陆上油气管道建设项目安全预评价导则 | 标准名称 | 陆上油气长输管道建设项目安全预评价导则 | 增加了“长输”，明确标准的适用范围。 |
|  | 1 范围 | 本标准规定了陆上油气管道建设项目可行性研究阶段安全评价的内容及其报告编制的要求。 本标准适用于中华人民共和国境内新建、改建、扩建的陆上油气管道 。 本标准不适用于海底油气管道、城镇燃气管道、油气田集输管道和机场内的航油管道、石油化工企业的厂际和厂内油气管道。 | 1 范围 | 本文件规定了陆上油气长输管道建设项目可行性研究阶段安全评价的内容及其报告编制的要求。 本文件适用于新建、改建、扩建的陆上油气长输管道。 本文件不适用于城镇燃气管道、油气田集输管道、机场内的航油管道、石油化工企业及石油库的厂际和厂内油气管道。 | 参照《油气长输管道人员密集型高后果区安全风险排查评估指南（试行）》（应急危化〔2024〕5号）的适用范围，删除了本标准不适用于海底油气管道，增加了不适用于石油库的厂际和厂内油气管道（见第1章，2019年版的第1章）。 |
|  | 2 规范性引用文件 |  | 2 规范性引用文件 |  |  |
|  |  | 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB 18218 危险化学品重大危险源辨识 GB 18306 中国地震动参数区划图 GB 32167 油气输送管道完整性管理规范 GB 50061 66kV及以下架空电力线路设计规范 GB 50183 石油天然气工程设计防火规范 GB 50251 输气管道工程设计规范 GB 50253 输油管道工程设计规范 GB 50423 油气输送管道穿越工程设计规范 GB 50459 油气输送管道跨越工程设计规范 GB 50460 油气输送管道跨越工程施工规范 GB 50545 110kV~750kV架空输电线路设计规范 GB/T 17742 中国地震烈度表 GB/T 21447 钢质管道外腐蚀控制规范 GB/T 50698 埋地钢质管道交流干扰防护技术标准 SY/T 6064 管道干线标记设置技术规范 |  | 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件,其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 17742 中国地震烈度表 GB 18218 危险化学品重大危险源辨识 GB 18306 中国地震动参数区划图 GB/T 21447 钢质管道外腐蚀控制规范 GB 32167 油气输送管道完整性管理规范 GB 50061 66kV及以下架空电力线路设计规范 GB 50183 石油天然气工程设计防火规范 GB 50251 输气管道工程设计规范 GB 50253 输油管道工程设计规范 GB 50423 油气输送管道穿越工程设计规范 GB 50459 油气输送管道跨越工程设计规范 GB 50460 油气输送管道跨越工程施工规范 GB 50545 110kV～750kV架空输电线路设计规范 GB/T 50698 埋地钢质管道交流干扰防护技术标准 SY/T 6064 管道干线标记设置技术规范 SY/T 7363 黄土地区油气输送管道线路设计规范 SY/T 7364 多年冻土地区油气输送管道工程设计规范 《油气输送管道与铁路交汇工程技术及管理规定》 （国能油气〔2015〕392号） 《关于规范公路桥梁与石油天然气管道交叉工程管理的通知》（交公路发〔2015〕36号） | 进一步梳理了文字的表述形式，增加了《黄土地区油气输送管道线路设计规范》（SY/T 7363）、多年冻土地区油气输送管道工程设计规范（SY/T 7364）、《油气输送管道与铁路交汇工程技术及管理规定》（国能油气〔2015〕392号）、《关于规范公路桥梁与石油天然气管道交叉工程管理的通知》（交公路发〔2015〕36号）等标准文件要求。 |
|  | 3 术语和定义 |  | 3 术语和定义 |  |  |
|  | 3.1 油气管道 | 油气管道是指输送符合有关标准质量要求的石油 、天然气管道及管道附属设施，其中： 石油是指原油 、成品油和液化石油气； 天然气是指常规天然气 、页岩气 、煤层气和煤制天然气； 管道附属设施是指输油（气）站 、放空设施 、油库 、储气库 、装卸站场，阀室 、防腐设施 、管道检漏装置 、 标志标识 、专用隧道 、管桥 、水工防护设施 、伴行路，公用工程及其他安全设施等 。 |  |  | 删除了油气管道的定义。 |
|  | 3.2安全设施 | 安全设施是指在油气管道系统中用于安全防护、防火防爆、检测报警、应急处置所采用的设施。主要安全设施见附录A（资料性附录）。 | 3.1安全设施 | 油气长输管道系统中用于安全防护、防火防爆、检测报警、应急处置所采用的设施。主要安全设施见附录A。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  |  |  | 3.2人员密集型高后果区 | 人员密集且一旦发生油气管道泄漏后，可能造成人员伤亡的区域。 | 增加了人员密集型高后果区的术语定义。 |
|  | 4 评价依据 |  | 4 评价依据和评价范围 |  | 增加了评估范围要求。 |
|  | 4.1 | 建设项目支持性文件应包括建设项目的有关行政许可和建设单位批复等意见（见12.1附件中的a、b、c和d）。 | 4.1 | 列出建设项目的有关行政许可、建设单位批复等支持性文件，见12.1的a）、b）、c）、d）。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 4.2 | 列出评价依据的现行国家法律、法规、部门规章和地方法规，应标明发布机构、令号和施行日期。 | 4.2 | 列出评价依据的现行国家法律、法规、部门规章和地方法规，标明发布机构、令号和施行日期。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 4.3 | 列出评价依据的现行规范性文件，应标明发布机构、文号和施行日期。 | 4.3 | 列出评价依据的现行规范性文件，标明发布机构、文号和施行日期。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 4.4 | 列出评价依据的现行国家和行业标准目录，应标明标准代号和年号。其他参考标准包括适用的国外标准和国内企业标准，应标明版本号或标准代号。 | 4.4 | 列出评价依据的现行国家和行业标准目录，标明标准代号和年号。参考的国外标准标明版本号或标准代号。 | 进一步梳理了文字的表述形式，删除了国内企业标准。 |
|  | 4.5 | 应描述与安全生产相关的地质灾害危险性评估、地震安全性评价、压覆矿产资源评估、防洪影响评价和通航安全性评价等工作的完成情况。 | 4.5 | 列出与安全生产相关的地质灾害危险性评估、地震安全性评价、压覆矿产资源评估、防洪影响评价和通航条件评价等工作的开展情况。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  |  |  | 4.6 | 说明新建项目与上下游衔接的工程界面和评价界面，按照审批（核准、备案）文件确定评价范围，不应擅自对项目进行拆分；说明改（扩）建项目与在役管道的工程界面和评价界面。 | 增加了评估范围等相关要求。 |
|  | 5 建设项目概况 |  | 5 建设项目概况 |  |  |
|  | 5.1 | 基本情况 |  | 基本情况 | 整合了建设单位等基本情况和建设项目基本情况。 |
|  | 5.1.1 | 应列出建设单位的经营范围（见12.1附件中的e），并说明建设项目单位与建设单位的隶属关系。 | 5.1.1 | 说明建设单位的基本情况和经营范围，见12.1的e）。 | 进一步梳理了文字的表述形式，删除了建设项目单位等表述。 |
|  | 5.1.2 | 应列出《可行性研究报告》编制单位的经营范围、资质（见12.1附件中的f）。 | 5.1.2 | 列出可行性研究报告编制单位的经营范围，见12.1的f），如由多家单位共同编制，应明确拿总单位及各单位工作分工。 | 进一步梳理了文字的表述形式，增加了多家单位共同编制的相关要求，删除了《可行性研究报告》编制单位的资质要求。 |
|  | 5.1.3 | 应列出评价单位的资质（见12.1附件中的g），和签订的安全评价委托书（见12.1附件中的h）。 | 5.1.3 | 列出安全评价机构的业务范围和资质。 | 增加了安全评价机构的业务范围等内容。 |
|  |  |  | 5.1.4 | 列出建设（项目）单位与安全评价机构签订的安全预评价委托书，见12.1的g）。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  |  |  | 5.1.5 | 涉及未通过安全条件审查的，列出历次安全条件审查意见及修改情况，见12.1的h）。 | 增加了涉及未通过安全条件审查的相关要求。 |
|  | 5.2 | 建设项目基本情况 |  |  | 删除了建设项目基本情况。 |
|  |  | 建设项目基本情况应包括但不限于以下内容： - 起点、终点，总体走向图，途经行政区划（见表1），站场和阀室的设置（见表2），总投资等。 - 输送工艺和设计输量、管径、设计压力、管线长度、管材、设计温度等参数。 - 输送介质的物性、组分。原油物性（见表3），成品油物性（见表4），天然气物性（见表5），天然气组分（见表6），液化石油气物性（见表7），液化石油气组分（见表8）。 | 5.1.6 | 建设项目基本情况包括但不限于： a） 起点、终点, 总体走向图和途经行政区划（见表 1），按照GB 50251对输气管道进行地区等级划分（见表 2），站场和阀室的设置（见表 3），总投资等； b) 输送工艺和设计输量、管径、设计压力、管线长度、管材、设计温度等参数； c）输送介质的物性、组分。原油物性见表4，成品油物性见表5，天然气物性见表6，天然气组分见表7，液化石油气物性见表8，液化2石油气组分见表9。 | 进一步规范了文字的表述形式和相关表格。 |
|  | 5.3 | 自然及社会环境概况 | 5.2 | 自然及社会环境概况 | 梳理了章节顺序。 |
|  | 5.3.1 | 自然环境 | 5.2.1 | 自然环境 | 梳理了章节顺序。 |
|  | 5.3.1.1 | 应介绍建设项目沿线的气象条件（见表9）。 | 5.2.1.1 | 说明建设项目沿线的气象条件，列出气象条件表（见表10）。 | 进一步规范了文字的表述形式和相关表格。 |
|  | 5.3.1.2 | 应说明建设项目途经行政区划的水文条件。 | 5.2.1.2 | 说明建设项目沿线的水文条件，列出水文条件表（见表11）。 | 进一步规范了文字的表述形式和相关表格。 |
|  | 5.3.1.3 | 应说明建设项目途经行政区划的地形地貌（见表10）。 | 5.2.1.3 | 说明建设项目途经行政区划的地形地貌，列出地形地貌统计表（见表12）。 | 进一步规范了文字的表述形式和相关表格。 |
|  | 5.3.2 社会环境 | 应描述建设项目沿线人文、经济、交通条件等。 | 5.2.2 社会环境 | 说明建设项目沿线人文、经济、交通条件等情况。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 5.4 | 线路工程 | 5.3 | 线路工程 | 梳理了章节顺序。 |
|  | 5.4.1 管道本体 | 应说明建设项目选用管道材质的主要技术参数和强度设计系数。 | 5.3.1 管道本体 | 说明建设项目选用管道材质的主要技术参数、强度设计系数以及焊接和检验方式。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 5.4.2 管道敷设 |  |  | 5.3.2 管道敷设 | 梳理了章节顺序。 |
|  | 5.4.2.1 | 应说明管道敷设方式，列出管道的埋深，经过水田、岩石类、旱地、冻土区域等地区的最小覆土厚度。 | 5.3.2.1 | 说明一般地段管道的敷设方式、管道埋深、管沟开挖、管道下沟及回填等内容。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 5.4.2.2 | 应对输气管道进行地区等级划分，将结果填入表2。 |  |  | 调整了章节位置至5.1.6节。 |
|  |  |  | 5.3.2.2 | 说明顺坡敷设，沿沟谷敷设，沿山脊敷设，黄土、冻土地区敷设，石方段、爆破段敷设和定向钻穿越段等特殊地段管道敷设方式、管道埋深、管沟开挖、管道下沟及回填等内容。 | 增加了特殊地段管道敷设等相关要求。 |
|  |  |  | 5.3.2.3 | 采用横坡敷设的应说明其合理性，列出横坡敷设统计表（见表13）。 | 增加了横披敷设等相关要求。 |
|  | 5.4.3 人员密集场所高后果区 |  | 5.3.3 人员密集型高后果区 |  | 梳理了章节顺序。 |
|  | 5.4.3.1 | 应按GB 32167的规定，按表11进行人员密集场所高后果区识别统计。 | 5.3.3.1 | 按GB 32167等相关规定，开展人员密集型高后果区识别，说明人员密集型高后果区内的村庄、医院、学校、客运站、城镇规划区、工业园区等分布情况，列出人员密集型高后果区统计表（见表14）并分别附图，见12.1的i）。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 5.4.3.2 | 应说明建设项目与港口、飞机场、军事区、炸药库等设施的相互影响情况。 | 5.3.3.2 | 说明建设项目与港口、飞机场、军事区、炸药库等设施的相互影响情况。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 5.4.4 地质灾害 | 应描述建设项目沿线地质灾害总体分布情况（参考地质灾害危险性评估报告或地质勘查情况），并按表12进行统计。 | 5.3.4 地质灾害 | 结合地质灾害危险性评估报告，说明建设项目沿线地质灾害分布情况和危险性等级划分，按照GB/T 40112确定地质灾害危险性等级，并列出主要地质灾害统计表（见表15）。 | 进一步规范了文字的表述形式，明确了划定依据及要求。 |
|  | 5.4.5 地震 | 应描述建设项目沿线的地震参数和全新世活动断裂带的情况（参考地震安全性评价报告），并按表13和表14进行统计。 | 5.3.5 地震 | 结合地震安全性评价报告，说明建设项目沿线的地震参数和活动断层的情况，列出地震参数统计表和活动断层统计表（见表16和表17）。 | 进一步规范了文字的表述形式，进一步梳理了表格内容。 |
|  | 5.4.6 山岭隧道 | 应说明建设项目穿越山岭隧道情况（见表15）。 | 5.3.6 山岭穿越 | 说明建设项目山岭穿越情况，列出山岭穿越统计表（见表18）。 | 进一步规范了文字的表述形式，进一步梳理了表格内容。 |
|  | 5.4.7 采矿区 | 应描述建设项目经过采矿区（含固体、液体、气体采矿区）情况（参考压覆矿产资源评估报告），并按表16进行统计，并说明建设项目沿线与采空区的距离以及采空区稳定性。 | 5.3.7 采矿区 | 结合压覆矿产资源评估报告，说明建设项目经过采矿区（含固体、液体、气体采矿区）情况，列出采矿区统计表（见表19），并说明建设项目沿线与采空区的距离以及采空区稳定性。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 5.4.8 河流大、中型穿（跨）越 |  | 5.3.8 水域大、中型穿（跨）越 |  | 梳理了章节顺序。 |
|  | 5.4.8.1 | 应对建设项目穿跨越河流情况进行统计（见表17）。 | 5.3.8.1 | 对建设项目水域大、中型穿（跨）越情况进行统计，列出水域大、中型穿（跨）越工程统计表（见表20）。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 5.4.8.2 | 5.4.8.2 对于通航河流，应描述通航对建设项目的影响（参考通航安全性评价报告）。 | 5.3.8.2 | 对于通航河流，结合通航条件评价报告，说明通航对建设项目的影响。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 5.4.9 与架空输电线路并行交叉 | 应说明建设项目与35kV及以上架空输电线路并行、交叉情况（见表18和表19）。 | 5.3.9 与架空输电线路并行交叉 | 说明建设项目与35kV及以上架空输电线路并行、交叉情况，列出与架空输电线路并行段统计表和与架空输电线路交叉段统计表（见表21和表22），说明管道与高压直流输电线路换流站接地极址的间隔距离。 | 进一步规范了文字的表述形式，梳理了表格内容。 |
|  | 5.4.10 与铁路并行交叉 | 应说明建设项目与铁路并行、交叉情况（见表20和表21）。 | 5.3.10 与铁路并行交叉 | 说明建设项目与铁路并行、交叉情况，列出与铁路并行段统计表和与铁路交叉段统计表（见表23和表24）。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 5.4.11 与公路并行交叉 | 应说明建设项目与公路并行、交叉情况（见表22和表23）。 | 5.3.11 与公路并行交叉 | 说明建设项目与公路并行、交叉情况，列出与公路并行段统计表和与公路交叉段统计表（见表25和表26）。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 5.4.12 与其他管道并行交叉 | 应说明建设项目两侧50m范围内与其他管道并行、交叉情况（见表24和表25），说明同管沟敷设不同管道的情况。 | 5.3.12 与其他管道并行交叉 | 说明建设项目两侧50m范围内与其他管道并行、交叉情况，列出与其它管道并行段统计表和与其它管道交叉段统计表（见表27和表28），说明同管沟敷设不同管道的情况。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 5.4.13 标识与伴行路 | 应说明管道标识、伴行道路设置原则和相关情况等。 | 5.3.13 标识与伴行道路 | 说明管道标识、高后果区标识和伴行道路设置等情况。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 5.4.14 阀室 | 应描述阀室（输气管道含放空管）型式、布置、周边环境、交通条件和设计标高情况（参考防洪影响评价报告或当地涝灾情况），并按表2进行统计。 | 5.3.14 截断阀室 | 说明截断阀室的型式、布置、周边环境、交通条件、设计标高、25年一遇最高洪水水位情况（结合防洪影响评价报告或当地洪涝情况），并按表2进行统计。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 5.5 站场工程 |  | 5.4 站场工程 |  | 梳理了章节顺序。 |
|  | 5.5.1 区域布置 |  | 5.4.1 区域布置 | 说明站场的区域布置情况并附图。 | 修改了区域布置的文字表述内容，删除了相关间距符合性评价内容。 |
|  | 5.5.1.1 | 站场（含与输油管道相连的油库、输气站场的放空立管）的区域布置应按GB 50183的规定描述防火间距。 |  |  |  |
|  | 5.5.1.2 | 站场（含与输油管道相连的油库、输气站场的放空立管）与高速铁路、埋地通信线缆的距离应符合相关规定。 |  |  |  |
|  | 5.5.2 平面及竖向布置 |  | 5.4.2 平面及竖向布置 |  | 梳理了章节顺序。 |
|  | 5.5.2.1 | 描述站场内的平面及竖向布置，并按GB 50183的规定检查防火间距，应描述防洪涝设计情况（参考防洪影响评价报告或当地涝灾情况）。 | 5.4.2.1 | 说明站场内的平面及竖向布置情况并附图。 | 修改了平面及竖向布置的文字表述内容，删除了相关间距符合性评价内容，调整至第8章。 |
|  | 5.5.2.2 | 站场内消防通道应与拟用的消防车辆相适应。 | 5.4.2.2 | 说明站场内消防通道布局情况。 | 删除了适应性评价等内容，调整至第8章。 |
|  |  |  | 5.4.2.3 | 说明站场50年一遇最高洪水水位及防洪涝设计情况（结合防洪影响评价报告或当地洪涝情况）。 | 增加了站场防洪涝设计等内容。 |
|  | 5.5.3 输送工艺 | 输气管道的输送工艺应按GB 50251的规定进行检查；输油管道的输送工艺应按GB 50253的规定进行检查。 | 5.4.3 输送工艺 | 说明采用的输送工艺方案并附工艺系统图。 | 删除了评价性内容，调整至第8章。 |
|  | 5.5.4 站场工艺 | 输气管道的站场工艺应按GB 50251的规定进行检查；输油管道的站场工艺应按GB 50253的规定进行检查。 | 5.4.4 站场工艺 | 说明站场采用的工艺并附工艺流程图。 | 删除了评价性内容，调整至第8章。 |
|  | 5.5.5 储运设备 | 应列出主要储运设备，属于特种设备的应在备注一栏标明（见表26）。 | 5.4.5 储运设备 | 列出主要储运设备统计表（见表29）。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 5.6 公用工程 |  | 5.5 公用工程 |  | 梳理了章节顺序。 |
|  | 5.6.1 自控 | 应说明自控系统设置情况： a） 数据采集与监视控制(SCADA)系统； b） 基本过程控制系统（BPCS）； c） 安全仪表系统（SIS）； d） 管道泄漏检测系统； e） 水击保护系统； f） 可燃（有毒）气体检测系统及火灾自动报警系统； g） 站控制室的设置； h） 其它安全措施。 | 5.5.1 自控 | 说明自控系统设置情况： a） 数据采集与监视控制（SCADA）系统； b） 基本过程控制系统（BPCS）； c） 安全仪表系统（SIS）； d） 管道泄漏检测系统； e） 水击保护系统； f） 压力控制系统； g） 可燃（有毒）气体检测系统及火灾自动报警系统； h） 站控制室的设置； i） 其它安全措施。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 5.6.2 通信 | 应说明通信系统设置情况 a） 数据传输； b） 安全防范系统； c） 电子巡查及巡检系统； d） 防雷防静电接地； e） 光缆防护。 | 5.5.2 通信 | 说明通信系统设置情况： a） 数据传输； b） 安全防范系统（工业电视、入侵报警、光纤预警系统等）； c） 电子巡查及巡检系统； d） 防雷及接地； e） 光缆防护。 | 增加光纤预警系统的情况说明，进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 5.6.3 供配电 | 应说明供配电设置情况： a） 压气站供电系统配置情况，主要包括：地方电网相关变电站（电源点）概况；压气站变电站概况（电压等级、电源联络线路参数、变压器容量、压缩机容量及启动方式等）； b） 站场、阀室电源配置、负荷以及应急或备用电源（含消防用电）的配置情况； c） 变电站（所）的继电保护及电气监控系统的配置情况； d） 爆炸危险区域划分和相关电气设备、电力电缆采取的防火、防爆措施； e） 各站场、阀室防雷、防静电保护措施； f） 主要电气设备统计。 | 5.5.3 供配电 | 说明供配电设置情况： a） 站场、阀室电源配置、负荷以及应急或备用电源（含消防用电）的配置情况； b） 压气站供电系统配置情况，主要包括：地方电网相关变电站（电源点）概况；压气站变电站概况（电压等级、电源联络线路参数、变压器容量、压缩机容量及启动方式等）； c） 变电站（所）的继电保护及电气监控系统的配置情况； d） 爆炸危险区域划分和相关电气设备、电力电缆采取的防火、防爆措施； e） 各站场、阀室防雷、防静电保护措施； f） 主要电气设备统计。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 5.6.4 防腐与保温 | 应说明管道防腐与保温情况： a） 管道外防腐层及保温层材料和补口方式，站内管道及设备防腐、保温，大型容器和储罐内、外壁的防腐、保温措施； b） 线路阴极保护站分布、数量、供电方式和设置情况，牺牲阳极材料的选用、分布情况； c） 站场区域阴极保护系统构成，阳极类型及材料，设置点的布置； d） 管道沿线杂散电流干扰防护方案。 | 5.5.4 防腐与保温 | 说明管道防腐与保温情况： a） 管道外防腐层及保温层材料和补口方式，站内管道及设备防腐、保温，大型容器和储罐内、外壁的防腐、保温措施； b） 线路阴极保护站分布、数量、供电方式和设置情况，牺牲阳极材料的选用、分布情况； c） 站场区域阴极保护系统构成，阳极类型及材料，设置点的布置； d） 管道沿线杂散电流干扰防护方案。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 5.6.5 采暖通风 | 应说明通风方式，供热设施或外接热源等情况。 | 5.5.5 采暖通风 | 说明通风方式，供热设施或外接热源等情况。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 5.6.6 建(构)筑物 |  | 5.5.6 建（构）筑物 |  |  |
|  | 5.6.6.1 | 应说明建（构）筑物的防火、防爆、防腐、耐火保护等设计情况，列出建（构）筑物统计表（见表27）。 | 5.5.6.1 | 说明建（构）筑物的防火、防爆、防腐、耐火保护等设计情况，列出建（构）筑物统计表（见表30）。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 5.6.6.2 | 应描述液化土、湿陷性黄土、盐渍土、膨胀岩土、厚填土、淤泥、溶洞等不良地质土层的地基基础类型及采取的安全措施。 | 5.5.6.2 | 说明液化土、湿陷性黄土、盐渍土、膨胀岩土、厚填土、淤泥、溶洞等不良地质土层的地基基础类型。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 6 评价范围、单元划分与评价方法选择 |  | 6 评价单元划分与评价方法选择 |  | 梳理了章节顺序。 |
|  | 6.1 评价范围 | 应描述新建项目与上下游衔接的工程界面与评价界面，若分期建设应说明分期建设界面；改（扩）建项目与在役管道的工程界面与评价界面。 |  |  | 删除评价范围内容，调整至第4章。 |
|  | 6.2 评价单元的划分 | 应针对油气管道建设项目的风险特点，按照科学、合理、无遗漏的原则划分评价单元，评价单元的划分应能够保证安全评价的顺利实施。一般划分为线路、站场、公用工程单元和安全管理等。 | 6.1 评价单元的划分 | 针对油气长输管道建设项目的风险特点，按照科学、合理、无遗漏的原则划分评价单元，评价单元的划分应能够保证安全预评价的顺利实施。一般划分为基本安全条件、线路、站场、公用工程和安全管理等单元。 | 增加了基本安全条件单元。 |
|  | 6.3 评价方法的选择 | 选用的评价方法应与评价对象相适应，常用的安全评价方法包括： a） 预先危险性分析（PHA）； b） 安全检查表法； c） 火灾、爆炸危险指数评价法； d） 事故树分析（FTA）； e） 类比分析法； f） 定量风险评价（QRA）。 | 6.2 评价方法的选择 | 选用的评价方法应与评价对象相适应，常用的安全评价方法包括： a） 预先危险性分析（PHA）； b） 安全检查表法； c） 管道风险评分法； d） 事故树分析（FTA）； e） 类比分析法； f） 定量风险评价（QRA）。 | 增加了管道风险评分法，删除了火灾、爆炸危险指数评价法。 |
|  | 7 危险有害因素辨识 |  | 7 危险有害因素辨识 |  | 无变化 |
|  | 7.1 输送介质 | 应对建设项目输送介质进行危险有害因素辨识。 | 7.1 输送介质 | 对建设项目输送介质进行危险有害因素辨识。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 7.2 自然及社会环境 | 应对建设项目沿线自然及社会环境进行危险有害因素辨识。 | 7.2 自然及社会环境 | 对建设项目沿线自然及社会环境进行危险有害因素辨识。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 7.3 线路工程 | 应对线路工程包括的管道本体、管道敷设、人员密集场所高后果区、地质灾害、地震、山岭隧道、采矿区、河流大、中型穿（跨）越、与架空输电线路并行交叉、与铁路并行交叉、与公路并行交叉、与其他管道并行交叉、标识与伴行路和阀室进行危险有害因素辨识。 | 7.3 线路工程 | 对线路工程包括的管道本体、管道敷设、人员密集型高后果区、地质灾害、地震、山岭穿越、采矿区、水域大、中型穿（跨）越、与架空输电线路并行交叉、与铁路并行交叉、与公路并行交叉、与其他管道并行交叉、标识与伴行道路和阀室进行危险有害因素辨识。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 7.4 站场工程 | 应对站场工程包括的区域布置、平面及竖向布置、输送工艺、站场工艺和储运设备进行危险有害因素辨识。 | 7.4 站场工程 | 对站场工程包括的区域布置、平面及竖向布置、输送工艺、站场工艺和储运设备进行危险有害因素辨识。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 7.5 公用工程 | 应对公用工程包括的自控、通信、供配电、防腐与保温、采暖通风和建(构)筑物进行危险有害因素辨识。 | 7.5 公用工程 | 对公用工程包括的自控、通信、供配电、防腐与保温、采暖通风和建（构）筑物进行危险有害因素辨识。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 7.6 建设项目相互影响 | 建设项目与已有项目合建、毗邻，应分析各建设项目相互影响及可能产生的危险和有害因素，说明主要分析结果。 | 7.6 建设项目相互影响 | 建设项目与已有项目合建、毗邻，应分析各建设项目相互影响及可能产生的危险和有害因素，说明分析结果。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 7.7 重大危险源辨识 | 建设项目范围内的油库应按照GB 18218进行危险化学品重大危险源辨识。 | 7.7 重大危险源辨识 | 建设项目范围内的油品站场按照GB 18218进行危险化学品重大危险源辨识。 | 进一步明确了油品站场相关描述。 |
|  | 7.8 辨识结果汇总 |  | 7.8 辨识结果汇总 | 按施工和生产运行阶段分别汇总存在的主要危险有害因素。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 7.8.1 | 应按施工和生产运行阶段存在的主要危险有害因素分布汇总。 |  |  | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 7.8.2 | 应按照危险有害因素辨识结果，针对生产安全事故、自然灾害事件列出需要编制现场应急处置方案的建议。 |  |  | 删除该建议内容，调整至第9.6应急预案章节。 |
|  | 8 单元安全评价 |  | 8 单元安全评价 |  | 无变化 |
|  | 8.1 一般规定 |  | 8.1 通用要求 |  | 一般规定修改为通用要求。 |
|  | 8.1.1 | 针对单元评价内不同的评价对象应分别选用适用的评价方法。 | 8.1.1 | 针对单元评价内不同的评价对象分别选用适用的评价方法。 | 无变化 |
|  | 8.1.2 | 据调研、查阅有关资料和实地查看的结果，分析《可行性研究报告》中已有安全措施的可行性，提出建设项目的补充安全对策措施，得出评价结论。 | 8.1.2 | 根据调研、查阅有关资料和实地查看的结果，分析可行性研究报告中已有安全措施的可行性，针对建设项目补充提出安全对策措施，得出评价结论。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 8.1.3 | 根据与安全生产相关的其他评价工作完成情况，应对安全设施设计提出相应的安全对策与建议。 | 8.1.3 | 根据与安全生产相关的其他评价工作开展情况，对安全设施设计提出相应的安全对策与建议。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  |  |  | 8.2 基本安全条件 |  | 增加基本安全条件评价单元的相关要求及内容。 |
|  |  |  | 8.2.1 | 对建设项目核准文件、沿线路由规划许可、站场规划选址许可、可行性研究报告批复情况进行合规性评价。 |  |
|  |  |  | 8.2.2 | 国内首次采用的新工艺、新技术、新材料和新设备，应对安全可靠性论证情况进行合规性评价。 |  |
|  |  |  | 8.2.3 | 辨识建设项目采用淘汰落后工艺、技术、设备、材料等情况并进行合规性评价。 |  |
|  | 8.2 线路工程 |  | 8.3 线路工程 |  | 梳理了章节顺序。 |
|  | 8.2.1 管道本体 | 应分析管材选取、强度设计系数、输送温度与输送介质的匹配性，按照GB 50251或GB 50253等的规定进行可行性评价；若采用新材料，应说明新材料的安全可靠性论证情况。 | 8.3.1 管道本体 | 分析管材选取、强度设计系数、输送温度与输送介质的匹配性，按照GB 50251或GB 50253等的规定进行合规性评价。 | 进一步规范了文字的表述形式；新材料安全可靠性论证等内容调整至安全条件评价单元。 |
|  | 8.2.2 管道敷设 | 应按照表10的统计结果分析管道敷设方式、埋深以及管道经过水田、岩石类、旱地等地区的最小覆土厚度，依据GB 50251或GB 50253等要求进行合规性评价。 | 8.3.2 管道敷设 |  | 梳理了章节顺序。 |
|  |  |  | 8.3.2.1 | 分析管道敷设方式、间距、埋深以及管道经过水田、岩石类、旱地等地区的最小覆土厚度，按照GB 50251或GB 50253等的规定进行合规性评价。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  |  |  | 8.3.2.2 | 分析顺坡敷设，沿沟谷敷设，沿山脊敷设，石方段、爆破段敷设和定向钻穿越段等特殊地段管道敷设的技术要求和措施，按照GB 50251或GB 50253等的规定进行合规性评价；黄土、冻土地区管道敷设按照SY/T 7363、SY/T 7364等的规定进行合规性评价。 | 细化了特殊地段管道敷设的相关要求，及评价性内容。 |
|  | 8.2.3 人员密集场所高后果区 | 应分析建设项目与周边人员密集场所的间距和高后果区识别等情况，按照GB 50183、GB 32167、GB 50251或GB 50253等的规定进行合规性评价，提出避绕人员密集场所的建议，对无法避绕的高后果区应提出相应的对策措施。 | 8.3.3 人员密集型高后果区 |  | 梳理了章节顺序。 |
|  |  |  | 8.3.3.1 | 分析建设项目与周边特定场所的间距和人员密集型高后果区识别等情况，按照GB 50183、GB 32167、GB 50251或GB 50253等的规定进行合规性评价，并对人员密集型高后果区提出安全防护措施。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  |  |  | 8.3.3.2 | 按照附录B对Ⅲ级人员密集型高后果区管段开展定量风险评价，周边防护目标所承受的个人风险应符合附录C的要求。 | 增加了对Ⅲ级人员密集型高后果区管段开展定量风险评价的相关要求。 |
|  | 8.2.4 地质灾害 | 应分析建设项目经过的地质灾害区或不良地质区（参考地质灾害危险性评估报告），如滑坡、危岩和崩塌、泥石流、地面沉降与地裂缝、岩溶、湿陷性黄土等，进行合规性评价。 | 8.3.4 地质灾害 | 分析建设项目经过的地质灾害区或不良地质区（结合地质灾害危险性评估报告），如滑坡、崩塌、泥石流、采空塌陷、岩溶塌陷、地裂缝、地面沉降、不稳定斜坡等，进行合规性评价。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 8.2.5 地震 | 应分析建设项目沿线的地震烈度和经过的全新世活动断裂带（参考地震安全性评价报告），按照GB/T 17742、GB 18306等的规定进行合规性评价。 | 8.3.5 地震 | 分析建设项目沿线的地震烈度和经过的活动断层（结合地震安全性评价报告），按照GB/T 17742、GB 18306等的规定进行合规性评价。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 8.2.6 山岭隧道 | 应分析建设项目穿越山岭隧道的方案和弃渣存放点情况，进行合规性评价。 | 8.3.6 山岭穿越 | 分析建设项目山岭穿越方案、有毒有害气体防护、防腐层保护、弃渣存放点等情况，进行合规性评价。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 8.2.7 采矿区 | 应分析建设项目经过采矿区（固体、液体、气体）的情况（参考压覆矿产资源评估报告），进行合规性评价。 | 8.3.7 采矿区 | 分析建设项目经过采矿区（固体、液体、气体）的情况（结合压覆矿产资源评估报告），进行合规性评价。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 8.2.8 河流大、中型穿（跨）越 | 应分析建设项目穿（跨）越大、中型河流情况（参考通航安全性评价报告），按照GB 50423和GB 50459等的规定进行合规性评价。 | 8.3.8 水域大、中型穿（跨）越 | 分析建设项目水域大、中型穿（跨）越情况（结合通航安全性评价报告），按照GB 50423和GB/T 50459等的规定进行合规性评价。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 8.2.9 与架空输电线路并行交叉 | 应分析建设项目与架空输电线路并行、交叉情况，按照GB 50061、GB 50545、GB/T 50698和GB/T 21447等的规定进行合规性评价。 | 8.3.9 与架空输电线路并行交叉 | 分析建设项目与架空输电线路并行、交叉情况，按照GB 50061、GB 50545、GB/T 50698和GB/T 21447等的规定进行合规性评价。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 8.2.10 与铁路并行交叉 | 应分析建设项目与铁路并行、交叉情况，按照《铁路安全管理条例》、《油气输送管道与铁路交汇工程技术及管理规定》、GB 50423和GB 50459等的规定进行合规性评价。 | 8.3.10 与铁路并行交叉 | 分析建设项目与铁路并行、交叉情况，依据《铁路安全管理条例》并按照《油气输送管道与铁路交汇工程技术及管理规定》、GB 50423和GB 50459等的规定进行合规性评价。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 8.2.11 与公路并行交叉 | 应分析建设项目与公路并行、交叉情况，按照《公路安全保护条例》、《关于规范公路桥梁与石油天然气管道交叉工程管理的通知》、GB 50423、GB 50460等的规定进行合规性评价。 | 8.3.11 与公路并行交叉 | 分析建设项目与公路并行、交叉情况，依据《公路安全保护条例》并按照《关于规范公路桥梁与石油天然气管道交叉工程管理的通知》、GB 50423、GB 50460等的规定进行合规性评价。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 8.2.12 与其他管道并行交叉 | 应分析建设项目与其他管道（含油气管道、市政管道）并行、交叉情况，进行合规性评价。 | 8.3.12 与其他管道并行交叉 | 分析建设项目与其他管道（含油气管道、市政管道）并行、交叉情况，进行合规性评价。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 8.2.13 标识与伴行路 | 应分析管道标识与伴行路设置情况，按照SY/T 6064等的规定对标识进行合规性评价，对伴行路进行合规性评价。 | 8.3.13 标识与伴行道路 | 分析管道标识、高后果区标识和伴行道路设置情况，按照SY/T 6064等的规定对标识进行合规性评价，对高后果区标识和伴行道路设置进行合规性评价。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 8.2.14 阀室 | 应分析阀室（含输气管道的放空立管）设置情况（参考防洪影响评价报告或当地涝灾情况），按照GB 50251、GB 50253等的规定进行合规性评价。 | 8.3.14 截断阀室 | 分析截断阀室设置情况（结合防洪影响评价报告或当地洪涝情况），按照GB 50251或GB 50253等的规定进行合规性评价。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 8.3站场工程 |  | 8.4站场工程 |  | 梳理了章节顺序。 |
|  | 8.3.1 区域布置 |  | 8.4.1 区域布置 | 分析站场的区域布置情况，按GB 50183等的规定进行合规性评价，列出站场与周边设施防火间距一览表（见表31）。 | 增加了站场及周边设施防火间距一览表。 |
|  | 8.3.1.1 | 应分析站场（含与输油管道相连的油库、输气站场的放空立管）的区域布置情况，按GB 50183等的规定进行合规性评价。 |  |  |  |
|  | 8.3.1.2 | 应分析站场（含与输油管道相连的油库、输气站场的放空立管）与高速铁路、埋地通信线缆的区域布置情况，进行合规性评价。 |  |  |  |
|  | 8.3.2 平面及竖向布置 |  | 8.4.2 平面及竖向布置 |  | 梳理了章节顺序。 |
|  | 8.3.2.1 | 应分析站场内的平面及竖向布置（参考防洪影响评价报告或当地涝灾情况），按照GB 50183等的规定进行合规性评价。 | 8.4.2.1 | 分析站内的平面及竖向布置（结合防洪影响评价报告或当地洪涝情况），按照GB 50183等的规定进行合规性评价, 列出站内主要设施防火间距一览表（见表32）。 | 增加了站内主要设施防火间距一览表。 |
|  | 8.3.2.2 | 应分析站场内消防道路与拟用的消防车辆的匹配性。 | 8.4.2.2 | 分析站场内消防道路与拟用的消防车辆的匹配性，并进行合规性评价。 | 增加了合规性评价的相关内容。 |
|  | 8.3.3 输送工艺 | 应分析输送工艺，按照GB 50251或GB 50253等的规定进行合规性评价；若采用新工艺，应说明新工艺的安全可靠性论证情况。 | 8.4.3 输送工艺 | 分析输送工艺，按照GB 50251或GB 50253等的规定进行合规性评价。 | 删除了新工艺安全可靠性论证内容，调整至安全基本条件评价单元。 |
|  | 8.3.4 站场工艺 | 应分析站场工艺和采用的主要技术，按照GB 50183、GB 50251或GB 50253等的规定进行合规性评价；若采用新技术、新工艺，应说明新技术、新工艺的安全可靠性论证情况。 | 8.4.4 站场工艺 | 分析站场工艺和采用的主要技术，按照GB 50183、GB 50251或GB 50253等的规定进行合规性评价。 | 删除了新技术、新工艺安全可靠性论证内容，调整至安全基本条件评价单元。 |
|  | 8.3.5 储运设备 | 应分析采用的主要储运设备情况，进行合理性评价；若采用新设备，应说明新设备的安全可靠性论证情况。 | 8.4.5 储运设备 |  | 删除了新设备安全可靠性论证内容，调整至安全基本条件评价单元。 |
|  |  |  | 8.4.5.1 | 分析采用的主要储运设备情况，进行合理性评价。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  |  |  | 8.4.5.2 | 分析辨识出的危险化学品重大危险源的安全管控要求，进行合规性评价。 | 增加了对危险化学品重大危险源安全管控措施合规性评价内容。 |
|  | 8.3.6 建设项目相互影响 | 应根据建设项目相互影响的危险有害因素辨识结果，进行合规性评价。 | 8.4.6 建设项目相互影响 | 根据建设项目相互影响的危险有害因素辨识结果，进行合规性评价。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 8.3.7 典型站场定量风险评价 | 应对典型站场进行定量风险评价，确定个人风险和社会风险。 | 8.4.7 站场定量风险评价 | 依据GB 50183确定站场等级，说明相关计算参数，对四级及以上等级的站场参照GB/T 37243和GB 36894进行定量风险评价，对个人风险和社会风险进行合规性评价。 | 明确了对四级及以上等级的站场参照GB/T 37243和GB 36894进行定量风险评价的详细要求。 |
|  | 8.4 公用工程 |  | 8.5 公用工程 |  | 梳理了章节顺序。 |
|  | 8.4.1 自控 | 应分析监控与数据采集(SCADA)系统、基本过程控制系统（BPCS）、安全仪表系统（SIS）、管道泄漏检测系统、水击保护系统、可燃（有毒）气体检测系统、火灾自动报警系统、站控制室的设置、其它安全措施等的设置情况，进行合规性评价。 | 8.5.1 自控 | 分析数据采集与监视控制（SCADA）系统、基本过程控制系统（BPCS）、安全仪表系统（SIS）、管道泄漏检测系统、水击保护系统、压力控制系统、可燃（有毒）气体检测系统、火灾自动报警系统、站控制室的设置、其它安全措施等的设置情况，进行合规性评价。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 8.4.2 通信 | 应分析数据传输、安全防范系统、电子巡查及巡检系统、防雷防静电接地、电缆选型及防护等的设置情况，进行合规性评价。 | 8.5.2 通信 | 分析数据传输、安全防范系统、光纤预警系统、电子巡查及巡检系统、防雷及接地、光缆防护等的设置情况，进行合规性评价。 | 增加光纤预警系统的设置情况评价，进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 8.4.3 供配电 | 应分析压气站供电系统、站场和阀室电源、变电站（所）、爆炸危险区域划分、主要电气设备、防雷防静电接地等情况，进行合规性评价，并说明采用属于国家明令禁止、淘汰的电气设备情况。 | 8.5.3 供配电 | 分析压气站供电系统、站场和阀室电源、变电站（所）、爆炸危险区域划分、主要电气设备、防雷防静电接地等情况，进行合规性评价，并说明采用属于国家明令禁止、淘汰的电气设备情况。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 8.4.4 防腐与保温 | 应分析管道外防腐层及保温层材料和补口方式及其相互兼容性、阴极保护站设置、消除沿线杂散电流干扰等情况，进行合规性评价。 | 8.5.4 防腐与保温 | 分析管道外防腐层及保温层材料和补口方式及其相互兼容性、阴极保护站设置、消除沿线杂散电流干扰等情况，进行合规性评价。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 8.4.5 采暖通风 | 应分析通风方式，供热设施或外接热源等情况，进行合规性评价。 | 8.5.5 采暖通风 | 分析通风方式、供热设施或外接热源等情况，进行合规性评价。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 8.4.6 建(构)筑物 | 应分析建（构）筑物情况，进行合规性评价。 | 8.5.6 建（构）筑物 | 分析建（构）筑物防火、防爆、防腐、耐火保护等情况，以及不良地质土层的地基基础类型和采取措施情况，进行合规性评价。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 9 安全管理 |  | 9 安全管理 |  | 无变化 |
|  | 9.1 安全管理机构设置 | 应说明建设项目安全管理机构的设置和隶属关系，并进行合理性评价。 | 9.1 安全管理机构设置 | 说明建设项目安全管理机构的设置和隶属关系，并进行合理性评价。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 9.2 人员编制与安全管理人员设置 | 应说明建设项目定员编制与安全管理人员设置情况，依托原有管理机构的项目，应说明依托管理机构原定员编制和安全管理人员情况，以及新增定员编制和安全管理人员情况，并进行合规性评价。 | 9.2 人员编制与安全管理人员设置 | 说明建设项目定员编制与安全管理人员设置情况，依托原有管理机构的项目，应说明依托管理机构原定员编制和安全管理人员情况，以及新增定员编制和安全管理人员情况，并进行合规性评价。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 9.3 个体安全防护用品配备 | 应说明个体安全防护用品配备情况，并进行合规性评价。 | 9.3 个体安全防护用品配备 | 说明个体安全防护用品配备情况，并进行合规性评价。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 9.4 抢修机构设置及设备配备 | 应说明抢修机构的设置和隶属关系、定员编制、设备配备情况，并进行合理性评价。 | 9.4 抢修机构设置及设备配备 | 说明抢修机构的设置和隶属关系、定员编制、设备配备情况，并进行适用性和满足性评价。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 9.5 安全投入 | 应列出建设项目安全设施投入概算情况。 | 9.5 外部依托力量 | 说明建设项目外部力量的可依托性，并进行合理性评价。 | 调整章节顺序，进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 9.6 外部依托力量 | 应说明建设项目外部依托抢险作业的可行性。 | 9.6 应急预案 | 根据危险有害因素辨识结果，针对生产安全事故、自然灾害事件等列出需要编制的应急预案。 | 增加了应急预案章节，列出需编制的应急预案。 |
|  |  |  | 9.7 安全投入 | 列出建设项目安全设施投入估算情况。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 10 结论与建议 |  | 10 结论与建议 |  | 无变化 |
|  | 10.1 结论 | 根据上述安全评价结果，应从以下方面给出结论： a） 建设、可行性研究单位的合法性； b） 采用国内首次使用的新工艺、新技术、新材料、新设备的安全可靠性； c） 管道路由、站场选址的合规性； d） 选用的主要技术、工艺的安全可靠性； e） 危险有害因素识别的全面性，提出的安全对策与建议的可行性； f） 应急处置方案编制建议的可行性； g） 给出明确结论。 | 10.1 结论 | 根据上述安全预评价结果，从以下方面给出结论： a） 法规标准的适用性、全面性； b） 危险有害因素辨识结论； c） 选用的主要技术、工艺的安全可靠性； d） 基本安全条件、线路、站场和公用工程的合规性； e） 安全管理的合理性； f） 提出的安全对策与建议的可行性； g） 给出明确结论。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 10.2 对安全设施设计的建议 | 应对设计单位提出有针对性的安全设施设计的建议。 | 10.2 对安全设施设计的建议 | 对项目安全设施设计提出有针对性的安全设施设计建议。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 10.3 对施工的建议 | 应对施工单位提出有针对性的安全对策与建议。 | 10.3 对施工的建议 | 对项目施工提出有针对性的安全对策与建议。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 10.4 对生产运行的建议 | 应对生产运行单位提出有针对性的安全对策与建议。 | 10.4 对生产运行的建议 | 对项目生产运行提出有针对性的安全对策与建议。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 11 与建设单位交换意见 |  | 11 与建设单位交换意见 |  | 无变化 |
|  | 11.1 | 评价完成后，建设单位应对安全评价报告进行内审，并出具内审意见（见12.1附件中的i）。 | 11.1 | 列出建设单位对安全预评价报告的内审意见，见12.1的j）。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 11.2 | 评价单位与建设单位对安全评价报告中某些内容达不成一致意见时，应在安全评价报告中如实说明建设单位的意见及其理由。 | 11.2 | 安全评价机构与建设单位对安全预评价报告中某些内容未达成一致意见时，应在安全预评价报告中如实说明建设单位的意见及其理由。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 12 附件与附图 |  | 12 附件与附图 |  | 无变化 |
|  | 12.1 附件 | 附件应包括但不限于以下建设项目内容的复印件： a） 审批（核准、备案）文件； b） 《可行性研究报告》批复文件； c） 路由规划许可意见； d） 站场规划选址许可意见； e） 建设单位的经营范围； f） 《可行性研究报告》编制单位的经营范围、资质； g） 安全评价单位的资质； h） 安全评价委托书； i） 建设单位内审意见。 | 12.1 附件 | 附件应包括但不限于以下建设项目内容的复印件： a） 审批（核准、备案）文件； b） 可行性研究报告批复文件； c） 路由规划许可意见； d） 站场规划选址许可意见； e） 建设单位的营业执照； f） 可行性研究报告编制单位的营业执照； g） 安全预评价委托书； h） 历次安全条件审查意见及修改情况； i） 人员密集型高后果区示意图及说明； j） 建设单位内审意见。 | 删除了《可行性研究报告》编制单位的资质，增加了历次安全条件审查意见及修改情况、人员密集型高后果区示意图要求。 |
|  | 12.2 附图 | 附图应包括但不限于以下清晰、合规的图纸： a） 油气管道线路走向示意图； b） 站场区域位置图； c） 站场和典型阀室总平面布置图； d） 总体工艺流程图； e） 站场和典型阀室工艺流程图； f） 典型穿（跨）越平面图；输油管道纵断面图； g） 爆炸危险区域等级划分图； h） SCADA系统和站控系统结构图； i） 其他安全评价过程制作的图表。 | 12.2 附图 | 附图应包括但不限于以下清晰、合规的图纸： a） 油气管道线路走向示意图； b） 站场区域位置图； c） 站场和典型阀室总平面布置图； d） 工艺系统图； e） 站场和典型阀室工艺流程图； f） 典型穿（跨）越平面图；输油管道纵断面图； g） 爆炸危险区域划分图； h） SCADA系统和站控系统结构图； i） 其他安全评价过程制作的图表。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 13 报告编制要求 |  | 13 报告编制要求 |  | 无变化 |
|  | 13.1 结构 |  | 13.1 结构与格式 |  | 整合了原13.1 结构和13.2 字号和字体等内容。 |
|  | 13.1.1 封面 | 封面格式应符合附录B（规范性附录）的要求。 | 13.1.1 封面 | 封面格式应符合附录C的要求。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 13.1.2 扉页 | 扉页格式应符合附录C（规范性附录）的要求。 | 13.1.2 扉页 | 扉页格式应符合附录D的要求。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  |  |  | 13.1.3 评价机构资质 | 列出安全评价机构的资质证书。 | 增加了列出安全评价机构资质证书要求。 |
|  | 13.1.3 评价人员名单 | 评价人员名单格式应符合附录D（规范性附录）的要求。 | 13.1.4 评价人员名单 | 评价人员名单格式应符合附录E的要求。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 13.1.4 前言 | 前言中应包括评价目的、评价过程等。 | 13.1.5 前言 | 前言中应包括评价目的、评价过程等，采用三号黑体字，内容的文字表述部分采用小四号宋体字。 | 整合了前言结构和字体等要求。 |
|  | 13.1.5 目录 | 目录的编排应列出章、节的名称。 | 13.1.6 目录 | 目录的编排应列出章、节的名称，采用三号黑体字，章、节标题采用小四号宋体字。 | 整合了目录结构和字体等要求。 |
|  | 13.1.6 正文 | 报告正文应包括正文及其附录。 | 13.1.7 正文 | 正文应包括第4章-第11章的相关内容，报告主要内容的章、节标题分别采用三号黑体、四号黑体字，内容的文字表述部分采用小四号宋体字，表名、图名采用五号黑体，表格文字可选择采用五号或者小五号宋体字；页眉报告名称采用五号楷体_GB2312字，页脚页码采用五号楷体_GB2312字。 | 整合了正文结构和字体等要求。 |
|  | 13.1.7 附件与附图 |  | 13.1.8 附件与附图 | 附件与附图采用原件复制件（复印比例为1:1）；附件、附图的标题采用三号黑体字。 | 整合了附件与附图结构和字体等要求。 |
|  | 13.2 字号和字体 |  |  |  | 删除了字号和字体章节。 |
|  | 13.2.1 封面 | 封面的字号和字体应符合附录B（规范性附录）的要求。 |  |  |  |
|  | 13.2.2 扉页 | 扉页的字号和字体应符合附录C（规范性附录）的要求。 |  |  |  |
|  | 13.2.3 评价人员名单 | 评价人员名单的字号和字体应符合附录D（规范性附录）的要求。 |  |  |  |
|  | 13.2.4 前言 | 前言应采用三号黑体字，内容的文字表述部分采用小四号宋体字。 |  |  |  |
|  | 13.2.5 目录 | 目录应采用三号黑体字，章、节标题采用小四号宋体字。 |  |  |  |
|  | 13.2.6 正文 | 报告主要内容的章、节标题应分别采用三号黑体、四号黑体字，内容的文字表述部分采用小四号宋体字，表名、图名采用五号黑体，表格文字可选择采用五号或者小五号宋体字；页眉报告名称采用五号楷体_GB2312字，页脚页码采用五号楷体_GB2312字。 |  |  |  |
|  | 13.2.7 附件与附图 | 附件与附图应采用原件复印件（复印比例为1:1）；附件、附图的标题应采用三号黑体字。 |  |  |  |
|  | 13.3 纸张、排版 | 应采用A4白色胶版纸(70g以上)；纵向排版，左边距28mm、右边距20mm、上边距25mm、下边距20mm；页眉顶端距离20mm，页脚底端距离15mm，页码位于页面底端，对齐方式为居中。前言、目录、正文排版要求见表28。 | 13.2 纸张、排版 | 采用A4白色胶版纸（70g以上）；纵向排版，左边距28mm、右边距20mm、上边距25mm、下边距20mm；页眉顶端距离20mm，页脚底端距离15mm，页码位于页面底端，对齐方式为居中。前言、目录、正文排版要求见表33。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 13.4 印刷 | 除附件、附图外，应双面打印文本。 | 13.3 印刷 | 除附件、附图外，双面打印文本。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 13.5 封装 | 报告装订线左侧，正式文本装订后，应在报告以下位置加盖公章或签字： a） 封面加盖建设项目单位公章； b） 扉页加盖评价机构公章； c） 评价人员名单进行手签字； d） 结论加盖评价机构公章； e） 封页加盖评价机构公章。 | 13.4 封装 | 报告装订线左侧，正式文本装订后，在报告以下位置加盖公章或签字： a） 封面加盖建设单位公章； b） 扉页加盖安全评价机构公章； c） 评价人员名单进行手签字； d） 结论加盖安全评价机构公章； e） 报告侧面加盖安全评价机构骑缝章。 | 进一步规范了文字的表述形式。 |
|  | 附录A (资料性附录) 主要安全设施 |  | 附录A (资料性) 主要安全设施 |  | 修改了监控与数据采集（SCADA）系统等内容。 |
|  |  |  | 附录B (资料性) 定量风险评价法 |  | 增加了陆上油气长输管道定量风险评价计算程序。 |
|  |  |  | 附录C (规范性) 个人风险基准 |  | 增加了陆上油气长输管道定量风险评价的个人风险基准。 |
|  | 附录B (规范性附录) 安全评价报告封面格式 |  | 附录D (规范性) 安全预评价报告封面格式 |  | 进一步规范了报告封面格式，调整为建设单位公章。 |
|  | 附录C (规范性附录) 安全评价报告扉页格式 |  | 附录E (规范性) 安全预评价报告扉页格式 |  | 进一步规范了扉页格式。 |
|  | 附录D (规范性附录) 安全评价报告评价人员名单格式 |  | 附录F (规范性) 安全预评价报告评价人员名单格式 |  | 进一步规范了表格形式。 |
|  |  |  | 参考文献 |  | 增加了参考文献。 |

# 三、试验验证的分析、综述报告、技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益。

通过修订该标准，一方面可以解决近几年标准实施过程中发现的问题，另一方面可以进一步规范工程项目安全评价行为，大大减少评价过程中定性、定量评价环节的占用时间，提高评价效率。陆上石油天然气长输管道建设项目安全评价报告的规范化，将为油气管道的发展带来明显的经济效益和社会效益。

- 与国际、国外同类标准技术内容的对比情况

2019年，应急管理部发布了《陆上油气管道建设项目安全评价导则》（AQ/T 3057-2019），重点对陆上油气管道建设项目安全评价的工作内容和报告编制提出了要求。本标准为《陆上油气管道建设项目安全评价导则》（AQ/T 3057-2019）的修订。

通过对国外同类标准情况的调研，美国运输部（DOT）下设的管道和危险品安全管理局（PHMSA）负责省际和跨国油气管道的建设和运行监管，PHMSA根据《管道安全法》对油气管道的设计、建设、运行、维护以及应急响应全面监管。

加拿大油气管道监管模式为联邦政府能源主管部门负责对省际和跨国油气管道的建设和运行进行监管，加拿大标准协会制定的 CSA Z662《石油和天然气管道系统》涵盖了管道的设计、材料、安装、焊接、检测、腐蚀控制、运行、维护、修理、废弃全生命周期的内容，是监管机构的监管依据。

国外标准均是建立在其特殊的国家背景下，本标准在修订过程中将充分结合我国的实际情况，并考虑吸纳国外相关先进的、成熟的经验。

- 以国际标准为基础的起草情况、是否合规引用或采用国际国外标准以及未采用国际标准的原因

无。

- 与有关法律、行政法规及相关标准水平的关系

- 与有关法律、行政法规、标准关系

本标准的编制工作根据应急管理部《“十四五”应急管理标准化发展计划》《应急管理标准化工作管理办法》等文件精神开展，在全国安全生产标准化技术委员会石油天然气开采安全分技术委员会（TC 288/SC 10）的工作指导下进行，符合《安全生产法》《标准化法》等相关法律要求。

本标准依据《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）的规定起草。

本标准遵循《中华人民共和国安全生产法》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》《危险化学品建设项目安全监督管理办法》等相关要求而制定，标准内容是对法律、法规的进一步落实和细化，是指导陆上油气长输管道建设项目安全预评价工作的重要支撑。

- 配套推荐性标准的制定情况（强制性标准应填写）

本标准作为陆上油气长输管道安全预评价导则的安全生产专业性标准，是由原推荐性标准《陆上油气管道建设项目安全评价导则》（AQ/T 3057-2019）转化而成。

- 重大分歧意见的处理过程及依据

无。

- 作为强制性标准或推荐性标准的建议及理由

现行标准为推荐性标准，建议本次修订改为强制性标准。一是陆上油气管道建设项目安全评价方法直接关系到项目从建设到使用、停用的全声明周期安全可靠性，影响企业安全生产和从业人员作业安全及周边人员的生命财产安全，强制性标准可以对评价机构在编制安全评价报告过程中对原合规性的条款遵循性不一致的行为进行有效约束。二是《安全生产法》第二十九条明确对建设项目提出了进行安全评价的要求，《管道保护法》和《危险化学品建设项目安全监督管理办法》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等相关法律法规、部门规章也在建设项目安全评价阶段提出了具体要求，尤其是对项目线路、站场、公用工程及安全管理及安全对策措施有明确规定，该标准转为强制性标准，将为法规规章实施提供更有力的技术支撑和必要补充。因此变更为强制性，使安全评价报告更加规范、科学，有利于指导油气管道建设单位进行项目预评价，提高油气管道建设项目的安全管理水平。

- 标准自发布日期至实施日期的过渡期建议及理由

建议实施过渡期为6个月。

考虑到标准实施之后，仍有部分实施之日前已经按照原AQ/T 3057-2019 编制完成建设项目安全预评价报告，并在流程实施过程中，为避免工作的反复消耗，允许这些已在流程实施中的的项目完成审批流程。

由于标准新增了部分技术要求，建设项目需要进行预评价改进等工作，需要一定的时间。因此，建议的实施过渡期为6个月，以保证建设单位和评价单位能够充分消化理解新标准，确保该文件的落地实施。

确保标准的有效实施‌：通过设置过渡期，可以确保标准在实施之前得到广泛的宣传和推广，使建设单位和评价单位有足够的时间来适应和遵守新标准的要求，从而确保标准的顺利实施。

综上所述，建议的6个月过渡期旨在平衡新标准的推广实施与建设单位和评价单位的适应时间，确保新标准的有效执行，同时减少不必要的工作消耗。‌

- 与实施标准有关的政策措施

本标准符合国家现行法律、法规、规章和强制性标准的要求，对于规范国内设计企业提高本质安全设计水平，预防避免发生重大安全事故的发生有重要作用。

本标准制定以《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品建设项目安全监督管理办法》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等作为违反标准行为进行处理的法律法规规章依据。具体条款如下：

（一）《中华人民共和国安全生产法》

第三十一条 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

第三十二条 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行安全评价。

第九十二条 承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构出具失实报告的，责令停业整顿，并处三万元以上十万元以下的罚款；给他人造成损害的，依法承担赔偿责任。

承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构租借资质、挂靠、出具虚假报告的，没收违法所得；违法所得在十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款，没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；给他人造成损害的，与生产经营单位承担连带赔偿责任；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

对有前款违法行为的机构及其直接责任人员，吊销其相应资质和资格，五年内不得从事安全评价、认证、检测、检验等工作；情节严重的，实行终身行业和职业禁入。

第九十八条 生产经营单位有下列行为之一的，责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五十万元以上一百万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：

1.未按照规定对矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目进行安全评价的；

2.矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目没有安全设施设计或者安全设施设计未按照规定报经有关部门审查同意的；

3.矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位未按照批准的安全设施设计施工的；

4.矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，安全设施未经验收合格的。

（二）《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第45号）

第七条 建设项目的设计、施工、监理单位和安全评价机构应当具备相应的资质，并对其工作成果负责。

第八条 建设单位应当在建设项目的可行性研究阶段，委托具备相应资质的安全评价机构对建设项目进行安全评价。

安全评价机构应当根据有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准，对建设项目进行安全评价，出具建设项目安全评价报告。安全评价报告应当符合《危险化学品建设项目安全评价细则》的要求。

第十三条 建设项目有下列情形之一的，安全条件审查不予通过：

（一）安全评价报告存在重大缺陷、漏项的，包括建设项目主要危险、有害因素辨识和评价不全或者不准确的；

（二）建设项目与周边场所、设施的距离或者拟建场址自然条件不符合有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定的；

（三）主要技术、工艺未确定，或者不符合有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定的；

（四）国内首次使用的化工工艺，未经省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证的；

（五）对安全设施设计提出的对策与建议不符合法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定的；

（六）未委托具备相应资质的安全评价机构进行安全评价的；

（七）隐瞒有关情况或者提供虚假文件、资料的。

建设项目未通过安全条件审查的，建设单位经过整改后可以重新申请建设项目安全条件审查。

第十四条 已经通过安全条件审查的建设项目有下列情形之一的，建设单位应当重新进行安全评价，并申请审查：

（一）建设项目周边条件发生重大变化的；

（二）变更建设地址的；

（三）主要技术、工艺路线、产品方案或者装置规模发生重大变化的；

（四）建设项目在安全条件审查意见书有效期内未开工建设，期限届满后需要开工建设的。

（三）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号）

第七条 下列建设项目在进行可行性研究时，生产经营单位应当按照国家规定，进行安全预评价：

（一）非煤矿矿山建设项目；

（二）生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品，下同）的建设项目；

（三）生产、储存烟花爆竹的建设项目；

（四）金属冶炼建设项目；

（五）使用危险化学品从事生产并且使用量达到规定数量的化工建设项目（属于危险化学品生产的除外，下同）；

（六）法律、行政法规和国务院规定的其他建设项目。

第八条 生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构，对其建设项目进行安全预评价，并编制安全预评价报告。

建设项目安全预评价报告应当符合国家标准或者行业标准的规定。

生产、储存危险化学品的建设项目和化工建设项目安全预评价报告除符合本条第二款的规定外，还应当符合有关危险化学品建设项目的规定。

- 是否需要对外通报的建议及理由。

该标准为强制性标准，建议通报。

- 废止现行有关标准的建议

本标准代替安全行业标准《陆上油气管道建设项目安全评价导则》（AQ/T 3057-2019）。

- 涉及专利的有关说明

本标准未涉及相关专利。

- 标准所涉及的产品、过程或者服务目录

无。

- 其他应予以说明的事项

无。