| ICS | 75.200 |
| --- | --- |
| CCS | E16 |

AQ

中华人民共和国安全生产行业标准

AQ XXXX—202X

陆上石油天然气开采建设项目（地面

工程）安全设施设计导则

Guidelines for safety facilities design of onshore oil and gas exploration construction projects（surface engineering）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国应急管理部  发布

目次

前言	IV

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	3

4 缩略语	3

5 总体要求	3

6 设计依据	4

6.1 依据的批复文件	4

6.2 遵循的主要法律法规	4

6.3 执行的主要标准规范	4

6.4 其它文件	4

7 建设项目概述	4

7.1 项目概况	4

7.2 工艺方案	5

7.3 辅助生产系统和公用工程	5

7.4 主要工程量	6

8 危险有害因素分析	7

9 安全预评价响应	7

10 区域布置及总平面布置安全措施	7

10.1 区域布置	7

10.2 总平面布置	7

11 工艺系统安全措施	7

11.1 油气集输	7

11.2 油气处理及储运	8

11.3 水处理工艺	8

11.4 注入系统	9

11.5 辅助生产设施	9

11.6 材质选择	9

11.7 HAZOP落实情况	9

12 线路工程安全措施	10

12.1 管道本体	10

12.2 管道敷设	10

12.3 地质灾害	10

12.4 地震	10

12.5 采矿区	10

12.6 穿（跨）越段安全防护	10

12.7 并行段安全防护	10

12.8 标识与伴行路	10

12.9 截断阀室	10

13 自控安全措施	10

13.1 SCADA系统和基本过程控制系统	10

13.2 安全仪表系统	10

13.3 井口控制系统	11

13.4 管道泄漏监测系统	11

13.5 气体检测和报警系统	11

13.6 火灾报警系统	11

13.7 站控制室的设置	11

13.8 其他安全措施	11

14 公用工程安全措施	11

14.1 供配电	11

14.2 通信	12

14.3 热工	12

14.4 暖通	13

14.5 建筑与结构	13

14.6 防腐及绝热	13

15 防范其他危险、危害因素的安全措施	14

16 逃生及救生	14

16.1 逃生	14

16.2 救生	14

17 安全管理	14

17.1 安全管理机构设置及人员配备	14

17.2 安全教育和培训	14

17.3 劳动防护用品和装备	15

17.4 抢（维）修设备配备	15

17.5 应急机构及配置	15

18 专项投资概算	15

19 主要结论和建议	15

19.1 主要结论	15

19.2 主要建议	15

20 格式要求	15

20.1 结构	15

20.2 纸张、排版	16

20.3 印刷	16

20.4 封装	16

附录A （资料性） 安全设施分类	17

附录B （规范性） 附表	19

附录C （规范性） 安全设施设计封面格式	26

附录D （规范性） 安全设施设计扉页(著录项）格式	27

附录E （规范性） 安全设施设计校审人员名单格式	28

前言

本文件的全部技术内容为强制性。

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中华人民共和国应急管理部提出,危险化学品安全监督管理二司业务管理、政策法规司统筹管理。

本文件由全国安全生产标准化技术委员会石油天然气开采安全分技术委员会(SAC/TC 288/SC 10)技术归口及咨询。

本文件起草单位：XXX

本文件主要起草人：XXX

本文件为首次发布。

陆上石油天然气开采建设项目（地面工程）

安全设施设计导则

范围

本文件规定了陆上石油天然气开采地面工程建设项目初步设计阶段安全设施设计的设计依据、项目概述、主要防护技术措施等内容及编制要求。

本文件适用于陆上油气田地面工程新建、改建、扩建项目安全设施设计的编写，滩海陆岸油气田地面工程参照执行。

本文件不适用于油气田开发钻完井工程以及单独立项的天然气处理厂工程。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 150  压力容器

GB/T 21109  过程工业领域安全仪表系统的功能安全

GB/T 21447  钢质管道外腐蚀控制规范

GB/T 21448  埋地钢质管道阴极保护技术规范

GB/T 23257  埋地钢质管道聚乙烯防腐层

GB/T 23258  钢质管道内腐蚀控制规范

GB/T 36699  锅炉用液体和气体燃料燃烧器技术条件

GB 50011  建筑抗震设计标准

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50019  工业建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB 50025  湿陷性黄土地区建筑标准

GB 50029  压缩空气站设计规范

GB 50041  锅炉房设计标准

GB 50052  供配电系统设计规范

GB 50054  低压配电设计规范

GB 50057  建筑物防雷设计规范

GB 50058  爆炸危险环境电力装置设计规范

GB 50060  3~110kV高压配电装置设计规范

GB/T 50064  交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范

GB/T 50065  交流电气装置的接地设计规范

GB 50112  膨胀土地区建筑技术规范

GB/T 50115  工业电视系统工程设计标准

GB 50116  火灾自动报警系统设计规范

GB 50183  石油天然气工程设计防火规范

GB 50223  建筑工程抗震设防分类标准

GB 50229  火力发电厂与变电站设计防火标准

GB 50264  工业设备及管道绝热工程设计规范

GB 50343  建筑物电子信息系统防雷技术规范

GB 50349  气田集输设计规范

GB 50350  油田油气集输设计规范

GB 50351  储罐区防火堤设计规范

GB 50391  油田注水工程设计规范

GB/T 50393  钢质石油储罐防腐蚀工程技术标准

GB 50423  油气输送管道穿越工程设计规范

GB 50428  油田采出水处理设计规范

GB 50459  油气输送管道跨越工程设计标准

GB 50463  工程隔振设计标准

GB 50526  公共广播系统工程技术标准

GB/T 50538  埋地钢质管道防腐保温层技术标准

GB 50797  光伏发电站设计标准

GB/T 50942  盐渍土地区建筑技术规范

GB/T 51096  风力发电场设计规范

GB 51251  建筑防烟排烟系统技术标准

GB/T 51248  天然气净化厂设计规范

GB 51309  消防应急照明和疏散指示系统技术标准

GB 55002  建筑与市政工程抗震通用规范

GB 55036  消防设施通用规范

GB 55037  建筑防火通用规范

AQ 3053  立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规范

JGJ 79  建筑地基处理技术规范

SY/T 0027  稠油注汽系统设计规范

SY/T 0033  油气田变配电设计规范

SY/T 0048  石油天然气工程总图设计规范

SY/T 0060  油气田防静电接地设计规范

SY/T 0319  钢质储罐防腐层技术规范

SY/T 0524  导热油加热炉系统规范

SY/T 0599  天然气地面设施抗硫化物应力开裂和应力腐蚀开裂金属材料技术规范

SY/T 0611  高含硫化氢气田集输系统内腐蚀控制规范

SY/T 6064  油气管道线路标识设置技术规范

SY/T 6360  油田注聚合物、碱液、表面活性剂安全规程

SY/T 6503  石油天然气工程可燃气体和有毒气体检测报警系统安全规范

SY/T 6536  钢质储罐、容器内壁阴极保护技术规范

SY/T 6565  石油天然气开发注二氧化碳安全规范

SY/T 6671  石油设施电气设备场所Ⅰ级0区、1区和2区的分类推荐作法

SY/T 6885  油气田及管道工程雷电防护设计规范

SY/T 6964  石油天然气站场阴极保护技术规范

SY/T 7021  石油天然气地面建设工程供暖通风与空气调节设计规范

SY/T 7036  石油天然气站场管道及设备外防腐层技术规范

SY/T 7350  低温管道与设备防腐保冷技术规范

SY/T 7351  油气田工程安全仪表系统设计规范

SY/T 7365  油气输送管道并行敷设技术规范

SY/T 7368  穿越管道防腐层技术规范

SY/T 7405  导热油供热站设计规范

SY/T 7440  CO2驱油田注入及采出系统设计规范

SY/T 7474  油气田空氮站设计规范

SY/T 7628  油气田及管道工程计算机控制系统设计规范

SY/T 7700  油气田及管道工程仪表控制系统设计规范

SY/T 10043  泄压和减压系统指南

TSG 21  固定式压力容器安全技术监察规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

安全设施  safety facilities

生产经营单位在生产经营活动中用于预防生产安全事故的设备、设施、装置、构（建）筑物和其他技术措施的总称。

注：相关安全设施分类见附录A

重大变更  major change

对原有的设计、工艺、设备、材料、操作方式等进行大幅度改动，可能导致安全风险显著增加或者环境影响明显加重的情况。

缩略语

下列缩略语适用于本文件：

BDV：紧急泄放阀（Blow down valve）

EPS：紧急电源（Emergency Power Supply）

HAZOP：危险与可操作性分析（Hazard and Operability Studies）

SIL：安全完整性等级（Safety Integrity Level）

SIF：安全仪表功能（Safety instrumented function）

SIS：安全仪表系统（Safety Instrumentation System）

SCADA：监控与数据采集系统（Supervisory Control and Data Acquisition）

UPS：不间断电源系统（Uninterruptible Power System）

总体要求

建设项目初步设计时，应委托有相应资质的设计单位对建设项目安全设施同时进行设计，编制安全设施设计。

有下列重大变更的建设项目，应重新编制安全设施设计：

- 建设产能规模增大20%及以上；

- 站场选址变更后需重新办理土地预审手续；

- 主体生产工艺技术发生变化；

- 关键设备类型及关键参数发生变化；

- 原料组分（硫化氢、二氧化碳等）含量变化引起主体材质选型变化；

- 改变安全设施设计且可能降低安全性能的。

安全设施设计章节应分为：

- 设计依据，

- 建设项目概述，

- 危险有害因素分析，

- 安全预评价响应，

- 区域布置及总平面布置安全措施，

- 工艺系统安全措施，

- 线路工程安全措施，

- 自控安全措施，

- 公用工程安全措施，

- 防范其他危险、危害因素的安全措施，

- 逃生及救生，

- 安全管理，

- 专项投资概算，

- 主要结论和建议。

设计依据

依据的批复文件

列出该建设项目设计所依据的文件名称、编制单位、发文单位、文件号、日期等相关内容。主要包括下列文件：

- 建设项目审批、核准或者备案的文件；

- 建设项目设计委托书（任务书、合同书）；

- 建设项目可行性研究报告（或开发方案）及批复文件；

- 建设项目安全预评价报告及审批或备案文件等。

遵循的主要法律法规

分层次列出建设项目执行的有关安全生产的现行国家法律、法规、部门规章、地方性法规及其它规范性文件，标明发布机构、令号和施行日期。

执行的主要标准规范

列出设计依据的现行国家和行业标准目录，应标明文件编号。

其它文件

列出项目开展的专项评价报告名称、编制单位和完成情况，如：地质灾害危险性评估、地震安全性评价、压覆矿产资源评估、防洪评价等。

建设项目概述

项目概况

基本信息

        - 简述项目建设单位、生产管理单位基本情况、建设项目性质（新建、改建、扩建）。

        - 简述建设项目的地理位置、项目规模（总体产能或总处理量）及投资概算。

开发方案

        - 简述油气田开发动用的面积和储量。

        - 简述开发方式及生产井、注水（入）井的数量、产油量、产气量、注水量。

        - 按表B.1列表说明油田开发指标预测，按表B.2列表说明气田开发指标预测。

自然及社会环境

        - 简述工程所处区域的自然条件，包括油气田地形地貌、工程地质、水文、气象、地震烈度等。

        - 简述工程所处社会环境，包括人文、经济及交通条件等。

        - 简述新建、改建、扩建石油天然气场站的地理位置，以及与周边城镇、居民点、相邻厂矿企业、交通线路等的方位和距离。

外部依托条件

简述外部依托的电源、消防、维抢修等情况。

物料与产品

        - 按表B.3列表说明工程所涉及的原油及凝析油物性，按表B.4列表说明天然气物性及组成，按表B.5列表说明采出水物性。

        - 按表B.6列表说明工程所涉及的其他危险物质或化学药剂的种类、名称、火灾危险性分类、爆炸极限和用量。

        - 按表B.7列表说明工程所涉及的产品名称、闪点、燃点、爆炸极限及火灾危险性分类。

工艺方案

建设规模与总体布局

简述地面工程建设规模与总体布局，主要包括：

- 油气集输、原油处理、伴生气处理和外输的设计规模；

- 布站方式、站场数量、站场性质、工艺系统示意图，附总体布局图；

- 原油、天然气等产品及采出水的流向和外输方式。

油气集输系统

简述油气集输系统主要设计方案，主要包括：集输工艺技术路线、介质流向；集输工艺设计参数、工艺方案、压力级制、管网形式。

油气集输站场

简述油气集输站场设计方案，主要包括：站场名称、功能、设计规模、设计参数等；逐站说明站场的主要工艺流程，绘制工艺系统示意图。

油气处理站场

简述油气处理站场设计方案，主要包括：

- 站场名称、功能、设计规模、设计参数等；

- 各工艺装置的处理能力、工艺方法、装置列数、运行时间等；

- 说明站场主要工艺流程，绘制工艺系统示意图。

采出水处理

简述采出水处理系统建设规模、设备配置，绘制工艺系统示意图以及加药、采出水回收、污水污油污泥回收、放空气收集等辅助流程框图。

注入系统

简述注入系统设计方案，主要包括：

- 总体布局、注入方案、注入流程；

- 注入站场功能、工艺流程、工艺设备配置、设计参数。

线路工程

简述线路工程设计方案，主要包括：

- 集输管道的设计范围和内容，并按表B.8列表说明管道名称、输送介质、起点、终点、设计压力、管道规格材质、线路长度；

- 按表B.9列表说明管道名称、阀室名称、里程、阀室间距、地区等级、阀室类型；

- 集输管道总体走向、管道经行政区划分、地形地貌等，并绘制总体走向示意图。

辅助生产系统和公用工程

仪表控制

简述仪表控制系统设计方案，主要包括：

- 自动控制水平；

- 自控系统构成、数据传输方式、数据流向及网络安全系统架构；

- 管道泄漏检测系统、气体检测和报警系统、火灾报警系统的设置情况。

供配电

        - 用电负荷及负荷分级

说明总计算负荷，明确井场、站场用电负荷等级。

        - 供配电方案

简述电源方案、内部供配电网络结构、各级变配电所设置情况，主要包括：

- 外电电源位置、电压等级、回路数、供电方式、电源线路长度等；设置自备电源作为主供或第二电源时，简要说明自备电源的确定原则、型式、电压等级、装机容量、台数、运行方式等；需要设置自备电源作为重要负荷的应急电源时，简要说明应急电源配置原则；

- 油气田内部供配电网络结构，包括各级供配电网络的电压等级、接线方式、配电线路长度及导线（电缆）规格等；

- 总变电所和分变配电所位置、电压等级、建设规模、座数和型式、电气主接线方式、无功补偿及容量、变配电所自动化水平等；

- 设置风、光等新能源分布式发电、储能系统时，说明安装地点、容量、接入系统方案等。

通信

        - 简述通信专用网络及公网现状，包括规划、网络现状、通信站点设备和设施现状等。改（扩）建工程说明与本工程相关的通信设施现状及其他需要说明的外部条件的工程建设界面。

        - 简述通信业务需求、传输方向、传输方式、链路要求、系统组成、传输及通路组织方案。

        - 简述数据传输系统、扩音对讲及广播系统、应急、检修（巡检）系统的功能要求及主要技术方案。

给排水

简述给水排水设计方案，主要包括：供水方式、水质及供给能力；排水方式、排放标准、处置措施。

热工

简述热力系统设计方案，主要包括：设计范围、供热系统设施、供热介质与参数；燃料种类、来源、参数、燃料供给流程及输送方式。

建筑与结构

按表B.10列表说明主要建筑物的名称、建筑面积、结构形式、层数、通风形式；按表B.11列表说明主要构筑物的名称、主要材料及做法。

通风

简述通风系统方式、防排烟系统方式。

总图与道路

简述总图与道路设计方案，主要包括：

- 按表B.12列表说明站场名称、地理位置、功能、站场等级、性质（新建、改建、扩建）、占地面积；

- 站外道路长度、宽度及结构层做法。

防腐及绝热

        - 简述线路管道、站内管道、站内设备、储罐等的防腐及绝热范围。管道采用内防腐层/内衬层时，应说明管道内腐蚀控制的范围；采用缓释剂注入或腐蚀监测时，应说明缓释剂注入或腐蚀监测的位置。

        - 简述线路埋地管道阴极保护的范围及类型。站内埋地管道采用区域阴极保护时，应说明区域阴极保护的类型；设备和储罐内部需采用阴极保护时，应说明采用阴极保护的范围及类型。

主要工程量

按表B.13列表说明新建、改建、扩建各类井口、生产场站、管道的数量等主要工程量。

按表B.14列表说明主要设备名称、规格型号、数量、主要介质和主要材料。

危险有害因素分析

说明安全预评价报告危险有害因素分析结论。

若出现变更(除5.2重大变更外），应对变更部分进行危险有害因素辨识并提出安全措施，按表B.15列出设计变更情况分析表。

对开展了HAZOP、SIL定级等研究或其他安全风险分析的站场，说明主要分析结果。

当采用了新工艺、新技术、新材料或新设备，应对其可能产生的危险有害因素进行重点分析。

安全预评价响应

简述安全预评价结论。

分类列出建设项目安全预评价报告中提出的安全对策措施的采纳情况，对未采纳的或部分采纳的措施作充分论证说明。

区域布置及总平面布置安全措施

区域布置

说明石油天然气站场、井场的地理位置及周边环境情况，并绘制站场区域位置图。

石油天然气站场邻近城镇或居住区布置时，说明生产区与邻近城镇或居住区的风频风向的相对关系。

按照GB 50183、SY/T 0048等相关要求，按表B.16列表说明站场与周边城镇、居民点、交通线、危险品仓库、爆炸作业场地、相邻厂矿企业等的外部最小允许距离的标准规范符合性。

总平面布置

平面设计方案

按照GB 50183、SY/T 0048等相关要求，说明站场内各装置、设施布置的安全措施，主要包括：

- 总平面布置分区布置情况，各分区之间的风频风向的相对关系；

- 按表B.17列表说明站场内主要设施、储罐组防火间距及标准规范的符合情况；

- 储罐组储罐布置、防火堤/防护堤设置等规范符合性；

- 沙漠地区的石油天然气站场采取的防风固沙等措施。

竖向设计方案

按照GB 50025、GB 50112、GB/T 50942、SY/T 0048等相关要求，说明站场所在位置自然地形情况及竖向设计的安全措施，主要包括：

- 站场、井场等竖向设计的设计依据及采取的支挡护措施；

- 采用阶梯式竖向设计时，说明为防止泄漏的可燃液体在阶梯间漫流以及流向站外工业、民用建筑或其他重要设施的区域所采取有效措施；

- 站场防洪标准及其竖向设计的符合性；

- 站场所在区域存在湿陷性黄土、膨胀土、盐渍土等特殊地质情况时，说明竖向设计对特殊地质采取的措施。

安全通道

说明站场消防道路及出入口设置情况，主要包括：

- 站场内消防车道宽度、转弯半径、净空高度、回车场地等消防通道适应性；

- 安全疏散通道及出口设置情况。

工艺系统安全措施

油气集输

集输管道

按照GB 50183、GB 50349、GB 50350等相关要求，说明油气集输管道采取的工艺安全措施，主要包括：

- 原油集输管道的防凝、防水击、防高点拉空等的安全防护措施；

- 轻烃管道防气蚀、防水击等的安全防护措施；

- 天然气集输管道的防冻、防凝等安全防护措施。

集输站场

按照GB 50183、GB 50349、GB 50350、AQ 3053等相关要求，说明井场、站场采取的工艺安全措施，主要包括：

- 工艺运行参数（压力、温度、流量、液位等）超出限定值时的报警及安全联锁调节、保护措施；

- 紧急截断、紧急停车、安全泄放等非正常工况下系统采取的防超压措施；

- 按表B.18列表说明安全阀、BDV安装位置、规格、设计压力、整定压力等参数，封闭液体管道安全阀设置情况；

- 管道及设备采取的防凝、防冻堵措施；

- 对可能发生冻堵的井口防冻降凝措施；

- 采出井流物中含有腐蚀性介质时采取的腐蚀监测及控制措施；

- 采气井口有节流时的超压保护措施。

油气处理及储运

原油处理及储运

按照GB 50183、GB 50350等相关要求，分站说明站场原油处理采取的工艺安全措施，主要包括：

- 工艺运行参数（压力、温度、流量、液位等）超出限定值时的报警及安全联锁调节、保护措施；

- 非正常工况下系统采取的安全措施，包括紧急截断、紧急停车、安全泄放等；

- 按表B.18列表说明安全阀、BDV安装位置、规格、设计压力、整定压力等参数，封闭液体管道安全阀设置情况；

- 存贮稳定原油、甲B、乙A类油品、不稳定原油储罐的类型及罐顶呼吸阀、阻火器、液压安全阀设置数量及参数；

- 油罐烃蒸气回收采取的防含氧超标、储罐抽空、管线冻堵等措施；

- 负压原油稳定装置的负压系统防止空气进入系统的措施；

- 顶部敞口装车的甲B、乙类油品采用的鹤管形式；

- 管道及设备采取的防凝、防冻堵措施。

天然气处理及储运

按照GB 50183、GB 50349、GB 50350、GB/T 51248等相关要求，分站说明井场、站场采取的工艺安全措施，主要包括：

- 脱硫（脱碳）、脱水、凝液回收、凝析油处理、天然气液化、硫磺回收、尾气处理、二氧化碳回收、提氦、脱汞等装置工艺运行参数（压力、温度、流量、液位等）控制、超出限定值时的报警和安全联锁等保护措施；

- 紧急截断、紧急停车、安全泄放等非正常工况下安全措施；

- 按表B.18列表说明安全阀、BDV的安装位置、规格、设计压力、设定压力等参数；

- 管道及设备采取的防应力开裂、防凝、防冻堵、防超温、防气化、防堵塞、防泄漏等措施；

- 含有毒介质的放空和排污，应根据毒性介质的排放限制要求说明采取的毒性消减或防控措施；

- 天然气凝液及液化石油气储罐排水口和切水装置采取的防冻措施；

- 低温储罐抗低温措施。

水处理工艺

按照GB 50183、GB 50349、GB 50428等相关要求，说明水处理工艺采取的安全措施，主要包括：

- 密闭流程中温度、压力检测仪表设置位置、超出限定值时联锁保护措施；

- 处理过程中细菌腐蚀、结垢的控制措施，包括杀菌剂、阻垢剂等；

- 有毒物质在工艺、设备和设施中采用的防毒安全设施；

- 除油罐、沉降罐顶部积油厚度控制措施；

- 污油罐、除油罐及沉降罐呼吸阀、阻火器、液压安全阀设置数量及参数；

- 采用气体（天然气、氮气）密封的罐与大气相通的管道阻火器、水封装置、水封补水设施设置方案；当采用天然气密封且多座水罐共用一条干管调压时，应说明每座罐的支管上截断阀和阻火器的设置方案；

- 散发有害、易燃、易爆气体的污水安全措施，包括管道布置、水封井设置、截断阀设置等。

注入系统

按照GB 50183、GB 50349、GB 50391、SY/T 6360、SY/T 6565、SY/T 7440等相关要求，说明注入系统采取的工艺安全措施，主要包括：

- 注入系统压力分界处采取的安全保护措施；

- 紧急切断、联锁保护、安全泄放、事故排放等措施的工艺运行参数（压力、温度、流量、液位等）超出限定值时的报警及安全联锁保护措施，对限值要列表说明；

- 井场、站场采取的防水击、防止高点拉空、防高差超压、防相态变化、防凝、防冻堵、防低温脆裂等措施；

- 防止压缩机、泵类设备振动及离心泵气蚀的措施；

- 防止管道应力破坏措施。

辅助生产设施

安全泄放系统

按照GB 50183、SY/T 10043等相关要求，说明安全泄放系统采取的安全措施，主要包括：

- 放空管或放空火炬的设计放空量、直径、高度；

- 放空火炬热辐射强度、干气密封、气体吹扫、防止回火措施；

- 不同设计压力放空管道的压力界面；

- 放空分液罐、限流孔板、阻火器、爆破片的安装位置、规格、设计压力等参数。

空氮系统

按照GB 50029、SY/T 7474等相关要求，说明空氮系统采取的措施，主要包括：

- 空气、氮气站净化空气、非净化空气、氮气的生产规模、气质条件、供气压力；

- 泄压保护设施；

- 仪表用净化空气储罐维持时间。

燃料气系统

说明燃料气系统采取的措施，主要包括：

- 燃料气用量，正常生产及开、停工燃料气来源、供气压力；

- 防止燃料气超压措施。

材质选择

按照GB/T 150、SY/T 0599、TSG 21等相关要求，说明工艺设备、管线选材的选择依据，主要包括：

- 结合介质、工况说明主要工艺设备、阀门的材质和选择依据；

- 结合介质、工况说明管道的材质和选择依据；

- 说明主要工艺介质接触的仪表设备、材料的材质和选择依据。

HAZOP落实情况

按表B.19列表说明HAZOP及其他危险性评估报告建议措施落实情况。

线路工程安全措施

管道本体

按照GB 50349、GB 50350等相关要求，从管道强度设计系数取值、管材、管件主要技术条件、焊接与无损检测、清管、测径、试压等方面说明管道本体设计采取的安全措施。

管道敷设

按照GB 50349、GB 50350等相关要求，从管道埋深、管沟开挖、管沟回填、地貌恢复等方面说明管道敷设的安全措施。

地质灾害

根据地质灾害危险性评估报告、地质勘察报告，描述建设项目沿线地质灾害分布情况，说明管道经过地质灾害段采取的安全措施。

地震

根据地震安全性评价报告和中国地震动参数区划图，描述建设项目管道沿线地震参数及全新世活动断裂带分布情况，说明管道经过地震及全新世活动断裂带采取的安全措施。

采矿区

根据压覆矿产资源评估报告，简述建设项目经过采矿区（含固体、液体、气体采矿区）情况，说明管道经过采矿区采取的安全措施。

穿（跨）越段安全防护

按照GB 50349、GB 50350、GB 50423、GB 50459等相关要求，按表B.20列表说明河流大、中型穿（跨）越、铁路穿越、公路穿越、隧道穿越、架空线路穿越、管道穿越等情况及采取的安全措施。

并行段安全防护

按照GB 50349、GB 50350、SY/T 7365等相关要求，按表B.21列表说明管道与铁路、公路、架空输电线路、其他管道等并行情况及采取的安全措施。

标识与伴行路

按照GB 50349、GB 50350、SY/T 6064等相关要求，说明管道标识种类、伴行路设置情况及设置要求。

截断阀室

按照GB 50349、GB 50350等相关要求，说明线路截断阀室设置情况及设置要求。

自控安全措施

SCADA系统和基本过程控制系统

按照SY/T 7628、SY/T 7700等相关要求，说明SCADA系统和基本过程控制系统的系统结构、报警及联锁保护功能，系统间的网络安全防护功能及设置，通信中断处理方法。附SCADA系统及基本过程控制系统结构图。

安全仪表系统

按照GB/T 21109、SY/T 7351、SY/T 7628等相关要求，说明安全仪表系统设置情况，主要包括：

- 安全仪表系统结构、配置、功能，设备选型原则及安全完整性等级（SIL），附安全仪表系统结构图和因果表（图）；

- 按表B.22列表说明安全仪表系统SIF回路描述及SIL定级结果；

- 安全联锁关断级别；

- 控制室辅助操作台、ESD按钮、声光报警器的设置情况。

井口控制系统

说明井口控制系统配置、功能以及其余场站控制系统联系。

管道泄漏监测系统

当设置管道泄漏监测系统时，应说明系统软硬件配置、检测原理、定位精度、灵敏度、报警响应时间。

气体检测和报警系统

按照SY/T6503等相关要求，说明气体检测和报警系统设置情况，主要包括：

- 检测内容和气体类型等；

- 系统设置及报警联锁功能；

- 探测器和报警控制器的设置原则、选型、数量及安装位置，并附气体检测报警设备布置图。

火灾报警系统

按照GB 50116的相关要求，说明火灾自动报警系统设置情况，主要包括：

- 系统设置及报警联锁功能；

- 探测器和警报器设置原则、选型、数量及安装位置，并附火灾报警系统图；

- 消防联动控制系统的设置、构成、配置、功能及触发条件，传感器的设置、报警及联锁控制功能。

站控制室的设置

按照GB 50183、SY/T 7628等相关要求，说明控制系统机柜房间（如控制室、机柜间等）的设置情况。如果采用橇装化设备间，说明采取的安全措施。

其他安全措施

说明自控系统其他安全措施，主要包括：

- 仪表设备的防爆和防护等级，保温伴热的安全措施；

- 仪表系统的接地电阻要求，工作接地、保护接地和防雷接地方式，防电涌保护措施；

- 仪表电缆的阻燃及耐火特性，敷设方式，与工艺管道、设备、电力电缆的安全间距；

- 酷热、寒冷、存在盐雾腐蚀、多雷暴和多狂风等特殊地区的仪表选型、材料选择、安装要求；

- 用电仪表的供电电源类型、电压等级、UPS电源后备时间；

- 仪表风介质、压力、露点、断电后供气时间。

公用工程安全措施

供配电

应急电源

按照GB 50052、SY/T 0033等相关要求，说明应急电源的设置情况，主要包括：

- 采用UPS、EPS或直流电源等作为应急电源时，列表说明安装场所、容量、台数、型式、蓄电池后备供电时间、计算负荷等；

- 采用发电机作为应急电源时，说明安装场所、设备选型、电压等级、容量、台数、运行方式、计算负荷等。

防火防爆

按照SY/T 6671的要求说明爆炸危险区域划分情况。按照GB 50016、GB 55037、GB 50058、GB 50229等相关要求说明爆炸和火灾危险场所采取的防爆、防火措施，主要包括：

- 电气设备的防爆和防护等级，户外电气设备的防腐措施；

- 电缆选型；

- 电气线路敷设方案及防爆防火封堵措施等。

应急照明

按照GB 50183、GB 50229、GB 51309、GB 55037等相关要求，分别说明备用照明、消防应急疏散照明和指示系统的设置场所、照度值、控制方式、电源型式、持续时间等。

防雷、防静电措施

按照GB 50057、GB/T 50064、GB/T 50065、GB 50183、GB 50343、SY/T 0060、SY/T 6885等相关要求，说明工艺设施、建（构）筑物、电气设施等采取的防雷、防静电措施，主要包括：

- 35kV及以上变配电所防雷措施；

- 建筑物防雷分类及相应防雷措施；

- 工艺设施防雷及防静电措施；

- 消除人体静电装置设置情况；

- 电子信息系统的电源防雷击电磁脉冲措施；

- 接地系统设计及阻值要求等。

电击防护

按照GB 50054、GB 50060、GB/T 50064、GB/T 50065、GB 50797、GB/T 51096等相关要求，说明直接接触、间接接触采取的电击防护措施，主要包括：

- 电气设备的绝缘水平、外壳防护等级、防护遮栏设置、安全间距、防误操作等直接接触防护措施，设置剩余电流保护器等附加防护措施；

- 风、光等新能源分布式发电、储能系统等防孤岛措施；

- 变压器中性点接地方式、重复接地、电气设备和电气装置的保护接地、等电位联结、自动切断电源等间接接触防护措施。

通信

电话系统

应说明电话系统的设置情况，主要包括：生产调度电话的系统组成、网络结构、点位布置、中继方式等；消防直通电话的接入方式、点位布置、接警要求等。

扩音对讲及广播系统

按照GB 50526相关要求，说明扩音对讲及广播系统设置情况，主要包括：

- 扩音对讲及广播系统的技术制式、设备组成以及系统架构；

- 扬声器及话站的配置原则及安装位置；

- 系统与火灾报警、可燃气体探测等第三方系统的联动报警方案；

- 针对高含硫化氢工况，说明应急疏散广播和社区广播的工程配置，包括技术制式、设备组成、系统架构、点位布置、联动报警方案等。

应急通信系统

说明应急通信系统设置情况，主要包括：应急通信采用的技术制式、设备类型；设备的环境要求。

热工

按照GB 50041、GB/T 36699、SY/T 0524、SY/T 7405等相关要求，说明热力的安全措施，主要包括：

- 锅炉及管道系统泄放措施；

- 燃料气供应管道紧急切断措施；

- 锅炉、加热炉等燃烧器熄火保护、设备过热保护措施；热泵机组压缩机与换热器过热保护、冷剂泄漏保护、流量开关措施；

- 管道及设备采取的保温、防腐、防冻及热膨胀补偿措施。

暖通

通风

按照GB 50019、SY/T 7021等相关要求，说明建筑物通风及通风设备的设置情况。主要包括：

- 房间名称、通风方式、换气次数，明确通风设备的形式、防爆等级；

- 可能突然散发大量有毒有害气体或爆炸危险气体的建筑物的事故通风设置及运行情况。

防烟排烟

按照GB 55036、GB 55037、GB 51251等相关要求，说明防排烟区域、形式及系统设置情况，主要包括：

- 自然排烟和/或机械排烟的区域、系统设置、挡烟垂壁的设置等；

- 设置补风系统时，应说明排烟补风的方式及设置情况；

- 挡烟垂壁、防排烟系统的控制方式。

建筑与结构

主要建(构)筑物

按照GB 50016、GB 51251、GB 55037等相关要求，说明建（构）筑物防火分区、安全出口及安全疏散距离，建（构）筑物设置的防火、泄爆、抗爆、排烟、防腐等安全措施，主要包括：

- 建筑物火灾危险性类别、规范限值、防火分区的设置及面积；

- 建筑物安全出口的数量、安全疏散距离、疏散通道宽度等；

- 建筑物主体材料的耐火极限、保温材料的燃烧性能等级，防火墙、防火门窗的设置位置及耐火等级；

- 处于爆炸危险区范围内建筑物的爆炸冲击波峰值，以及采取的抗爆措施；

- 有爆炸危险建筑物的介质、泄压面积，采取的泄压、防静电、防止可燃气体积聚等的措施；

- 建筑物采取的其他安全防范设施；

- 按表B.23列表说明生产场站新建、改建、扩建的建筑物建筑面积和高度、建筑结构、火灾危险性、耐火等级、泄压比值（对有爆炸危险的甲、乙类生产厂房）等。

抗震

按照GB 50011、GB 50223、GB 55002等相关要求，说明所在区域的抗震设防烈度、建（构）筑物抗震设防分类、结构抗震等级、结构形式及采用的抗震构造措施等；说明重点设防类、标准设防类等建（构）筑物在不同场地类别、不同抗震设防烈度区域采取的抗震措施。

地基处理

按照GB 50025、GB/T 50942、GB 50112、JGJ 79等相关要求，说明液化土、湿陷性黄土、盐渍土、膨胀岩土、厚填土、淤泥、溶洞等不良地质土层的地基处理方案和采取的安全措施。

防腐及绝热

防腐

        - 线路管道防腐

按照GB/T 21447、GB/T 50538、GB/T 23257、SY/T 0611等相关要求，说明线路管道防腐方案，主要包括：

- 直管段防腐结构及防腐方案；

- 冷弯弯管、热煨弯管防腐方案；

- 特殊地段管道外防腐层及防护方案；

- 线路管道补口、补伤方案。

        - 站内管道设备及储罐防腐

按照GB/T 21447、GB/T 50393、SY/T 0319、SY/T 7036等相关要求，说明站内管道、设备及储罐防腐方案，主要包括：站内管道、设备的防腐层方案、补口方案；储罐内防腐方案、外防腐方案、罐底板边缘防护。

        - 管道内腐蚀控制

按照GB/T 23258、GB 50349、SY/T 0611等相关要求，说明管道内腐蚀控制方案，主要包括内防腐层/内衬层方案、缓蚀剂及加注方案、内腐蚀监测方案。

        - 阴极保护

按照GB/T 21447、GB/T 21448、GB 50349等相关要求，说明线路管道阴极保护方案；按照GB/T 21447、GB/T 21448、GB/T 50393、SY/T 6536、SY/T 6964等相关要求，说明站内阴极保护方案，主要包括：

- 线路管道阴极保护方案，包含线路管道阴极保护措施、并行管道联合阴极保护措施、定向钻和穿跨越等特殊管段阴极保护措施及交、直流干扰防护等；

- 站内阴极保护方案，包含站内埋地钢质管道阴极保护措施、设备/储罐的阴极保护措施等；

- 强制电流保护系统，包含阴极保护站的分布和数量、阴极保护设备、辅助阳极类型及阴极保护测试监测等情况，牺牲阳极保护系统应说明阳极材料的类型、数量和分布、阴极保护测试监测等情况。

绝热

按照GB 50264、GB/T 50538、SY/T 7350等相关要求，说明线路管道绝热、站内管道、设备及储罐绝热方案，主要包括：

- 线路管道主管段及弯管的绝热结构及方案、特殊地段管道绝热及防护方案、补口方案等，宜与线路管道防腐方案一同描述；

- 站内管道、设备及储罐绝热结构及方案等。

防范其他危险、危害因素的安全措施

说明噪声、机械伤害、物体打击、高处坠落、自然灾害的安全措施。

说明周边防范的安全措施。

说明目视化及安全标识等安全措施。

逃生及救生

逃生

应说明发生火灾爆炸事故、有毒气体泄漏和急性中毒事故人员逃生路线的设计原则、逃生通道、逃生路线、疏散方式和应急措施，主要建筑物的疏散门数量和开启方向及逃生路线图，工艺设备、储罐、装卸车采取的逃生安全措施。

救生

说明逃生所需安全防护物资等，主要包括；

- 工程庇护所及维持生存所需物资；

- 列表说明工程所配备的应急设施的类型、数量。

安全管理

安全管理机构设置及人员配备

简述建设项目定员编制与安全管理人员设置情况；依托原有管理机构的项目，简述依托管理机构原定员编制和安全管理人员情况，以及新增定员编制和安全管理人员情况。

安全教育和培训

说明建设项目投入生产或者使用后从业人员的安全教育和培训要求。

劳动防护用品和装备

列表说明建设项目投入生产或者使用后从业人员的劳动防护用品和装备等。

抢（维）修设备配备

说明建设项目抢（维）修设备器具配备情况。

应急机构及配置

简述建设项目投入生产或者使用后应急机构、应急设备、应急人员的设置和组成情况。

简述建设项目投入生产或者使用后所依托的消防、抢（维）修和人员急救的依托力量。

专项投资概算

按表B.24列出安全设施专项投资及其占总投资的比例。安全设施专项投资主要包括以下内容：

- 预防事故设施费用；

- 控制事故设施费用；

- 消减事故影响设施费用。

主要结论和建议

主要结论

根据上述安全设施设计内容，应从以下方面给出结论：

- 安全预评价提出的安全对策措施的落实情况；

- 选用的主要技术、工艺的安全可靠性；

- 与现行安全法律、法规、规章及相关标准、规范的符合性。

主要建议

施工图设计阶段

根据同类建设项目的管理情况和发展趋势，说明还需要改进或增加的其他内容和建议，如已运行正常的同类建设项目的经验、需要开展专题攻关研究的内容及在施工图设计中需进一步落实的问题等。

施工及生产运行阶段

对建设项目施工及生产运行阶段提出有针对性的安全措施建议。

格式要求

结构

封面

封面格式应符合附录C的要求。

扉页

扉页的字号和字体应符合附录D的要求。

设计校审人员名单

设计校审人员名单的字号和字体应符合附录E的要求。

目录

目录应采用三号黑体字，章、节标题采用小四号宋体字。

正文

报告主要内容的章、节标题应分别采用三号黑体、四号黑体字，内容的文字表述部分采用小四号宋体字，表名、图名采用五号黑体，表格文字可选择采用五号或者小五号宋体字；页眉报告名称采用符合GB 2312的五号楷体字，页脚页码采用符合GB 2312的五号楷体字。

附件与附图

        - 附件

应采用原件复印件（复印比例为1∶1），主要包括以下内容：

- 建设项目审批、核准或者备案的文件；

- 设计委托书；

- 建设单位的经营范围；

- 设计单位的设计资质证明文件。

        - 附图

附图应主要包括以下清晰、合规的图纸：

- 总体布局图；

- 各站场区域位置图；

- 总平面布置图；

- 主要工艺原理流程图；

- 危险区域划分图；

- 火气监测系统布置图；

- 逻辑关断图；

- 线路走向示意图。

纸张、排版

应采用A4白色胶版纸(70 g以上）；纵向排版，左边距28 mm、右边距20 mm、上边距25 mm、下边距20 mm；页眉顶端距离20 mm，页脚底端距离15 mm，页码位于页面底端，对齐方式为居中。

印刷

除附图、复印件等外，双面打印文本。

封装

建设项目安全设施设计应采用白色封皮，装订线左侧，正式文本装订后，应在专篇以下位置加盖公章或签字：

- 封面加盖建设单位公章；

- 扉页加盖设计单位公章；

- 设计校审人员名单进行手签字；

- 结论加盖设计单位公章；

- 报告侧面加盖设计单位骑缝章。

（资料性）
安全设施分类

预防事故设施

检测及报警设施

压力、温度、液位、流量、组分等报警并触发安全联锁功能的设施；火灾、可燃气体、有毒有害气体、氧气等检测和报警设施等；安全仪表系统设施。

监测设施

地质灾害监测设施、管道应力监测设施、管道泄漏监测设施。

防雷防静电接地设施

接闪器、引下线、跨接线、接地线、接地装置、等电位端子箱（板）、避雷器、电涌保护器、消除人体静电装置等防雷防静电接地设施；防静电地板。

设备及管道安全防护设施

防冻剂加注设施、加热设施、保温伴热设施、保冷设施、水击保护设施、阴极保护设施、腐蚀监测设施等。

防爆设施

电气、仪表、通信、通风等防爆设备。

安全标志

警示带、警示作业安全和逃生避难及风向等标志。

作业场所防护设施

通风、防护栏（网）、防灼烫等设施；电气微机防误操作系统。

控制事故设施

泄压设施

用于泄压的阀门、爆破片、放空设施等设施。

紧急处理设施

紧急切断设施；不间断电源、应急逆变电源、直流电源、发电机等应急电源；备用照明等。

消减事故影响设施

防止火灾蔓延设施

阻火器、防火堤等设施，防火材料涂层、水封井等。

应急救援设施

洗眼器、呼吸器、防毒面具、化学防护服、阻燃服等设备。

逃生设施

逃生的安全通道（梯）、工程庇护所、社区报警、消防应急照明和疏散指示系统等。

劳动保护用品和装备

包括头部，面部，视觉、呼吸、听觉器官，四肢，躯干防火、防毒、防灼烫、防腐蚀、防高处坠落、防砸击、防刺伤等免受作业场所物理、化学因素伤害的劳动防护用品和装备。

维抢修设备

包括埋地设施的开挖设备、泄漏封堵与修复设备等。

（规范性）
附表

油田开发指标预测

| 序号 | 年度 | 采油井 | 注水井 | 平均单井产液 t/d | 平均单井产油 t/d | 年产液 104t/a | 年产油 104t/a | 年产气 104m3/a | 年注水 104m3/a | 原油含水 % | 平均气油比m3/t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

气田开发指标预测

| 序号 | 年度 | 采气井 | 平均单井产气 m3/d | 平均单井产油 t/d | 平均单井 采出水 m3/d | 年产气 108m3/a | 年产油 t/a | 年采出水 104m3/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

原油及凝析油物性表

| 序号 | 原油密度 kg/m3 |  | 粘度50℃ | 凝固点 ℃ | 含硫 % | 含盐 % | 含蜡 % | 胶质+沥青质 % | 析蜡点 ℃ | 蜡熔点 ℃ | 闪点 ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20℃ | 50℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

天然气物性及化学组成表

| 序号 | 气源 | 相对 密度 | C1 | C2 | C3 | iC4 | C5+ | CO2 | N2 | 其它 | 组分合计 | H2S | 有机硫 | 高位 发热量 | 低位 发热量 | 烃露点 | 水露点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 摩尔分数，% |  |  |  |  |  |  |  |  | mg/m3 | mg/m3 | MJ/m3 | MJ/m3 | ℃ | ℃ |
| 1 | ××气源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

采出水物性表

| 序号 | pH值 | Cl- mg/ L | 总矿化度 mg/L | 水型 | 悬浮物 mg/ L | 油含量 mg/ L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

危险物质或化学药剂统计表

| 序号 | 药剂种类 | 名称 | 火灾危险性分类 | 爆炸极限 | 用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

产品统计表

| 序号 | 产品名称 | 闪点 | 燃点 | 爆炸极限 | 火灾危险性分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

线路管道统计表

| 序号 | 管道名称 | 输送介质 | 起点 | 终点 | 设计压力 MPa | 管道规格材质 | 长度 km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

线路阀室统计表

| 序号 | 管道名称 | 阀室名称 | 里程 km | 高程 m | 阀室间距 km | 地区等级 | 阀室类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

建筑物一览表

| 序号 | 建筑名称 | 建筑面积 m2 | 结构形式 | 层数 | 通风形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

构筑物一览表

| 序号 | 构筑物名称 | 主要材料及做法 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| ... |  |  |

站场分布表

| 序号 | 名称 | 地理位置 | 功能 | 站场等级 | 性质 | 占地面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

主要工程量

| 序号 | 工 程 内 容 | 单 位 | 数 量 | 规 模 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 油气集输、处理及储运工程 |  |  |  |  |
| 1 | 新建油井 | 口 |  |  |  |
| 2 | 新建计量站（或阀组间） | 座 |  |  |  |
| 3 | 新建转油站 | 座 |  |  |  |
| 4 | 新建脱水站 | 座 |  |  |  |
| 5 | 集气站 | 座 |  |  |  |
| 6 | 脱硫站 | 座 |  |  |  |
| 7 | 脱水站 | 座 |  |  |  |
| 8 | 中央处理厂 | 座 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| N | 新建各种掺水、集输油气管道 | km |  |  |  |
| 二 | 采出水处理工程 |  |  |  |  |
| 1 | 新建污水处理站 | 座 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| N | 新建各种污水管道 | km |  |  |  |
| 三 | 注入工程 |  |  |  |  |
| 1 | 新建注水、蒸汽、CO2等井 | 口 |  |  |  |
| 2 | 新建注水、蒸汽、CO2等阀组间 | 座 |  |  |  |
| 3 | 新建注水、蒸汽、CO2等站 | 座 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| N | 新建各种管道 | km |  |  |  |
| 四 | 供配电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 新建井场变压器 | 台 |  |  |  |
| 2 | 新建35/6kV变电所 | 座 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| N | 新建各种供配电线路 | km |  |  |  |
| 五 | 道路、排水工程 |  |  |  |  |
| 1 | 新建沙石道路 | km |  |  |  |
| 2 | 新建沥青及以上道路 | km |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 六 | 通信工程 |  |  |  |  |
| 1 | 新建通线线路 | km |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

主要工艺设备汇总

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 主要介质 | 主体材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | XX站场 |  |  |  |  |
| 一 | 储罐 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 二 | 压力容器 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 三 | 泵 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 四 | 压缩机 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 五 | 加热炉 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

设计变更情况分析

| 序号 | 变更项 | 变更方案描述 | 变更原因 | 危险有害因素辨识 | 安全措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

站场与周边设施防火间距合规性一览（单位：m）

| 站场 名称 | 类型 | 100人以上居住区、村镇、公共福利设施 | 100人以下的散居房屋 | 相邻 厂矿企业 | 公路/ 铁路 | 架空电力线 | 其他通信线 | 危险品仓库/ 爆炸作业场地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XX站场 | 标准规范要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状距离 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计最小间距 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 拆迁情况 |  |  |  |  |  |  |  |

站场平面布置间距（m）

| 装置/设施 | 相邻装置/设施 |  | 规范要求的间距 m | 设计最小间距 m | 对比结果 | 遵循标准规范及条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 属性 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 注1：说明装置/设施的火灾危险性或属于站场重要设施还是辅助生产设施。 |  |  |  |  |  |  |

安全阀、BDV设定值表

| 序号 | 压力等级 MPa | 阀门口径 mm | 数量 个 | 设定压力 MPa | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

HAZOP分析结果落实情况

| 序号 | 建议内容 | 是否采纳 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

穿（跨）越统计表

| 序号 | 名称 | 穿（跨）越方式 | 长度 km | 地理位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX山岭穿越 |  |  |  |
| 2 | XX河流穿（跨）越 |  |  |  |
| 3 | XX铁路穿越 |  |  |  |
| 4 | XX公路穿越 |  |  |  |
| 5 | XX隧道穿越 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |

并行统计

| 序号 | 名称 | 并行长度 km | 并行间距 km | 地质条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX铁路并行 |  |  |  |
| 2 | XX公路并行 |  |  |  |
| 3 | XX架空输电线路并行 |  |  |  |
| 4 | XX管道并行 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |

SIF定级表

| 回路序号 | 回路描述 | 定级结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| ... |  |  |

建筑物汇总

| 序号 | 建筑物名称 | 建筑物高度 | 建筑面积 m2 | 建筑结构 | 火灾危险性 | 耐火等级 | 层数 | 泄压比值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

安全设施专项投资概算表

| 序号 | 安全技术措施和设施名称 | 概算投资 （万元） | 占概算总投资比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 预防事故设施费用 |  |  |
| 1 | 检测及报警设施 |  |  |
| 2 | 监测设施 |  |  |
| 3 | 防雷电及防静电设施 |  |  |
| 4 | 设备及管道安全防护设施 |  |  |
| 5 | 防爆设施 |  |  |
| 6 | 安全标志 |  |  |
| 7 | 作业场所防护设施 |  |  |
| … | … |  |  |
| 二 | 控制事故设施费用 |  |  |
| 1 | 泄压设施 |  |  |
| 2 | 紧急处理设施 |  |  |
| … | … |  |  |
| 三 | 消减事故影响设施费用 |  |  |
| 1 | 防止火灾蔓延设施 |  |  |
| 2 | 应急救援设施 |  |  |
| 3 | 逃生设施 |  |  |
| 4 | 劳动保护用品和装备 |  |  |
| 5 | 维抢修设备 |  |  |
| … |  |  |  |
| 五 | 总计 |  |  |

（规范性）
安全设施设计封面格式

（建设项目名称）

(居中，二号宋体加粗）

安全设施设计

(居中，一号黑体加粗）

建设单位：

建设单位法定代表人：

建设项目单位：

建设项目单位主要负责人：

建设项目单位联系人：

建设项目单位联系电话：

（顶端缩进2个字符，三号宋体加粗）

（建设项目单位公章）

年　　月　　日

(居中，三号宋体加粗）

（规范性）
安全设施设计扉页(著录项）格式

（建设项目名称）

（居中，二号宋体加粗）

安全设施设计

（居中，一号黑体加粗）

设计单位名称：

设计单位法定代表人：

设计项目负责人：

设计单位联系电话：

（顶端缩进2个字符，三号宋体加粗）

（设计单位公章）

年　　月　　日

(居中，三号宋体加粗）

（规范性）
安全设施设计校审人员名单格式

主要编制人员

| 专业名称 | 设 计 | 校 对 | 审 核 | 审 定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

《陆上石油天然气开采建设项目（地面工程）安全设施设计导则》

（ ■征求意见稿  □送审稿  □报批稿）

编制说明

标准编制组

2025年4月

说  明

1．标准编制说明的封面

（1）标准名称。应在封面靠上居中位置，与标准稿名称保持一致。字体字号为方正小标宋二号。

（2）标准文稿版次。在标准名称下方“征求意见稿、送审稿、报批稿”前的方框凃选其一，例如“■征求意见稿”。字体字号为仿宋三号。

（3）标准编制组。在封面靠下居中位置。字体字号为仿宋三号。

（4）编制日期。编制日期为本阶段完成的日期，以数字格式书写，字体为宋体，字号为三号。如：“2020年3月30日”。

2．标准编制说明的正文

（1）正文页边距为上3cm、下2.6cm、左2.8cm、右2.6cm。

（2）正文标题，一级标题用黑体三号字，二级标题用楷体三号字不加粗。三级、四级标题用仿宋GB-2312三号字不加粗。文中结构层次序数为“一、”“（一）”“1.”“（1）”标注。

（3）正文中文字体字号为仿宋GB-2312三号字，数字、字母等西文字体为宋体三号字，段落行距为28磅，首行缩进2字符。

3.编制说明的内容

（1）应按照格式要求逐条说明，不涉及的填“无”。

（2）应根据工作进度不断补充完善，工作过程有连续性。

（3）编制说明不是对标准内容的复制。

（4）应关注强制性标准的依据、修订标准的主要技术内容比对、标准实施过渡期、强制性标准实施政策等重要内容的编写，详见下文模板。

4.其他

（1）编制说明内容模板中的斜体文字内容为参考，正式提交后应删除。

（2）编制说明应正反面打印。本说明保留，打印首页反面。

（3）页码从第三页开始编，起始页码为“1”，页码为五号宋体。

# 一、工作简况

（一）任务来源

根据应急管理部办公厅《关于印发34项行业标准制修订计划的通知》（应急厅函〔2024〕262号）文件，《陆上石油天然气开采建设项目（地面工程）安全设施设计导则》的制修订计划编号为2024-AQ-29，项目周期18个月，应急管理部委托TC288/SC10全国安全生产标准化技术委员会石油天然气开采安全分技术委员会（以下简称石油安全分标委）组织起草和审查。

（二）制定背景

随着油气田地面工程新技术的应用、相关技术规范的不断更新以及国家安全要求的不断提升，对陆上石油天然气开采地面工程建设项目安全设施设计提出了更高要求，需要制定标准进一步明确安全设计的内容、推荐的标准和编制的深度。本标准为补充行政审批的配套标准，在《石油天然气地面工程安全设施设计编写指导书》（安监总管一〔2008〕7号）、《陆上石油天然气开采安全规程》的基础上，进一步规范油气田安全设施设计，提升油气田安全设施设计专篇审查质量，强化油气田地面工程新模式、新形势下的安全管控水平。

（三）起草小组人员组成及所在单位

根据立项通知，2024年9月成立标准起草工作组，中国石油天然气股份有限公司规划总院牵头负责本文件的制定工作，参编单位包括中国石油工程建设有限公司华北分公司、中国石油天然气管道工程有限公司天津分公司、中国石油集团工程材料研究院有限公司、中石化石油工程设计有限公司、中国石油集团安全环保技术研究院有限公司、中国石油大庆油田有限责任公司。

（四）主要起草过程

2024年9月成立起草组，根据石油安全分标委要求，《陆上石油天然气开采建设项目（地面工程）安全设施设计导则》《陆上石油天然气开采建设项目（天然气处理厂）安全设施设计导则》《陆上石油天然气开采建设项目（地下储气库）安全设施设计导则》三项标准为系列标准，同步进行标准的编制、审查，中石油规划总院组织各起草单位编制形成标准草案。

2024年9月，标准起草组在北京组织研讨，进一步规范编制的一致性,并修改标准文本，形成标准初稿。

2024年10月至12月，石油安全分标委先后组织两次标准初稿审核会，与会代表与专家听取了起草工作组的汇报，就初稿全文进行了讨论，提出了相关修改意见建议。起草组根据专家意见进行了修改完善。

2025年2月，石油安全分标委组织标准征求意见前的审核研讨会，应急管理部危化监管二司有关业务负责人，石油安全分标委有关委员，辽宁省、四川省、重庆市应急管理厅有关处室负责人，中国石油、中国石化有关业务负责人和专家，对标准草案进行审查研讨。会后，工作组按照专家的意见进一步完善文稿。至此，本标准初稿经过多轮评审、修改，最终形成征求意见稿。

- 标准编制原则、主要技术内容及其确定依据

（一）标准编制原则

本标准在制定的过程中严格执行《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）的要求，对标准进行认真的策划和编排，确保标准层次清楚、逻辑严谨、条理通顺，便于操作。

1.协调性

标准编制保证与现行法律法规、规章规范的协调性，同时具体条款不能与上一级法规要求相冲突。

2.适用性

广泛收集目前现行法律、法规、标准、规范中的相关要求，充分调研了解陆上石油天然气开采建设地面工程行业发展现状，确保标准条款与行业发展实际相结合，确保标准的适用性。

3.科学性

借鉴了国家标准和行业标准。标准编制由中国石油天然气股份有限公司规划总院牵头，中国石油工程建设有限公司华北分公司、中国石油天然气管道工程有限公司天津分公司、中国石油集团工程材料研究院有限公司、中石化石油工程设计有限公司、中国石油集团安全环保技术研究院有限公司、中国石油大庆油田有限责任公司等单位参与，充分吸收、总结油气田地面工程建设项目的行业现行做法，保证标准的科学性。

4.可执行性

标准条款内容将广泛征求相关单位的意见建议，对于反馈的意见建议组织工作组专题讨论，采纳吸收科学合理的意见建议，确保标准内容贴近行业实际需求，兼顾标准的可执行性。

（二）标准主要技术内容及确定依据

针对陆上油气田地面工程油气集输管道及油气站场建设项目，对安全设施设计内容与编制提出要求。结合多年国内陆上石油天然气开采建设地面工程项目建设经验和技术成果，本标准主要内容拟包括前言、正文20章以及附件、附录。

- 范围

参照《关于陆上石油天然气建设项目安全设施设计审查与竣工验收有关事项的通知》（安监总管一〔2006〕151号）与《陆上石油天然气开采安全规程》（GB 42294）中相关描述，结合陆上石油天然气开采建设地面工程项目安全生产需要，对本标准的适用范围予以明确。

- 规范性引用文件

列出了本标准引用和相衔接的相关标准，如《建筑设计防火规范》（GB 50016）、《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）、《气田集输设计规范》（GB 50349）、《油田油气集输设计规范》（GB 50350）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183）等。

- 术语和定义

标准列出了2项文中涉及的行业术语和定义，包括“安全设施”和“重大变更”。术语和定义的描述部分根据行业内统一认识，结合《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》要求及评审会意见，统一和明确行业相关用语表述。

- 缩略语

列出了本标准中涉及的英文缩略语。

- 总体要求

根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》，提出相关工作需委托有资质的单位进行设计，明确了重新编制安全设施设计的条件，确定了安全设施设计应该包括的主要章节内容。

- 设计依据

参照《石油天然气地面工程安全设施设计编写指导书》明确了安全设施设计遵循的法律法规，执行的标准规范及需要提供的相关文件。

- 建设项目概述

参照《石油天然气地面工程安全设施设计编写指导书》、《气田集输设计规范》（GB 50349）、《油田油气集输设计规范》（GB 50350）明确了建设项目需要介绍的基本情况，主要包括项目概况、工艺方案、辅助生产系统、公用工程及主要工程量。

- 危险有害因素分析

根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》，需说明安全预评价报告危险有害因素分析结论；明确了应对变更部分进行危险有害因素辨识，提出安全对策措施；对采用的新工艺、新技术、新材料或新设备应进行危险有害因素分析。

- 安全预评价响应

根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》、《石油天然气地面工程安全设施设计编写指导书》，需列出建设项目安全预评价报告中提出的安全对策措施的采纳情况；对未采纳的或部分采纳的措施作充分论证说明。

- 区域布置及总平面布置安全措施

提出了天然气站场、井场的地理位置及周边环境情况描述的要求，明确了站场内各装置（设施）布置需要说明的安全考虑因素。根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183）、《石油天然气工程总图设计规范》（SY/T 0048）说明油气站场平面布置方案及设备设施防火间距的符合性。根据《湿陷性黄土地区建筑标准》（GB 50025）、《膨胀土地区建筑技术规范》（GB 50112）、《盐渍土地区建筑技术规范》（GB/T 50942）、《石油天然气工程总图设计规范》（SY/T 0048）说明油气站场所在位置自然地形情况及竖向设计的安全措施。根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183）说明站场消防道路及出入口情况。

- 工艺系统安全措施

提出了油气集输处理工艺、水处理工艺、注入系统的安全设施设计需要说明的内容。

根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183）、《气田集输设计规范》（GB 50349）、《油田油气集输设计规范》（GB 50350）说明油气集输管道针对防凝、防水击、防气蚀等采取的工艺安全措施；说明工艺运行参数超出限定值时的报警及安全联锁调节。

根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183）、《气田集输设计规范》（GB 50349）、《油田采出水处理设计规范》（GB 50428）说明水处理工艺采取的安全措施，包括细菌腐蚀、结垢的控制措施。

根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183）、《气田集输设计规范》（GB 50349）、《油田注水工程设计规范》（GB 50391）说明防止管道应力破坏、压缩机振动、离心泵气蚀的控制措施。

根据《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183）、《泄压和减压系统指南》（SY/T 10043）说明安全泄放系统放空管或放空火炬的设计放空量、直径、高度和放空火炬热辐射强度、干气密封、气体吹扫、防止回火措施。根据《压力容器》（GB/T 150）、《天然气地面设施抗硫化物应力开裂和应力腐蚀开裂金属材料技术规范》（SY/T 0599）等说明工艺设备、管线选材采取的措施。

- 线路工程安全措施

提出了管道本体、管道敷设、地质灾害的安全措施设计需要说明的内容。根据《气田集输设计规范》（GB 50349）、《油田油气集输设计规范》（GB 50350）说明管道强度设计系数、管材、焊接与无损检测采取的安全措施；说明管道埋深、管沟开挖等敷设相关安全措施；说明管道地质灾害段采取的安全措施；说明管道穿跨越和并行段采取的安全措施。

- 自控安全措施

根据《过程工业领域安全仪表系统的功能安全》（GB/T 21109）、《油气田及管道工程计算机控制系统设计规范》（SY/T 7628）、《油气田及管道工程仪表控制系统设计规范》（SY/T 7700）说明安全仪表系统、安全仪表系统SIF回路、井口控制系统、气体检测和报警系统的安全设计要求。

- 公用工程安全措施

提出了通信、供配电、给排水、防腐保温、通风系统和建（构）筑物的安全设计需要说明的内容。

根据《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183）、《供配电系统设计规范》（GB 50052）、《油气田变配电设计规范》（SY/T 0033）说明应急电源设置、防火防爆、应急照明、防雷防静电采取的安全措施。

根据《公共广播系统工程技术标准》（GB 50526）说明电话系统、扩音对讲系统、应急通信系统的设置情况。

根据《锅炉房设计标准》（GB 50041）、《锅炉用液体和气体燃料燃烧器技术条件》（GB/T 36699）说明锅炉、加热炉熄火保护，燃料气供气管道紧急切断等措施。根据《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019）、《消防设施通用规范》（GB 55036）等说明建筑物通风和防排烟设置情况。

根据《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116）、《建筑防火通用规范》（GB 55037）、《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223）说明建筑物设置的防火、泄爆、抗爆、防腐等安全措施。

根据《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T 21447）、《钢质管道内腐蚀控制规范》（GB/T 23258）、《气田集输设计规范》（GB 50349）说明线路管道防腐、站内管道设备及储罐防腐、管道内腐蚀控制等采取的安全措施；根据《埋地钢质管道防腐保温层技术标准》（GB/T 50538）说明管道绝热、储罐绝热采取的措施。

- 防范其他危险、危害因素的安全措施

提出了防范自然灾害、防噪声、防机械伤害、物体打击、防灼烫、防低温冻伤、防高处坠落需要说明的内容。

- 逃生及救生

提出了发生事故时人员的逃生及救生需要说明的内容。

- 安全管理

参照《安全生产法》关于安全管理的相关要求，提出了安全管理机构设置、人员编制与安全管理人员设置、个体安全防护用品配备、抢修机构设置及设备配备、外部依托力量、安全投入等需要说明的内容。

- 专项投资概算

规定了用于安全的专用投资需说明的内容。

- 主要结论和建议

明确了应说明初步设计所采用的安全设施和采取的安全措施；安全预评价对安全设施设计提出的安全对策措施落实情况；说明在施工图设计、施工及生产运行中应采取的措施建议。

- 格式要求

规定了安全设施设计专篇结构、字号和字体、纸张、排版、印刷、封装的要求。

（三）标准修订变化及依据（仅修订标准需要列出）

无。

三、试验验证的分析、综述报告、技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

该标准的制定，可以进一步明确安全设计需要说明的内容、推荐的标准和编制的深度，填补石油行业安全生产标准体系的空白。本标准为补充行政审批的配套标准，可规范油气田安全设施设计，提升油气田安全设施设计专篇审查质量，强化油气田地面工程新模式、新形势下的安全管控水平，带来明显的经济效益和社会效益。

- 与国际、国外同类标准技术内容的对比情况

为强化陆上石油天然气开采建设项目的安全要求，原国家安全监管总局发布了《石油天然气地面工程安全设施设计编写指导书》（安监总管一〔2008〕7号）、《陆上石油天然气开采安全规程》和《高风险非煤矿山建设项目安全设施设计审查》等一系列文件，有效提升了油气田地面工程安全设施建设水平，但相关要求偏宏观，对于地面工程安全设计具体执行的标准，编制的内容深度缺乏明确说明。目前在石油天然气开采建设项目安全设施设计方面，国内针对管道发布了行业标准《陆上油气管道建设项目安全设施设计导则》（AQ/T 3055-2019），针对海洋石油生产设施正在编制《海上石油天然气建设项目安全设施设计导则》，尚无专门应用于陆上油气田地面工程油气集输管道及油气站场安全设施设计的具体标准，拟制定的标准与现行标准不存在冲突。国际国外尚无适用的同类标准。

- 以国际标准为基础的起草情况、是否合规引用或采用国际国外标准以及未采用国际标准的原因

无。

- 与有关法律、行政法规及相关标准水平的关系

（一）与有关法律、行政法规、标准关系

本标准符合《安全生产法》《标准化法》等相关法律要求。

本标准依据《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）的规定起草。

本标准遵循《安全生产法》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等相关要求而制定，标准内容是对法律、法规进一步落实和细化，是指导陆上石油天然气开采建设地面工程项目安全设施设计管理工作的重要支撑。

（二）配套推荐性标准的制定情况（强制性标准应填写）

本标准为补充行政审批配套标准，属于强制性标准，与现行的法律法规和标准要求相一致，不存在交叉与重复。本标准进一步明确了陆上石油天然气开采建设项目安全设施设计关注的要点，给出了防火、防爆、防毒、防雷、防静电的推荐标准，可以指导陆上油气生产单位安全设施设计符合法律法规要求，同时也为安全监管部门的安全设施设计审查提供支撑。

- 重大分歧意见的处理过程及依据

无。

- 作为强制性标准或推荐性标准的建议及理由

建议本标准为强制性标准。

《安全生产法》第三十一条、三十三条、九十八条要求，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；建设项目的安全设施设计应当按照国家有关规定报经有关部门审查。建设项目没有安全设施设计或者安全设施设计未按照规定报经有关部门审查同意的，责令停止建设或者停产停业整顿，限期改正，并处十万元以上五十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五十万元以上一百万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第十二条规定，建设项目安全设施设计完成后，生产经营单位应向安全生产监督管理部门提出审查申请。第十四条规定建设项目安全设施设计未委托具有相应资质的设计单位进行设计的、设计内容不符合有关安全生产的法律、法规、规章和国家标准或者行业标准、技术规范的规定的，不予批准，并不得开工建设。

通过本标准的实施可进一步规范陆上石油天然气开采建设项目（地面工程）安全设计的内容、要求和深度，明确安全设施设计的推荐标准，提升油气田安全设施设计专篇的审查质量和工作效率，保障油气生产设施的安全平稳运行。

- 标准自发布日期至实施日期的过渡期建议及理由

建议实施过渡期为6个月。

标准发布后，标委会或标准起草单位应及时组织标准宣贯，建议对建设单位、设计单位等相关单位进行宣贯，以便相关人员能够更好理解标准技术内容。积极推进企业主体责任的落实，督导相关企业积极落实本标准要求。通过设置过渡期，可以确保标准在实施之前得到广泛的宣传和推广，使建设单位和设计单位有足够的时间来适应和遵守新标准的要求，从而确保标准的顺利实施。

综上所述，建议的6个月过渡期旨在平衡新标准的推广实施与建设单位和设计单位的适应时间，确保新标准的有效执行，同时减少不必要的工作消耗。‌

- 与实施标准有关的政策措施

本标准符合国家现行法律、法规、规章和强制性标准的要求，对于规范国内设计企业提高本质安全设计水平，预防避免发生重大安全事故的发生有重要作用。

本标准制定以《中华人民共和国安全生产法》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等作为违反标准行为进行处理的法律法规规章依据。具体条款如下：

（一）《中华人民共和国安全生产法》

第三十一条 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

第三十三条 建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责。矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的安全设施设计应当按照国家有关规定报经有关部门审查，审查部门及其负责审查的人员对审查结果负责。

（二）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第36号）

第十条 生产经营单位在建设项目初步设计时，应当委托有相应资质的设计单位对建设项目安全设施同时进行设计，编制安全设施设计。

安全设施设计必须符合有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标准、技术规范的规定，并尽可能采用先进适用的工艺、技术和可靠的设备、设施。本办法第七条规定的建设项目安全设施设计还应当充分考虑建设项目安全预评价报告提出的安全对策措施。

安全设施设计单位、设计人应当对其编制的设计文件负责。

- 是否需要对外通报的建议及理由。

无需对外通报，主要原因为本标准未直接引用和采用国外标准。另本标准为陆上石油天然气开采地面工程建设项目安全设施设计的技术标准，非产品标准。

- 废止现行有关标准的建议

无。

- 涉及专利的有关说明

本标准未涉及相关专利。

- 标准所涉及的产品、过程或者服务目录

标准所涉及的产品、过程或者服务目录主要有：陆上石油天然气开采建设项目（地面工程）安全设施设计的编制内容。

- 其他应予以说明的事项

无。