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前  言
根据应急管理标准制修订计划，按照GBT1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国应急管理部提出，应急管理部救援协调和预案管理局统筹管理。
本文件由全国应急管理与减灾救灾标准化技术委员会（SAC/TC307）归口。
本文件起草单位：
本文件主要起草人：

直升机应急救援实训设施建设规范

1. 范围
本文件规定了直升机应急救援实训设施的总体要求、训练设施、训练设备、建筑与结构要求、安全保障、验收。
本文件适用于直升机应急救援实训设施的新建、改造和扩建。
2.规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成文本必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB 8702  电磁环境控制限值
GB 50007 建筑地基基础设计规范
GB 50011 建筑抗震设计规范

GB 50015 建筑给水排水设计规范

GB 50016 建筑设计防火规范
GB 50017 钢结构设计标准

GB 50205 钢结构工程施工质量验收标准
GB 50034 建筑照明设计标准

GB 50068 建筑结构可靠度设计统一标准
GB 50763 无障碍设计规范

GB 51427 自动跟踪定位射流灭火系统技术标准
GB 55036 消防设施通用规范
3.术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1

直升机应急救援实训设施  Helicopter emergency rescue training facilities
通过环境模拟和管理措施，达到直升机应急救援训练要求的场所，包括训练设施、训练设备及附属建筑结构。
3.2

悬停吊救训练设备  Helicopter rescue hoist trainer
利用桁吊式天车系统和直升机模拟舱，通过运动控制系统，模拟直升机在执行救援任务时的位置、方位、高度等姿态变化的训练设备。
3.3

水下脱困训练设备  Helicopter underwater escape trainer
通过模拟直升机水上失事后的入水姿态，训练直升机乘员在水上遇险后应急离机及水下逃生的动作要领、逃生路线、程序方法及各种救生装备使用的训练设备。

3.4

通用训练舱  General helicopter training module
1：1仿制的MI-171、AC313等主流救援直升机驾驶舱与后舱部分，与真机具有相同的仪表、座位布置的仿制直升机救援舱。

3.5

环境模拟设备  Environmental simulation equipment
精确控制温度、湿度、气压、光照、风速、气体成分等环境参数的仪器设备，如发光、发声、发烟等,可用于模拟应急救援训练环境。
4.总体要求
4.1一般规定
4.1.1  实训设施建设应满足选址适宜、布局合理、功能齐全、平战结合的总体要求。 

4.1.2  实训设施用地应全面规划，因地制宜，集约用地。根据训练需求确定合理的用地规模和建筑规模，并优先利用周边的公共资源。室外用地应统筹安排道路、地面停车场地等，绿地率应符合当地的规划要求。

4.1.3  实训设施的总体布局应符合以下要求：
直升机应急救援实训设施宜独立建造。
实训设施应道路畅通、路线简捷，人流、车流、物流应分流并避免和减少交叉。
实训设施应按照救援训练的功能要求合理分区，做到分区明确、功能合理、布置紧凑、联系方便、互不干扰。
实训设施内不应建造住宅类生活用房。
4.1.4  实训设施的道路、停车场及建筑物设计应符合无障碍设计要求。

4.1.5  实训设施的人防设施指标、标准和等级应根据当地人防部门的要求设置，不适合人防设计时应申请易地建设。
4.2场地选址
4.2.1  选址应具备稳定的工程地质条件和水文地质条件，气候稳定，并考虑自然灾害可能造成的影响，宜选择平坦、开阔、无障碍物的场地。
4.2.2  选址应具备通达的地理位置优势和便捷的交通运输条件。

4.2.3  宜建设在直升机救援任务较多、训练需求量较大的地区，能较好地覆盖周边应急救援实训需求。

4.2.4  选址应远离高压线、树木等可能产生干扰的因素，与重大危险源、高辐射区域的距离应符合有关的安全防护规定。

4.2.5  选址应避免强电磁环境干扰，电磁辐射强度应低于设备抗扰标准，电磁环境控制限值应符合GB 8702要求。
4.2.6  实训设施选址应考虑训练噪音对周围环境的影响，与生态保护区、居民区保持距离。
5.训练设施
5.1一般规定
5.1.1  直升机应急救援训练设施由训练单元和配套附属设备构成。

5.1.2  训练单元应按照场地环境分为野外训练单元和城市训练单元，根据训练任务需要及规模，合理配置不同的训练设备。其中野外训练单元包括山地环境训练区、水域环境训练区、高原环境训练区；城市训练单元包括城镇灾害训练区、平地急救训练区、协调准备区。

5.1.3  附属配套设施包括总控系统、环境模拟系统、配电系统、信息化系统等配合训练设施设备运行的相关系统。

5.2训练单元
5.2.1 山地环境训练区

通过人工设施和虚拟仿真技术，在非自然山地环境中再现地形地貌、气象要素等山地特征的应急救援训练区域，包括山岳模拟区、树林模拟区、攀岩模拟区、斜坡模拟区等，配备悬停吊救训练设备,主要模拟不同山区环境的救援场景，具体要求为：
a)山岳模拟区
应通过设置模拟山地的山顶、山脊、峡谷、鞍部、草塘等典型地形环境，进行索滑降和人员营救训练；

模拟区表面宜设置不同密度的树木区域和灌木区域，模拟不同植被环境的索滑降和人员营救训练；
模拟区最大构造高度应考虑到悬停吊救训练设备的安全运行高度，其最高点上方应预留不小于1.2m的安全作业空间，也可根据实际环境和训练设备参数的不同，设置合理的悬停吊救设备安全作业空间。
b)树林模拟区

应具备软木和硬木树种，应采用仿真树木，仿真树木可采用钢混直塑或树脂材质仿真制造；

模拟区中树林的设置宜根据不同海拔的山地场景选用树种和树高参数，构建贴合实际的林木环境；

c)攀岩模拟区

主要模拟山区峭壁环境，攀岩区前方应设置不小于5米宽的训练场地。

训练场地斜坡长度不宜小于15m，进深不宜小于8m，离建筑外墙距离不宜小于5m。

模拟区应设置不同坡度的坡面，宜在斜坡表面布置平面斜坡、草地斜坡、山石斜坡和水流斜坡等；

——水流斜坡：应对表面和底部作双层防水处理。应设置循环水泵，保证水流大小平稳可控。斜坡底部应设置集水坑、溢流管等结构，实现水流循环。

——平面斜坡：采用石板铺设斜坡造型，模拟平滑坡面构造。

——草地斜坡：基础面应铺设塑胶耐磨纤维草皮模拟草地斜坡，纤维草皮应为耐踩踏产品，一年内不出现大面积脱落。

——山石斜坡：通过人造假石的方式，精确模拟山体细节造型。

5.2.2 水域环境训练区

通过水池和虚拟仿真技术，模拟具有波浪高度、风雨雾气等真实水域特征的应急救援训练区域，配备悬停吊救训练设备和水下脱困训练设备，主要模拟海面、湖面、河面、船只、钻井平台和孤岛等救援场景，具体要求为：
a)训练池
水池设计深度宜≥5m。

水池应设置水循环、清污和溢流槽的功能。

水池运行过程中池水水质应符合GB 37488的规定。当开展特殊的训练科目时，池水水质应满足训练专业要求。

水池应采用循环给水的供水方式，并应设置池水循环净化处理系统；

池水循环应保证经过净化处理过的水能均匀地被分配到水池的各个部位。

池水净化处理系统的监控系统应具备自动监测、自动启停、自动调节、自动报警和安全保护功能。

水池应设置紧急泄水系统，泄水时间不应超过6h。

水池的充水管、补水管的管口设置应符合GB 50015的规定。

b)环境模拟装置
天气模拟装置应具备模拟风、雨、雾等功能。

造浪设备：制造1m以上的波浪。

听觉系统：应根据直升机运行时的噪音环境和雷声、海浪声等环境声进行模拟。

灯光系统：应根据直升机运行时的光环境和夜间救援环境进行模拟。

c)水上救援装备
应配置软梯、绳网、绳索、气胀式救生筏、救生衣、救生圈等救生员训练套件。

5.2.3 台风环境训练区

通过水池和虚拟仿真技术，模拟具有不同风力等级的应急救援训练区域，配备悬停吊救训练设备和水下脱困训练设备，满足救援人员在水域台风的救援场景和强风雨等自然环境的训练需求，具体要求为：

a)训练池

应符合5.2.2-a相关要求。
b)环境模拟装置

应具备模拟自然环境下的风、雨、雾、浪、声、光等环境效果的功能。

应设置高位造风设备和低位风雨设备，分别模拟高空平行风流、地面平行风流，高位造风设备应具备模拟13级风力（36.8m/s）要求。

c)水上救援装备
应配置救生员训练套件、水面漂浮平台、绞车手训练套件、潜水员训练套件、水下呼吸器等。
5.2.4 高原环境训练区
通过气压控制装置和虚拟仿真技术，在室内模拟低压、缺氧等高原环境特征的应急救援训练区域，包括准备区和恢复区等，配备低压舱设备，主要模拟高海拔环境救援场景，具体要求为：

a)应设置训练准备区和恢复区，准备区宜配备教学展板、座椅；恢复区应提供氧气供应设备，设置观察及休息座椅。

b)应设置应急减压装置和备用氧气系统，并配备手动应急操作按钮。

5.2.5 城镇灾害训练区

通过不同类型的建筑和虚拟仿真技术，在室内模拟直升机城镇救援环境的应急救援训练区域，包括坡屋顶构筑物、平面屋顶构筑物、废墟屋顶构筑物等多类型建筑构筑物，配备悬停吊救训练设备，主要模拟楼宇环境下城镇搜救场景，具体要求为：

a)应包含正常居住房屋、坍塌房屋两类建筑构筑物。房屋周边应布置模拟居民正常生活的基础设施，如电线、电线杆等。

b)坍塌房屋及周边设施中可活动的构件应采用非真实材料代替，保证训练安全。

c)训练区内建筑构筑物离实训设施内墙边距离不宜小于5m。

5.2.6 平地急救训练区

相对平整的室内场地，适合直升机起降、医疗急救等平地环境的应急救援训练区域。包括布置城市道路模拟、野外草地模拟、地面急救场地三个区域，分别模拟在城市内部道路场地、野外场地以及外围急救场地开展救援与转运，具体要求为：

a)平地救援环境模拟配置急救设备、药品、担架床等，搭建航空救援绿色通道模拟场景和急救场景，训练下机后的急救流程，也可训练基础生命支持技能和高级生命支持技能；

b)平地救援环境应为每个悬停吊救训练设备预留一个静态模拟舱停放点，用于地面设备检修并兼用于静态训练，平台大小宜考虑通用训练舱尺寸和训练维修要求确定。

5.2.7 协同准备区

包括装备存放区、VR训练区、指挥协调区以及其他功能用房。当设有水域训练区时，还应当配备淋浴室。具体要求为：

a)装备存放区

空间应根据实训所需装备的种类和数量合理规划；装备应按种类、用途分类摆放，并有清晰的标识，便于快速识别和取用；应配备必要的消防器材，定期进行安全检查。主要训练器材可参考附录B。

b)VR训练区

配备VR虚拟现实训练设施，为救援机组提供虚拟训练平台，包括以下组成部分：

模拟舱平台，建议参照主流救援直升机舱设计，能基本还原直升机舱内布局，并建议设置模拟电动救援绞车装置。

VR硬件设备，应配置VR头显、手柄、定位器和运动捕捉设备，实现对训练人员的动作捕捉和交互。

定制化VR培训软件，根据直升机救援标准程序开发，建议包括：山岳、水域、建筑屋顶等典型场景下直升机机组（绞车手、救生员）的救援程序；软件系统应预留扩展接口，可根据未来需求更新训练程序。

c)指挥协调区

配备必要的通信设备，确保与实训现场及外部相关单位的通信畅通；建立安装监控系统，监控覆盖实训场地的关键区域，监控画面能实时传输至指挥协调区的显示设备。

5.3附属配套设施

5.3.1  总控系统

总控系统可实现对直升机应急救援实训设施内所有训练设备的管理与控制，满足教学人员对训练过程的监控和管理需求，具体应满足以下要求：

a)具备实时监控功能，教练员可通过显示屏掌握训练的整体信息；
b)具备悬停吊救训练设备关键参数的控制功能，包括设备的垂直起吊、前后左右上下行走、俯仰角度、偏航角度、横滚角度调整；
c)具备水下逃生训练系统的平移和固定气刹解锁的控制功能；

d)具备运行日志功能，能展示设备运行状态、利用率、故障率、训练时长等信息；

e)具备紧急情况下系统的紧急停止功能；

f)具备训练数据收集功能。

5.3.2  环境模拟系统
环境模拟系统宜采用现代先进技术模拟应急救援环境，实现对训练区的气象环境的模拟，营造风、雨、雾气、水面风浪等救援环境，应满足以下具体要求：

a)实训设施应配置不少于2套环境控制中心平台，集中控制模拟装置，实现对各气象环境模拟装置的强度、频次、运行时间进行控制，并能根据不同训练单元的需求，设置不同的环境模拟组合和强度，各训练单元环境模拟设施需求可按表1设置。
b)环境模拟系统在意外断电的情况下，不得对训练人员有人身安全影响。
c)听觉模拟装置：最大声音≥120db，噪声应控制100dB以下。
d)灯光模拟装置：频闪10-30次/s。
e)造风模拟装置：风量≥50000m3/h；
f)造雨模拟设备：雨量可调节，最大雨量≥50mm/h；造雨面积不小于4m×4m。
g)造浪模拟装置：浪高≥0.5m。

h)雾效模拟装置：最低能见度≤50m，大雾形成时间≤10min。
i)系统应预留空勤救援高级训练科目、航空医学救援与航空医疗转运训练、空勤救援CRM训练和其他特情处置等训练内容的后期优化和升级预留开发和制作接口。
表1 环境模拟设施需求表

	训练区域
	环境模拟要求

	
	声音
	风雨
	雾效
	造浪
	VR虚拟仿真

	山岳模拟区
	○
	○
	
	
	○

	树林模拟区
	○
	○
	
	
	

	攀岩模拟区
	
	○
	
	
	○

	斜坡模拟区
	
	○
	
	
	○

	水域环境训练区
	○
	○
	○
	○
	

	台风环境训练区
	○
	○
	○
	○
	

	高原环境训练区
	
	
	
	
	○

	城镇灾害训练区
	○
	○
	
	
	

	平地急救训练区
	○
	
	
	
	

	协同准备区
	
	
	
	
	○


注：表中“○”表示该项宜设置。
5.3.3  配电系统

a)实训设施应设置专用配电箱，且应设置在该训练馆的防护区外；

b)实训设施供电系统应采用双线体制，即应急电源与常规电源；其中，应急电源的供电时长不得低于30秒；用电负荷需按一级负荷标准供电；对于特别重要的负荷，应配置不间断电源（UPS）和自备发电设备作为应急电源，且不间断电源（UPS）需确保在自备发电设备启动前持续提供电力供应；
c)室内应设置固定电源插头，重要设备应单独回路配电，且应设置漏电保护装置；

d)训练区宜按每15~30m2设置1个安全电源插口，且20%为三相电源；
e)电缆敷设充分利用新增管廊进行电缆敷设，从各设备处通过套管进入管廊，线缆在桥架上铺设，然后接入相应控制系统；
f)电气设备安装前，应完成总控室、造浪设备室、机柜室、会议室装修，避免电气受到粉尘污染。
5.3.4  信息化系统

a)实训设施应配备足够的、便于扩展的通信基础设施，并设置必要的通信设备，与应急中心集控中心连接；
b)实训设施应配备互联网电话综合布线系统，设备专网综合布线及网络系统、门禁系统、紧急报警系统；
c)实训设施的关键部位和建筑周围应设置安防系统，各出入口、楼道井道均应设置门禁控制系统，通过设备管理专网连接至安防中心；

d)实时监视并录制直升机应急救援实训设施活动情况和训练馆周围情况。监视设备应有足够的分辨率，影像存储介质应有足够的数据存储容量；
e)实训设施办公区域应配置可视化显示系统，建设显示区、训练观摩区，配套设施设备符合应急中心整体要求；
f)应急救援训练应配置考评训练系统，满足应急救援训练考评的需要，包括教学管理模块、训练大纲管理模块、理论考试模块、训练成绩管理模块等。
6.训练设备
6.1一般规定
6.1.1  直升机应急救援实训设施根据规划和功能设计，应配置满足直升机救援模拟需求的必要设施设备，选择悬停吊救训练设备、水下逃生模拟器、低压舱等中的相应设施设备及物资进行配置。
6.2悬停吊救训练设备
6.2.1  悬停吊救训练设备主要由桁吊式天车系统、通用训练模拟舱、运动控制系统和运行安全监控系统组成。

6.2.2  桁吊式天车系统位于直升机应急救援实训场馆的承轨梁结构上部，可挂载直升机模拟舱，为模拟舱提供水平、升降、俯仰、偏航、横滚运动，模拟直升机在执行救援任务时的空间六项自由度运动。应满足以下要求：

a)尺寸：与场馆内空间进行充分协调，确保训练所需空间的需求；

b)安全：结构强度设计以及电气选型应考虑载人训练的安全系数；

c)桁吊式天车系统宜考虑紧急安全措施，防止模拟舱大幅度摆动或跌落；

d)数据可视化：系统运行时应具备运动参数实时检测功能；

e)多点位控制：桁吊式天车系统的控制线路宜考虑到现场多个控制点位；

f)运行安全：桁吊式天车系统应在规定范围内运动，防止撞击以及脱离轨道；

g)水平横向与纵向运动行程应保证模拟舱正常运行及维护停放时不产生结构干涉；

h)水平运动子系统可提供水平方向的运动能力，水平纵向运行速度0～60m/min，水平横向运行速度0～40m/min；

i)能实现通用训练模拟舱角度调节，具体为：俯仰角为±10°、偏航角为360°、横滚角为±8°；

j)悬吊子系统升降速度为0～40m/min（可调）；

k)可通过音效模拟、气流模拟及机翼叶片遮挡光照模拟等装置对直升机飞行环境进行模拟；飞行音效模拟设备：40～110dB；下洗气流模拟：0～70km/h；频闪灯闪片频率：10～60次/秒。

6.2.3  通用训练模拟舱为受训人员提供较逼真的直升机救援的舱内外环境，使受训人员熟悉直升机救援时的操作，保障训练的真实度。应满足以下要求：

a)模拟舱设计保留影响训练人员操作运动的关键特征，主要包括舱门、舱内高度、舱内宽度的尺寸，以及绞车、索降装置与舱门的相对位置尺寸。

b)模拟舱设计宜考虑场地空间大小和训练操作空间，能使直升机救援训练正常开展。对直升机模拟舱的长、宽、高进行相应的截取。

c)保留与真机相似的外形特征，如轮式起落架、浮筒、副油箱等，体现机型特征。不影响训练的特征：主要包括主旋翼、传动轴、发动机燃油箱、尾旋翼、尾梁、发动机传动装置等部件可不做相关模拟。

d)配有通讯设备，具备直升机与地面之间、前舱与后舱之间通讯的功能；

e)通用训练模拟舱配备的飞行操纵装置，可与载人桁吊式天车系统的交联控制，实现通用训练模拟舱的上下、左右、前后、横滚、俯仰、偏航运动的功能；

f)绞车手应按照口令传递要求在工作位置处可控制通用训练模拟舱的运行，实现前后、左右位移调整。

6.2.4  运动控制系统应实现通用训练模拟舱飞行操纵装置，加载运动控制程序，并对桁吊式天车系统中的大小车、提升装置、姿态调整装置等组件的精确控制，完成对直升机飞行过程的模拟。应满足以下要求：

a)完成对行走运动机构的水平、垂直方向运动控制的同时，通过补偿算法调整模拟舱空间6自由度运动，模拟出直升机悬停时的姿态；

b)驱动直升机飞行环境模拟系统工作。模拟输出与主引擎输出功率相匹配的下洗气流风力与引擎声音。

c)实现对模拟舱的姿态变化的模拟。通过在系统中设置模拟舱的姿态、速度等参数，模拟出直升机空中救援任务时飞机的姿态变化。

6.2.5  运行安全监控系统用于保障训练人员以及设备的安全，主要包括载荷监控系统、运行限位系统和速度监控系统等。

6.2.6  悬停吊救训练设备安装前宜预留高度适合的吊运通道，除通道处屋面系杆和屋面水平支撑外，其余钢结构构件应安装完毕才可进行吊装。

6.2.7  接口安装要求

a)悬停吊救训练设备与承轨梁安装时，首先应在承轨梁上安装导轨，通过压板与承轨梁进行连接；

b)钢结构轨道梁的安装和精度要求按照GB 50205的规定执行；

c)轨道梁的跨中垂直度≤h/500，h为轨道梁的梁高；

d)轨道梁的水平旁弯≤I/1500，且水平旁弯控制量≤10mm，I为轨道梁的梁长；

e)轨道梁垂直方向上拱≤10mm；

f)轨道梁中心位置对设计定位轴线的偏差≤5mm，如不符合要求，则应调整轨道梁定位后，才能安装轨道；

g)同跨内同一横截面轨道梁顶面高度差在支座处≤I/1000，且不大于10mm，其他处≤15mm；

h)同列相邻2柱间轨道梁顶面高度差≤l/1500，且≯10mm，l为轨道梁的梁长；

i)相邻2轨道梁接头部位，2轨道梁顶面高度差≤1mm，中心侧向错位≤3mm；

j)轨道梁的中心距跨度27.4m，偏差不应超过±5mm。

6.2.8  水电气要求

a)用电要求：≥270KW；

b)铺设方式：电缆套管和桥架；

c)载重要求：承轨梁以上≥70T（不含导轨的重量）。

6.3水下逃生模拟器
6.3.1  水下逃生模拟器主要由悬吊系统、脱困训练模拟舱及安全防护设备等组成。

6.3.2  水下逃生模拟器通过模拟直升机水上失事后的入水姿态，训练直升机乘员在水上遇险后应急离机及水下逃生的动作要领、逃生路线、程序方法及各种救生装备的使用。应满足以下要求：

a)悬吊系统能够实现脱困训练模拟舱前后、左右、上下移动调整；

b)悬吊系统采用悬臂式结构，臂长≥6.5m，起吊速度为0～20m/mim；

c)悬吊系统可实现脱困训练模拟舱的横滚翻转，翻转角度为180°；

d)脱困训练模拟舱体呈前后对称分布，舱的一侧设有逃生窗口，每个窗口的面积约为0.2m2，门窗（连同窗框）可拆卸可分离，具备快速进水、排水功能；

e)舱体、座椅等设计应能满足水下使用，考虑水下用电的安全性；

f)训练器整体结构要无棱角，结构表面应光滑，人员逃离时不能在逃生通道处产生钩挂；

g)训练出现应急情况时，模拟舱应具有快速撤离通道；

h)在满足强度使用条件下，训练器做轻量化设计；

i)水下逃生模拟器功率≤65kW。

6.3.3  接口安装要求：悬臂吊在场地的安装，应考虑建设符合要求的地基接口。

6.3.4  水电气要求

a)用电要求：≥84KW；

b)铺设方式：电缆套管和管廊；

c)载重要求：悬臂吊立柱安装点轴向载荷不低于21T、弯矩不低于600KN·m。

6.4低压舱
6.4.1  低压舱训练主要模拟低气压和缺氧等高原环境，训练人员在高海拔、低压、低温环境下的装备使用能力，包括舱体、新风真空系统、控制系统、对讲及监视系统，具体应满足以下要求：

a)应具备模拟3000m以上海拔环境的能力，配备舱内照明、通风及温湿度调节装置。
b)低压舱压力：60KPa

c)泄漏率：≤5%h

d)新风量：≥300m3/h

e)抽气量：≥500m3/h
6.4.2  接口安装要求

a)低压舱内部宜预留过渡区或缓冲区域，气密性好，稳定保压≥60min；

b)低压舱宜设置应急供氧系统；

c)舱外建议加高强度防护栏。
6.4.3  水电气要求

a)低压舱宜设置常规照明和应急照明；

b)低压舱宜配置应急电源，当供电网络中断时，应保持应急照明、应急呼叫和气压高度测量仪表正常工作。

c)低压舱宜配置机械式手动泄压阀等安全保障装置，用于训练过程中电力失效或系统宕机后紧急情况下能够开启舱门。
7.建筑与结构
7.1一般规定
7.1.1  直升机应急救援实训设施属于特殊建构筑物，按满足实战训练需求设计。

7.1.2  实训设施设计应适应训练单元所需的多功能性、高安全性、训练设备较多且较为分散的要求。

7.1.3  实训设施设计应结合训练场景需求，对热环境、风环境、声环境、光环境等开展性能化计算与分析，提升实训设施设计质量与水平。

7.2建筑要求
7.2.1  实训设施建筑设计应简洁大方，首先满足内部训练功能的需要，做到适用、经济、绿色、美观、低碳。

7.2.2  实训设施建筑设计应考虑地域和环境条件，通过运用绿色低碳适宜技术提升运营效率，做到节能与环保。

7.2.3  实训设施内各训练单元应满足训练基本空间距离要求。
7.2.4  实训设施室内设备需求高度宜考虑维修检修空间、设备高度、模拟舱底距离地面训练高度，其中预留维修检修净高应不低于3m，模拟舱底距离地面训练高度宜为10.5m。

7.2.5  实训设施内应预留不小于5m宽、5m高的吊车通行大门，满足吊车安装和检修设备进场。
7.2.6  实训设施内宜预留风管和机房条件，在满足环境模拟要求的前提下，可设计空调系统。

7.2.7  实训设施应在满足环境模拟的前提下，充分利用自然采光和自然通风。
7.2.8  实训设施内的视觉环境应根据区域的功能、视觉的要求和环境的气氛进行设计。人工照明应向参训人员提供良好的视觉环境，达到视觉效果好、照度适当、系统安全可靠、经济适用、节能、便于更换和维护的目的。
7.2.9  实训设施室内空场背景噪声应控制在50dB(A)以下，空场混响时间应控制在1.8s之内，并避免声聚焦。训练设备也应选用低噪声产品并采取吸声措施。
7.3结构要求
7.3.1  实训设施作为应急训练类特殊建筑物，其建筑结构破坏后对人的生命、经济、社会和环境影响很大，后果很严重，在结构设计时应符合GB 50068的相关规定。

7.3.2  实训设施的抗震设防分类应划为重点设防类，抗震设计应符合GB 50011的相关规定。
7.3.3  实训设施的结构设计工作年限应为50年。
7.3.4  实训设施的主体结构宜采用钢框架结构，应符合GB 50017的相关规定，钢结构梁设计宜考虑训练设备冲击和疲劳荷载。

7.3.5  实训设施的荷载及其组合值系数、频遇值系数和准永久值系数除表2给出的以外，应按实际情况采用；但在任何情况下，组合值和频遇值系数不应小于0.7，准永久值系数不应小于0.6。

表2实训设施均布活荷载标准值及其组合值系数、频遇值系数和准永久值系数

	项次
	类别
	标准值（KN/m2）
	组合值系数ψc
	频遇值系数ψf
	准永久值系数ψq

	1
	设施内功能用房
	2.5
	0.7
	0.7
	0.6

	2
	模拟训练房屋面
	4.5
	0.7
	0.7
	0.7

	3
	屋面训练平台
	4.0
	0.7
	0.7
	0.7


7.3.6  实训设施的主体结构宜采用钢框架结构，应符合GB 50017的相关规定，钢结构梁设计宜考虑训练设备冲击和疲劳荷载。

7.3.7  实训设施的基本风压应为100年重现期的风压，按照GB 50009中规定的方法确定。

7.3.8  吊车与模拟舱之间的飞行环境模拟系统风速控制到0～19m/s。
8.安全保障
8.1  直升机应急救援实训设施建筑耐火等级不应低于二级，地上部分的耐火等级不应低于一级。消防设计超出现行规范规定时，可采用火灾性能化设计与火灾危险性评估方法加以解决。
8.2  直升机应急救援实训设施应设置独立的防火分区。若考虑自动灭火系统，训练馆单层防火分区不应大于5000m2；若不考虑自动灭火系统，训练馆单层防火分区面积不应大于2500m2。
8.3  直升机应急救援实训设施各层净高≤8m的区域应设自动喷水灭火系统保护，按照中危险级Ⅰ级布置喷头；有吊顶场所喷头采用下垂型喷头，无吊顶场所采用直立型喷头，喷头设置应符合GB 50084要求。
8.4  直升机应急救援实训设施各层净高＞8m的区域应设置喷射型自动跟踪定位射流灭火系统。
8.5  直升机应急救援实训设施的防火设计应以保证人员能尽快安全疏散为原则，火灾应能从训练馆外部进行控制，使之不会蔓延。
8.6  直升机应急救援实训设施吊顶、钢结构的燃烧性能和耐火极限不应低于所在区域隔墙的要求，防火门应为甲级防火门。
8.7  直升机应急救援实训设施应设置火灾自动报警装置和合适的灭火器材。
8.8  直升机应急救援实训设施的所有疏散出口都应有消防疏散指示标志和消防应急照明措施。
8.9  直升机应急救援实训设施的变配电房等重要设备用房应设置柜式无管网灭火系统。
8.10 防火疏散门和防火墙上的防火门应在门的疏散方向安装单向闭门器，管井检修门应安装暗藏式插销以防误开。
8.11 疏散楼梯之间的房间至楼梯间最大的距离不超过40m，其余应符合GB 50016要求。
8.12 直升机应急救援实训设施宜按二类防雷建筑设计。
8.13 对于建筑面积较大的场馆，宜在屋面上加设避雷网格以增强防雷效果；避雷网格的尺寸不宜大于10m×10m。

8.14 防雷引下线的数量、位置和间距应根据训练场馆的规模和布局进行合理设计，以确保雷电流的顺畅传导。
8.15 在直升机应急救援实训设施的变配电室、电气设备间等场所设置总等电位联结端子板，将建筑物内的各种金属管道、电缆金属护套、金属构件等与总等电位联结端子板进行可靠连接。
8.16 在直升机应急救援实训设施的电源线路和信号线路上安装相应的电涌保护器，以保护电子设备免受雷电电磁脉冲的干扰和破坏。
9.验收
9.1 一般规定
9.1.1  直升机应急救援实训设施施工应编制施工方案。
9.1.2  各道施工程序均应进行记录，验收合格后方可进行下道工序施工。
9.1.3  施工安装完成后，应进行单机试运转和系统的联合试运转及调试，做好调试记录，并应编制调试报告。
9.2工程验收
9.2.1  实训设施的工程验收是训练设施启用验收的基础，根据国家相关规定，实训设施建筑应由建筑主管部门进行工程验收合格后，再进行训练设施专项验收。
9.2.2  工程验收的内容应包括建设与设计文件、施工文件等。
9.2.3  工程验收应出具工程验收报告。训练设施应按本规范规定的验收项目逐项验收，并应根据下列规定作出验收结论：
a)对于符合规范要求的，判定为合格；
b)对于不符合规范要求，但经过整改后能符合规范要求的，判定为整改后合格；
c)对于不符合规范要求，又不具备整改条件的，判定为不合格。
9.3设备验收
9.3.1  验收流程：在设备验收时，可由应急主管部门、救援队伍、院校及工业单位等共同成立验收专家组。由专家组按以下流程进行项目验收：
a)成立验收专家组；

b)文档性检查，对项目建设过程形成的文档资料进行检查；

c)配套性检查，对设备配套的用户资料、设备清单等进行检查；

d)基本功能检查，对训练设备的基本使用功能进行调试演示，检查内容见附表A.1；

e)关键性能检查，对训练设备要求的关键性能进行现场检查，检查内容见附表A.2；

f)真人演示，由操作人员对训练设备进行实操演示，演示内容见表2；

g)验收结论。

9.3.2 具体验收内容
a)文档性检查：审查项目建设过程形成的文档资料，主要清单见下表。
表3验收文件清单

	序号
	文件名称

	1
	《直升机应急救援实训设施训练单元设施设备设计图样》

	2
	《直升机应急救援实训设施训练单元设施设备工艺安装图》

	3
	《直升机应急救援实训设施训练单元设施设备测试报告》

	4
	《直升机应急救援实训设施训练单元设施设备使用维护手册》


b)配套性检查。对照设备清单、备件清单对现场设备进行清点检查，结果应和清单一致。所有设备应附厂家合格证等质量证明文件。

c)对训练设备的基本功能进行检查，应满足附表A.1的要求。

d)对训练设备的关键性能进行检测，应满足附表A.2的要求。

e)真人演示：选取训练设备的典型功能进行真人演示，演示方案参照下表实施。
表4真人演示流程

	设备功能演示
	模拟舱六自由度方位运行

	所需装备
	悬停吊救训练设备、通讯设备

	人员配备
	安全员1人、舱内操作员1人、总控操作员1人

	演示步骤
	1.悬停吊救训练设备从地面开始运行到一定高度；

2.舱内操作员利用驾驶舱内的飞机操纵装置进行模拟舱的前后、左右、旋转、横滚、俯仰运动演示；

3.演示过程中，进行舱内人员与总控室操作员的通话联络，确保沟通清晰；

4.悬停吊救设备回位停放到指定区域；

5.演示结束。


9.3.3  直升机应急救援实训设施所用设备应有有效的合格证、检验报告，属于新开发的产品、工艺，应有鉴定证书或试验证明材料。
9.3.4  需要现场进行安装调试的训练设备包括悬停吊救训练设备、水下逃生模拟器、低压舱等。有下列情况之一时，应对该设备进行现场检测并按本规范附录A.1和A.2进行记录：
a)直升机应急救援实训设施竣工投用前，悬停吊救训练设备、水下逃生模拟器等已安装完毕。

b)悬停吊救训练设备、水下逃生模拟器等移动位置后。

c)悬停吊救训练设备、水下逃生模拟器等进行检修后。

d)悬停吊救训练设备、水下逃生模拟器等更换关键构配件后。

e)悬停吊救训练设备、水下逃生模拟器等年度常规检测。
9.3.5  悬停吊救训练设备、水下逃生模拟器、低压舱等的现场检测项目应符合表5的要求，其中第1项~4项中有一项不合格的不应使用。
表5 悬停吊救训练设备、水下逃生模拟器等的现场检测项目

	序号
	检测内容
	合格
	不合格

	1
	验收文件清单
	
	

	2
	主要功能检查
	
	

	3
	检测项
	
	

	4
	真人演示
	
	


附 录 A
（规范性附录）
训练设备验收
A.1 直升机应急救援实训设施悬停吊救训练设备、水下逃生模拟器等重要设备的主要功能检测应按表 A.1进行记录。
表A.1 训练设备主要功能检查

	序号
	设备名称
	项目
	检查方法
	检查结果

	
	悬停吊救训练设备
	模拟舱六自由度方位运行
	利用现场操作面板，进行模拟舱前后、左右、升降、旋转、俯仰及横滚功能演示
	合格 □

不合格□

	
	
	通讯系统
	在各点位(主要包括前后舱、舱内和总控室)进行通讯联络，验证通讯是否正常
	合格 □

不合格□

	
	
	运行安全监控
	在总控界面上实时显示悬吊载荷、行程、高度、速度信息
	合格 □

不合格□

	
	
	运行范围
	利用现场操作面板，控制模拟舱进行全场范围运行检查，确保能到达相应场景救援区域
	合格 □

不合格□

	
	水下脱困训练设备
	悬臂吊运行功能
	利用现场操作面板，进行模拟舱的前后、左右、上下功能演示
	合格 □

不合格□

	
	
	模拟舱姿态运动
	利用现场操作面板实现模拟舱180°翻转
	合格 □

不合格□

	
	总控系统
	运动控制
	1）利用总控界面实现对悬停吊救模拟舱的前后、左右、升降、旋转、俯仰及横滚功能演示

2）利用总控界面实现水下逃生模拟器的前后、左右、升降、翻滚功能
	合格 □

不合格□

	
	
	环境控制功能
	利用总控界面实现现场造浪、风雨的模拟控制
	合格 □

不合格□

	
	
	训练设置功能
	利用总控界面编制训练参数，具备一键式操作的功能
	合格 □

不合格□

	
	
	监控视频显示功能
	训练现场视频可以显示在大屏上，并具备视频切换功能
	合格 □

不合格□

	
	
	训练设备状态显示
	实时显示现场设备运行的状态信息，包括速度、角度、高度、距离等
	合格 □

不合格□


A.2  直升机应急救援实训设施训练设备关键性能检测项应按表 A.2进行记录。
表A.2 训练设备关键性能检测项

	序号
	设备名称
	检验项目
	指标要求
	测试方法
	结果

	1
	悬停吊救训练设备
	运行速度
	纵向运行速度：0～60米/分钟
	利用总控界面进行各个方向操作，查看设备状态显示画面中的各项速度
	合格 □

不合格□

	
	
	
	横向运行速度：0～40米/分钟
	
	合格 □

不合格□

	
	
	
	升降速度：为0～40米/分钟
	
	合格 □

不合格□

	2
	
	角度调节范围
	俯仰角为±10°
	利用总控界面进行各个方向操作，查看设备状态显示画面中的各项角度
	合格 □

不合格□

	
	
	
	偏航角为360°
	
	合格 □

不合格□

	
	
	
	横滚角为±8°
	
	合格 □

不合格□

	3
	
	模拟舱载重能力
	满载人数
	满载情况下进行升降、横向、水平运动，模拟舱结构不应破坏、变形
	合格 □

不合格□

	4
	水下逃生模拟器
	运行速度
	起吊速度为0～20米分钟
	利用总控界面进行各个方向操作，查看设备状态显示画面中的各项速度
	合格 □

不合格□

	5
	
	翻转角度
	翻转角度为180°
	利用总控界面进行各个方向操作，查看设备状态显示画面中的各项角度
	合格 □

不合格□

	6
	
	模拟舱载重能力
	满载人数
	满载情况下进行升降运动，模拟舱结构不应破坏、变形
	合格 □

不合格□


附 录 B
    （资料性附录）
    主要训练器材
	名称
	装备的类别和功能
	参考尺寸及存放要求

	吊篮
	吊篮与救援绞车配合使用，主要用于水面救援、岛屿救援以及恶劣地形条件如崎岖山区、峡谷等救援场合下的1-2人起吊回舱。
	单件折叠尺寸（mm）：1250×700×350；

单件重量：≤22.5 Kg；

存放要求：货架存放，环境干燥。

	折叠担架
	对受伤程度较深的伤员实施吊救时，依次完成折叠登机、展开、与电动绞车连接并下放、伤员固定、实施吊救。
	单件折叠尺寸（mm）：1220×480×280；

单件重量：≤18Kg；

存放要求：货架存放，环境干燥。

	救生船
	救生船由浮筒、船底、充气系统、二氧化碳气瓶组成。在水域环境使用，用于人员漂浮在水面上，等待救援人员救援。
	三件折叠尺寸（mm）：500×340×340；

单件重量：≤3.3Kg；

存放要求：货架存放，环境干燥。

	多功能救生衣
	救生衣主要由外套、气囊组件、充气装置和二氧化碳气瓶（1个18g二氧化碳气瓶和1个33g二氧化碳气瓶）等部分组成。
	单件折叠尺寸（mm）：800×700×440

单件重量：≤1.6kg

存放要求：货架存放，环境干燥

	救生吊带
	救生吊带是直升机救援过程中对地面（水中）待救人员实施快速起吊及回舱的工具。
	单件折叠尺寸（mm）：530×310×320

单件重量：≤2kg

存放要求：货架存放，环境干燥

	快速转运平台
	快速转运平台应用于场景开阔的救援条件，可快速进行转运受伤人员。
	单件折叠尺寸（mm）：1800×850×800

单件重量：≤70kg

存放要求：货架存放，环境干燥

	索降装置
	索降装置包括伸缩杆和绳索，主要用于在地面不具备降落条件的情况下，迅速、安全地将救援人员、设备或伤员从空中转移至地面或从地面提升到直升机上。
	单件折叠尺寸（mm）：1500×500×500

单件重量：≤86kg

存放要求：货架存放，环境干燥

	软梯
	在直升机悬停状态下，将软梯上的挂钩与直升机上的挂环联接，后将软梯的横档依次释放，待全部释放后，被救人员通过软梯爬上搜救直升机。
	单件折叠尺寸（mm）：640×550×540

单件重量：≤20kg

存放要求：货架存放，环境干燥

	吊椅
	吊椅与搜救直升机上绞车钩连接，救援人员乘坐吊椅能迅速抵达任务地点执行救援任务。
	单件折叠尺寸（mm）：860×350×300

单件重量：≤10kg

存放要求：货架存放，环境干燥

	救援手套
	救生员专用手套，具有防滑层，耐磨损性能高，救援手套防割伤，为救生人员提供防护。
	单件折叠尺寸（mm）：430×280×180

单件重量：≤0.25kg

存放要求：货架存放，环境干燥

	救援吊带
	采用背心式结构，并辅以防护带，能把人体的上半身全包裹，为救援人员和被救者提供安全、稳定的升降支持。
	单件折叠尺寸（mm）：520×380×320

单件重量：≤3.5kg

存放要求：货架存放，环境干燥

	救援头盔
	头盔外形根据中国飞行员人头特点设计，能够有效抵御坠落物、撞击或其他外部冲击，为救援人员提供头部防护，滤光镜采用烟色滤光镜结构，不仅提供了防护，而且保护飞行员的眼睛免受眩光的影响以及减轻座舱破裂时迎面气流的吹袭及破碎物对眼睛的伤害。
	单件折叠尺寸（mm）：320×320×320

单件重量：≤1.6kg

存放要求：货架存放，环境干燥

	抗浸防寒服
	由新型防水透气织物缝制并热封而成的衣、裤、袜为一体的连身式服装。穿着者落入水中时，可有效防止冷水透入浸湿人体和内层保暖衣物，发挥抗浸防寒功能，平时穿着可透汗气，保持良好舒适性。前胸斜开襟，装有水密拉链，拉开时便于穿脱，拉合后可密封防水。
	单件折叠尺寸（mm）：520×380×320

单件重量：≤2kg

存放要求：货架存放，环境干燥

	人体模拟器
	人体模拟器仿照人体身体结构设计，方便救援演练，可反复使用，可在水中漂浮。
	单件折叠尺寸（mm）：540×420×1840

单件重量：≤45kg

存放要求：货架存放，环境干燥

	雾气模拟装置
	通过加热气化雾液，再经喷嘴加压喷出，实现对大雾环境的模拟，雾液无毒、无味、不刺激、不可燃
	单件折叠尺寸（mm）：900×480×550

单件重量：≤44kg

存放要求：货架存放，环境干燥

	单人固定式浅水区训练器
	由框架、座椅、转动轴、操作把手以及座椅安全带等部件组成。在训练人员的辅助下完成入水解脱训练，模拟直升机失事入水时横滚姿态下，舱内人员的逃生训练，仅用于单人训练。
	单件折叠尺寸（mm）：1900×1100×1180

单件重量：≤52kg

存放要求：货架存放，环境干燥

	双人固定式浅水区训练器
	由固定框架、活动框架、转动轴、应急逃生窗以及座椅安全带等部件组成。工作时，2名受训员坐在座椅上，并且通过座椅安全带固定好后，两侧的辅助人员握住活动框架把手使受训员翻转入水，模拟直升机入水后常规翻转。
	单件折叠尺寸（mm）：1700×1550×1350

单件重量：≤101kg

存放要求：货架存放，环境干燥

	漂浮式浅水区训练器
	由框架、浮筒、座椅、座椅安全带以及应急逃生窗等部件组成。工作时，受训员坐在座椅上并且通过座椅安全带固定好后，两侧的辅助人员握住活动框架把手使受训员任意方向翻转入水，模拟直升机入水后不可预知的翻转，模拟直升机失事入水时各个姿态（任意方向翻滚）下，舱内人员的逃生训练，该设备仅用于单人训练。
	单件折叠尺寸（mm）：1440×1240×1200

单件重量：≤42kg

存放要求：货架存放，环境干燥
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编制说明
标准编制组

2025年10月
一、工作简况

（一）任务来源

根据《应急管理部办公厅关于印发7项行业标准制定计划的通知》（应急厅函〔2025〕26号），其中，《直升机应急救援实训设施建设规范》（以下简称《规范》）由中国建筑第七工程局有限公司牵头起草，所属领域为减灾救灾与综合性应急管理，计划号为2025-YJ-02，编制周期16个月。

（二）制定背景

近年来，我国地震、地质、森林火灾、极端天气易发多发，多类灾害呈现出关联性、衍生性、复合性和非常规性，响应需求快、救援难度大、技术需求高、损失和影响大，而这些受灾区域环境复杂交通受限，道路狭窄，畅通率低。地面救援队伍开进速度慢、危险性高，且易受泥石流、洪水、滑坡、塌方等自然灾害的影响。在此情况下，直升机救援优越性尤为突出，能够突破地形障碍，快速抵达灾害现场，迅速掌握灾情信息，提供物资输送，已成为专业救援的“尖刀”和“拳头”力量，是受环境影响最小、速度最快一种应急救援方式。
通过训练设施内的模拟训练可以降低实战风险，减少人员伤亡和财产损失，确保救援人员的安全。救援人员在真实环境之外进行反复练习，提高他们的操作技能和应对能力，从而在实际救援行动中更加迅捷和精准。

然而，目前国内仍没有成套的直升机救援模拟训练场地，其训练设施建造标准仍属空白急需完善。

在此背景下，本《规范》的编制可有效指导国内相关训练设施的标准化建设，能统一建造要求，降低投资风险，提高训练安全和效率，为推动国家专业救援力量的培育发挥积极作用。

（三）起草小组人员组成及所在单位

由中国建筑第七工程局有限公司牵头负责制定本《规范》。

（四）主要工作过程

2024年4月22日，参加立项审查会议，之后根据审查意见，进一步修改完善；2025年1月23日，《规范》正式通过立项审批；2025年3月5日，邀请专家召开大纲评审会，接受专家指导，进行进一步修改完善；2025年7月初，完成征求意见稿编写。整个编写过程中，采取邀请专家指导、编写组内部讨论的方式，进行了多轮修改完善。

二、标准编制原则、主要技术内容及确定依据

（一）标准编制原则

1.严格按照《应急管理标准化工作管理办法》《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等制度规范要求编制。

2.针对直升机应急救援特点，从设施设备、设计施工等多角度进行设计研究、理论分析、试验验证和工程实践，以规范和指导直升机应急救援实训设施在训练单元功能、训练设备选型、建筑结构要求为根本出发点，结合直升机救援在应急领域的发展现状，认真总结工程实际成果的基础上编制本《规范》。

3.《规范》内容体现目前国内直升机救援实训设施的发展水平现状，力求做到技术先进、详略适度、科学严谨、经济适用。

（二）标准主要技术内容及确定依据

本《规范》涵盖了直升机应急救援实训设施的建筑结构及训练设备的设计、施工和验收标准。主要技术内容有：

1.范围

主要对《规范》的适用范围进行了说明。

2.规范性引用文件

主要对《规范》编制引用的现行规范、标准进行了描述。

3.术语和定义

主要对《规范》涉及的专业术语进行了解释说明。

4.总体要求

主要提出了实训设施的规划和布局要点，明确了场地选址的具体要求，包括对地理位置、地势地貌、电磁环境、安全防护距离等条目。

5.训练设施

根据专家建议删除了训练科目相关要求，一是主要明确了实训设施内各训练单元（如山地、水域模拟环境）的场地配置、功能区域组成和相关技术参数要求；二是将总控系统、环境模拟系统、配电系统以及信息化系统作为配套设施，纳入本章节内容，明确了配电系统设计、施工控制要点，明确了环境模拟设备、信息化系统的配置要求。

6.训练设备

主要规定了悬停吊救训练设备、水下逃生模拟器、低压舱等关键训练设备的功能要求及设计参数、接口安装要求和水电要求。

7.建筑与结构

主要对训练场馆的建筑设计、结构设计等方面进行了说明，明确了相关参数指标和具体要求。

8.安全保障

主要规定了实训设施的消防设计和防雷要求，包括防火等级、防火分区要求、防火设施的布置，以及防雷接地布置、设备电磁防护要求。

9.验收

主要规定了实训设施建筑实体、设施设备的验收范围和内容，明确了质量验收的程序和组织，规定了检测项目和验收标准。

（三）标准修订变化及依据

无。

三、试验验证的分析、综述报告、技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

《规范》编写过程中，通过大量模拟试验对悬停吊救训练设备等关键训练设备的设备设计参数和结构设计参数进行了分析研究，通过大量设计计算对实训设施的设计进行了分析研究，并在国家区域应急救援中心的建造过程中得到应用验证。

直升机救援效率高、范围广、难度大，本标准的制定将提升救援人员的训练质量和实战响应能力，为救援行动的成功提供了重要保障。具体效果在于：

1.场景逼真度：制定准则以确保训练环境与真实救援场景高度相似，提升训练效果的真实性和有效性。

2.设备规范：标准化设备能够满足实战需求，并确保其性能和安全性，保障训练的顺利进行。

3.建设依据：本标准的编制对相关工程具有技术指导和工作规范的作用，能统一直升机模拟训练场馆的建造要求，能降低投资风险，提高训练安全和效率，提升应急救援能力。

四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况

国际、国外未见同类标准。

五、以国际标准为基础的起草情况、是否合规引用或采用国际国外标准以及未采用国际标准的原因

无。

六、与有关法律、行政法规及相关标准水平的关系

在《规范》内容中，国内该类训练场馆的建筑主体等设计主要参考《建筑地基基础设计规范》（GB50007）、《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）、《建筑抗震设计规范》（GB50011）、《建筑照明设计标准》（GB50034）及《消防设施通用规范》（GB55036）等相关标准。

悬停吊救训练设备等直升机救援训练设备主要参照《起重设备安装工程施工及验收规范》（GB7588）、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50256）及《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》（GB50169）等相关标准进行设计及安装施工。

本《规范》严格遵守国家有关方针政策和法律法规，与国家标准、行业标准无冲突。

七、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

八、作为强制性标准或推荐性标准的建议及理由

根据《中华人民共和国标准化法》和《强制性国家标准管理办法》，结合本规范的定位和内容，尚未达到强制性标准的条件，作为推荐性标准更为适宜。
九、标准自发布日期至实施日期的过渡期建议及理由

本标准不涉及设备设施更新、改造等，无需过渡适用，可发布后立即实施。

十、与实施标准有关的政策措施
本标准作为指导直升机应急救援实训设施建设的推荐性标准，应广泛进行宣贯解读。引导各单位按照本规范的要求开展工作。开展规范实施、监督、评价和改进活动，及时收集整理本规范实施过程中出现的问题，对规范的实施效果进行动态评估。

十一、是否需要对外通报的建议及理由

无。

十二、废止现行有关标准的建议

无。

十三、涉及专利的有关说明

无。

十四、标准所涉及的产品、过程和服务目录

无。

十五、其他应予以说明的事项

无。


