| ICS | 13.100 |
| --- | --- |
| CCS | E 09 |

中华人民共和国国家标准

GB XXXXX—XXXX

地下储气库安全规范

Safety specification for underground gas storage

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

`

目次

前     言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总体要求	2

5 选址	3

6 设计	3

6.1 地质工程	3

6.2 井工程	3

6.3 造腔工程	4

6.4 地面工程	4

7 建设施工	5

7.1 钻井施工	5

7.2 完井施工	5

7.3 老井封堵施工	5

7.4 造腔工程施工	5

7.5 地面工程施工	6

8 投产试运	6

9 生产运维	6

9.1 地质体	6

9.2 井口与井筒	7

9.3 地面设施	7

9.4 维护与检修	7

9.5 检测	8

9.6 弃置	8

10 应急管理	8

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国应急管理部提出。

本文件由全国安全生产标准化技术委员会（TC288）归口。

地下储气库安全规范

范围

本文件规定了油藏型、气藏型和盐穴型天然气地下储气库（以下简称“储气库”）选址、设计、建设施工、投产试运、生产运维、应急管理等过程中安全要求，描述了对应的证实方法。

本文件适用于油藏型、气藏型和盐穴型天然气地下储气库的安全管理工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3836.15  爆炸性环境 第15部分：电气装置设计、选型、安装规范

GB 50116  火灾自动报警系统设计规范

GB 50183  石油天然气工程设计防火规范

GB 50316  工业金属管道设计规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

地下储气库  underground gas storage

用于天然气注入、储存、采出的地下地面一体化系统。

3.2

上限压力  maximum allowable storage pressure

根据地质/工艺条件和完整性要求，储气库方案设计的最大地层压力。

3.3

下限压力  minimum allowable storage pressure

根据地质/工艺条件和完整性要求，储气库方案设计的最小地层压力。

3.4

排水井  drainage well

设计用于排出地下储气库地层水的井。

3.5

监测井  monitor well

用于监测储气库注采动态、密封性、流体运移等不同功能的井。

3.6

注采周期  injection and production cycle

经历一个注气和采气的操作过程。

3.7

盐穴  salt cavern

通过人工注水溶盐方式在盐岩地层内形成的地下洞穴。

注：盐穴又称盐腔或腔体。

3.8

顶板  salt roof

盐穴顶部保留的一定厚度的盐岩体。

3.9

造腔  leaching process

利用特定工艺建造盐穴的过程。

3.10

垫层  cushion layer

一种密度低于水且不能溶解盐的流体，此流体可以有效控制岩盐溶解范围、保护生产套管鞋，实现盐穴腔体的设计形状。

3.11

底托层  bottom seal rock

储气层相邻的下伏非渗透层。

3.12

阻溶剂  solvent inhibitor

造腔过程中注入盐穴顶部的用于控制上溶速度与腔体形态的介质。

3.13

弃置  elimination

对不再生产的储气库进行置换、封堵、设备移除、地表恢复等工作。

3.14

地质体  geologic body

由储气层、上覆盖层、下伏地层、断层、围岩及相关油气水流体组成的一个或多个具有天然气注采储存功能的地质单元。

总体要求

### 储气库企业应落实安全生产主体责任，健全全员安全生产责任体系，履行安全风险研判和承诺，强化全过程安全风险防控。

### 储气库企业应建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

### 储气库安全设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

### 储气库的设计、施工、检测、监理等任务应由具有相应资质的单位承担。

### 储气库企业应把控人员准入，生产作业人员应持证上岗，加强对从业人员培训教育。

### 储气库企业应设立监测预警系统。

### 储气库企业应落实日常、定期安全监督检查和设备设施维护管理。

### 储气库企业应配备配齐劳动防护用品。

### 储气库施工应有现场安全监督或专职安全管理人员。

### 储气库企业应加强应急管理，制定应急预案，配备应急物资，做好培训和应急演练。

### 储气库企业应建立台账体系，内容包括但不限于：设计方案与风险评估、施工方案与风险评估、日常巡检、维护保养、检验检测和应急演练等所涉及的过程资料，其形式包括照片、录像录音、纸质或电子文件等。

选址

### 应符合当地区域规划。

### 建库层系应具备完整的盖层、储层、底托层地层组合。

### 应避开敏感区、自然灾害区、地质不良区、人员密集区和政策法规禁止区等特殊区域。

设计

地质工程

应对包括盖层、断层、底托层、溢出点等的密封性进行评估。

储气库上限压力和下限压力的设计应不破坏地质体的密封性，提高上限压力或降低下限压力的设计应开展风险评估。

应对储气层的温度场、压力场和流体场布置监测系统。

应对地质体完整性布置监测系统。

盐穴的井位应避开与盐系地层及盖层有关主要断裂系统，应与周边已钻井和已采卤盐穴保持安全距离，安全距离应评估后确定。

盐穴顶部应预留一定的盐层厚度作为腔体顶板，顶板厚度应根据腔体密封性和稳定性综合评价确定。

井工程

钻井

井设计时应根据地质设计对可能钻遇的地层及复杂井段进行风险分析，提出防止井喷、井漏和井壁坍塌的措施。

各层套管下深应保证各阶段钻井安全需要，对于盐穴型储气库应满足造腔工程需要。

生产套管及上一层技术套管应选用气密封螺纹，生产套管强度应满足钻完井、注采运行等储气库不同工况的最高要求。

生产套管材质应结合气藏流体和注入气体组分进行选择。

套管柱设计应进行应力校核。

生产尾管及盖层段套管固井应使用韧性或自愈合水泥体系。

钻井液设计应满足防漏、防塌、防喷及储层保护的要求。

各层套管固井水泥应返至井口。

完井

应根据地质气藏和注采要求确定完井方式。

注采管柱配套工具的钢级和材质不低于注采管柱材质。

注采管柱尺寸应满足在最大调峰气量时不发生冲蚀。

井口装置应根据气藏流体和注入气体组分及储气库运行最高井口压力、采气时最高井口温度和历史环境温度选型，并满足井下作业的需求。

注采管柱应配套井下安全阀，其通径应满足后续作业要求。

完井后的井场应满足储气库场站设备安装、后期井下作业、抢维修作业要求。

老井利用

应开展井筒检测，检测内容包括但不限于固井质量、生产套管壁厚、套管试压、井眼轨迹等，评估其套管剩余强度、井筒承压能力及密封性能。

再利用为采气井和储层监测井的老井应按照注采井标准配置井口装置及完井管柱。

作为盖层、浅层监测的老井，应保持井口装置和井下管柱完好。

老井封堵

应满足储气库交变应力条件下密封性要求。

应对储气层挤注封堵材料，阻止地层流体向井筒内流动。

应隔离储气层与其他渗透性地层。

应根据井筒检测和评价状况，选择相应的封堵工艺，对井筒通道进行封堵。

老井封堵完成后，应安装井口装置。

造腔工程

工程设计

造腔参数的设计不应导致盐穴压力超过上限压力。

应对流体压力、流量、垫层界面深度进行监测。

腔体形状设计应符合盐穴储气库稳定性和密封性要求，并设计盐穴腔体形状的监测方案。

应对造腔施工过程编制应急预案。

井口注水管线应设计安装压力监测装置。

已有采卤盐穴利用设计

应利用同一区块资料井及实测地质资料、岩石力学实验结果对盐穴的稳定性、密封性进行综合评价。

井筒改造应不影响盐穴密封。

应对拟用盐穴和井筒进行气密性测试。

注气排卤设计

应根据上限压力、注采管柱及排卤管柱直径、排卤出口压力等参数确定最大排卤流量，生产套管鞋处的压力不应超出上限压力。

应在地面设计天然气分离设备。

应设计冲洗排卤管柱和地面排卤管汇系统。

应对井口注气压力、排卤出口压力、套压、井口注气流量、排卤流量、气液界面、天然气泄漏的监测提出要求。

在井口排卤端应安装2套紧急关断装置。

地面工程

站场系统

站场区域布置及站内平面布置应符合GB 50183的要求。

应避开地震断裂带(层)、塌陷区等不良地质地区。

站场场区竖向设计应满足防洪设计要求。

天然气注采系统应集中建设、分区设置。

注采井各井应设置紧急关断系统，场站应设置紧急放空系统，进、出井场的管道应设置具备手动功能的自动关断阀。

采气系统及工艺管线，应采取防冻堵措施。

输送天然气的管道、设备位于压力等级分界点的应有效隔离，并设置超压报警、放空等装置。

注、采气系统应进行工艺安全分析。

压缩机进、出口管道应设置压力高、低限报警及越限停机装置。

往复式压缩机应进行脉动分析并设置振动控制措施，离心式压缩机应配套设置防喘振控制系统。

压缩机各级出口管道应安装全启封闭式安全阀。

辅助系统

紧急关断、火气报警系统与工艺控制系统应分别设置。

火灾自动报警系统应设有自动和手动两种触发装置，且设备的选择应符合GB 50116的要求。

防爆电气设备防爆类型应符合GB 3836.15的要求。

消防给水系统应满足持续供水时间内所需水量、流量和水压要求。

灭火器布置应便于取用，不影响安全疏散。

站场应设置视频监控、泄漏监测与周界防范等报警系统。

站场及井场防爆区应配备消除人体静电的设施。

储罐及金属设施、电气设备、通讯设施与仪表及自控系统等应接地。

集注站站内仪表风、站控系统、消防等重要设施的电源应采用双电源供电。

站场内有人值守操作间面向爆炸源方向不应设置门窗洞口。

建设施工

钻井施工

发现溢流应立即关井，疑似溢流应关井检查。

下生产套管及上一层技术套管时，应逐根进行螺纹气密性检测。

完井施工

射孔施工全过程中，应设立安全警示标志，并用安全警示带设置作业警示区，非本专业作业人员不应进入作业警示区域内。

应进行油管螺纹气密性检测，螺纹密封检测压力为储气库运行上限压力的1.1倍。

若不能实现连续作业，二次进场施工前应进行安全风险识别，并采取相应的措施。

井下工具应进行性能测试和功能测试，合格后方可入井。

盐穴型储气库下管柱前应进行腔体气密封性检测。

老井封堵施工

井内有压力、井口主控阀门失效的井，应对井内放压至满足安全作业条件。

施工前应确认井口无压力，方可拆井口。

挤注压力应不超过预测地层破裂压力、生产套管试压值和井口装置工作压力三者中的最小值。

封堵施工后应对灰塞进行试压，试压应达到设计要求。

造腔工程施工

地面注水、注阻溶剂及排卤管线投入使用前应试压合格。

应防止腔体内压力超出上限压力或低于下限压力。

应定期检测垫层界面深度和腔体形状，满足设计要求。

造腔期间，应对主要造腔参数持续进行监控。

应根据造腔过程中可能发生的异常情况或事故制定应急预案。

注入或退出阻溶剂过程中应保持压力稳定，并及时回收或补注卤水。

造腔结束后应进行气体试压测试，验证腔体的密封性。

地面工程施工

地面工程设备的安装应按设计要求进行。

阀门和工艺管道的选用应符合GB 50316的要求。

工艺管道焊缝应进行无损检测。

工艺管道焊接后应进行强度试验。

压缩机基础二次灌浆前应修磨和清理垫板安装凹槽的壁面和底部。

投运前应对工艺和设备进行安全检查与确认。

投产试运

### 应编制投产试运方案，组织开展安全技术交底和培训。

### 应对井下安全阀、地面紧急关断阀、泄压阀等进行密封性验证和开关功能测试。

### 应对井口抬升/沉降进行监测，在投产前完成基线数据标定，并在整个试运期间定期监测。

### 离心压缩机启动前应做喘振线实测，根据实测数据设定防喘振控制曲线，确保喘振裕度不低于15%。

### 采气树油压及各级环空应安装具有数据存储和远传功能的压力监测装置，数据应实时传输至站场控制系统并进行连续监控。

### 应确保监测井井下监测仪器工作正常。

### 管道首次进天然气前应在设计压力下进行气密性试验。

### 安全仪表系统的联锁回路应完成安全完整性等级验证。

### 氮气置换、天然气引入、正式注气前应检验能量隔离状况，盲板图与现场一致，盲板编号挂牌。

### 泄放总管应引至安全区域。

### 高压、低压放空系统应进行物理隔离。

### 注入压力应分阶段逐步提升，并在每个关键节点进行稳压检漏。

### 站场边界应设立临时封闭区，禁止无关人员进入。

### 应建立并执行放空操作规程，确保所有泄放物安全导向火炬或放空管。

生产运维

地质体

应根据储气库储层、盖层、断层、溢出点及周边地层监测井录取的压力、温度及流体性质等相关资料，结合微地震、地应力或库存特征曲线等方法，评价储气库地质体的动态密封性。

应根据试井、关井测压、分层测试及生产动态等资料，分析储气库平面和纵向连通性，开展井间连通性、层间连通性、断块间连通性及连通程度跟踪分析评价。

应按注采周期开展库容复核及损耗评价。

应每年选择重点井进行剖面监测。

应每年对库区地面沉降进行监测。

应每2年实测储气库地层压力和温度，以及井底流动压力。

盐腔投产后3年内应进行首次测腔，下一次测腔间隔时间不应超过5年；形状不规则、生产套管鞋与盐穴腔顶之间的裸眼井段长度低于设计值的盐腔应加密测腔。

井口与井筒

注采井

应每年至少进行1次风险识别、评估、分级，并制定风险管控措施。

应每年对井口装置抬升情况进行监测。

应每年对采气节流阀进行抽检，并检查出砂情况。

应每年在注采转换期对井口装置至少进行1次维护保养。

应每年至少对井下安全阀进行1次开关功能和密封性测试，对地面控制系统进行1次测试。

应制定环空压力管理制度，监测各层套管间环空压力，进行风险评估，并采取风险管控措施。

井下封隔器、井下安全阀失效时，应及时评估并制定风险管控措施。

注采井需要采取封堵时，应保证储气目的层与其他层段、井筒间的有效封隔。

排水井、监测井、封堵井

应制定排水井气侵处置方案、监测井监测方案。

应至少每周对封堵井、监测井进行巡检。

地面设施

应制定地面设施运行与维护操作规程，并适时修订。

应对库区内易发生泄漏的区域进行可燃气体监测。

应结合装置设计技术参数、生产运行工况，设置工艺控制参数与报警值。

工艺系统及设备设施变更应按制度履行变更手续。

应在注气或采气生产前制定生产方案。

采气生产过程中应采取防冻堵措施。

安全阀应完好，每年进行检测。

紧急停车系统、安全仪表系统等应至少每年进行1次测试。

维护与检修

维护管理

应制订维护保养计划，依照设备维护手册或说明书进行日常维护。

注气和采气系统共用设施应在平衡期进行维护。

应对压缩机组开展预防性维护。

应对自动控制系统的远程控制功能、联锁功能进行测试。

检修管理

应建立检修作业许可制度。

应对入场人员开展安全培训及监护检查。

应根据储气库运行情况和设备状况，结合注采计划制定检修方案。

修井、例行检修、临停检修方案应通过审批。

修井作业前应进行安全风险识别、评价并制定相应的管控措施。

修井作业在拆卸和安装采气树、井控装置及起下管柱时，应保持压井液液面至井口，如发现溢流或漏失等异常情况，应及时采取措施，并重新评估作业方案，确保风险可控。

修井作业所有进场车辆、发电机、发动机应加装防火罩。

修井作业从井内排出的液体应回收处理。

检修内容和检修周期应根据设备使用说明书、实际运行情况确定。

检维修作业方案发生调整的，应按方案审查程序进行变更和审批。

新安装或检修投运压缩机系统前，应对机泵、管道、容器、装置进行氮气置换，置换合格后方可投运，正常运行中应采取防空气进入系统的措施。

检测

注采井投产后，5年内应对井口装置和井筒进行首次检测，根据检测结果和生产工况确定下次检测时间，两次检测周期间隔不应超过10年。

修井作业期间应对油层套管及水泥环进行检测，跟踪评价固井质量变化情况。

环空带压并进入预警诊断范围的井应开展井屏障部件的密封性检测与评价，并制定管控措施。

应定期对静设备、动设备、工艺管线、安全仪表系统开展检测评价。

应按注采周期开展自控仪表系统维护保养、检定和功能测试。

运行的压力设备、管道等设施设置的安全阀、压力表等附件应定期校验。

紧急切断系统故障维修、更换硬件、软件升级等完成后应及时进行功能测试。

应每年对供配电设备、供电线路进行预防性试验。

弃置

储气库泄漏、地质体失稳等安全风险超出可控范围应弃置。

超过设计使用年限且综合评价后不满足继续使用条件应弃置。

弃置前应进行全面评估，并基于评估结果制定弃置处理计划。

应制定弃置方案，作业过程文件和记录应归档。

弃置后应长期维护和管理。

应急管理

### 应建立应急组织机构，明确应急职责。

### 应组织开展风险辨识评估和应急资源调查，针对突出的生产安全事故风险、社会风险制修订应急预案。

### 应根据储气库井喷、泄漏、火灾等事故类型建立专、兼职应急队伍，与周边单位建立联动救援机制。

### 应根据事故风险类型配置储备应急物资，定期检查维护，确保状态良好、可用。

### 应定期对消防系统进行测试和维护保养。

### 应按规定组织应急培训和应急演练。

### 井场及进场道路应满足应急抢修作业的要求。

《地下储气库安全规范》

（征求意见稿）

编制说明

# 标准编制工作组

# 二〇二五年十二月

一、标准编制情况

（一）任务来源

国家标准化管理委员会于2024年12月31日发布的《国家标准化管理委员会文件》（国标委发〔2024〕59号），关于下达《汽车密码应用技术要求》等37项强制性国家标准制修订计划及相关标准外文版计划的通知，强制性国家标准《地下储气库安全规范》制定计划正式下达，由应急管理部归口，计划编号为20243874-Q-450，项目周期18个月。应急管理部委托 SAC/TC288 /SC10全国安全生产标准化技术委员会石油天然气开采安全分技术委员会（以下简称“分标委”）组织起草和审查。

（二）起草单位和人员

根据立项计划，成立标准编制工作组（以下简称“工作组”），中国石油集团安全环保技术研究院有限公司负责本文件的制订工作。

（三）标准制订的目的及意义

我国储气库建设处于初步发展阶段，我国未来需要建设和运行更多更大规模的储气库。储气库建设与安全运行不仅关系民生保障，还关系到国家安全。

储气库安全关系国家安全和人民生活，意义重大，目前我国进入储气库运行和建设叠加期，亟需国家标准规范指导，以全面提升建设运行质量。储气库建设运行涉及地质地层安全、井筒安全、高压设备设施安全、工艺安全、电气安全、环境安全方方面面，注采交替和地层温压变化工况极其复杂，带来全新挑战，亟需建设国家标准统筹谋划，系统布局，从技术层面加强风险防控。经过多年运行，国际和国内已经形成了储气库安全管理和安全风险防控技术体系，国际标准、行业标准进行了有益探索，建设国家标准时机成熟，有利于通过国家标准汇聚已有的安全风险防控技术成果，全面提升行业整体水平。

（四）起草过程

2024年12月31日，根据国家标准化管理委员会发布的《国家标准化管理委员会文件》（国标委发〔2024〕59号），关于下达《汽车密码应用技术要求》等37项强制性国家标准制修订计划及相关标准外文版计划的通知，本文件项目正式立项。

立项通知下达后，牵头单位中国石油安全环保技术研究院有限公司组织主要参编单位共同商讨标准编制思路，制定本文件总体框架，并成立了由不同专业、管理经验丰富的人员组成的标准工作组。标准工作组组织起草人、专家多次研讨、调研，于2025年11月形成征求意见稿。

二、编制原则、强制性国家标准主要技术要求的依据及理由

（一）标准编制原则

符合《中华人民共和国标准化法》《强制性国家标准管理办法》等国家标准化的有关法律、法规要求。在编写格式及标准用语上，按照国家标准《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）的要求进行编写。本文件参考《地下储气库设计规范》（SY/T 6848）、《油气藏型地下储气库安全技术规程》（SY/T 6805）、《盐穴地下储气库安全技术规程》（SY/T 6806）和《地下储气库安全风险防控指南(试行)》等有关标准要求而制定，是指导油藏型、气藏型和盐穴型天然气地下储气库安全管理工作的重要支撑。

（二）标准框架和主要内容

本文件内容共10章，包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、总体要求、选址、设计、建设施工、投产试运、生产运维和应急管理。

1.范围

明确本文件规定了油藏型、气藏型和盐穴型天然气地下储气库选址、设计、建设施工、投产试运、生产运维、应急等过程中安全要求。本文件适用于油藏型、气藏型和盐穴型天然气地下储气库。

2.规范性引用文件

列出了本文件引用和相衔接的相关标准，如《陆上石油天然气开采安全规程》等。

3.术语和定义

为了统一和明确行业相关用语表述，本文件列出了文中涉及的行业术语和定义。部分根据行业内统一认识并结合专家评审会意见修改相关行业用语的表述。

4.总体要求

本文件第四章是地下储气库安全规范的总体要求，从储气库企业责任体系、人员准入、检测监测、安全和应急管理等方面进行了规定。

5.选址

本文件第五章对地下储气库选址进行了规定，要求：应符合当地区域规划；建库层系应具备完整的盖层、储层、底托层地层组合；应避开敏感区、自然灾害区、地质不良区、人员密集区和政策法规禁止区等特殊区域。

6.设计

本文件第六章对地下储气库设计阶段应该考虑的因素进行了规定，包括：地质工程、井工程、造腔工程（盐穴型储气库）和地面工程等方面的安全要求。

7.建设施工

本文件第七章对地下储气库建设施工阶段应该考虑的因素进行了规定，包括：钻井施工、完井施工、老井封堵施工、造腔施工和地面工程施工等方面的安全要求。

8.投产试运

本文件第八章对地下储气库投产试运阶段应考虑的因素进行了规定，相关内容主要来自各储气库企业在投产试运期间经过实践考验的成熟做法。

9.生产运维

本文件第九章对地下储气库生产运维阶段应考虑的因素进行了规定，包括：地质体、井口与井筒、地面设施、维护与检修和检测等方面的安全要求。

10.应急管理

本文件第十章对地下储气库在应急阶段应考虑的因素进行了规定，包括：组织机构、应急预案、应急物资等方面的安全要求。

（三）标准主要技术要求的依据及理由

1.基于已经实施运行多年的经验

（1）我国天然气地下储气库从20世纪60年代末—1999年早期探索阶段（大庆油田利用油田采出的溶解气分别在萨中、喇嘛甸两个气顶油藏建设了油气田调节型储气库），1999—2010年起步阶段（中国第一座商业化储气库——大张坨储气库建成投产，标志着中国地下储气库建设进入商业化阶段），2010—2018年快速发展阶段（2010年以来，国家财政资金支持储气库建设，中国石油建成以呼图壁、相国寺为代表的6座商业储气库（群），中国石化在中原地区建成投产文96储气库），2018-2024年全面建设阶段（2018年以后，随着国家对储气能力建设的高度重视，各石油公司、管道公司、燃气企业和地方政府加大了对储气库的投资与建设力度），到2024以后技术创新与多元化阶段（2024年8月，长沙市望城地下人工硐室实验室试验成功，创下多项世界纪录，标志着我国在人工硐室储气领域走在了世界前列），历经半个多世纪的天然气地下储气库建设运维工作，在安全生产方面积累了大量的宝贵经验，可以作为本文件编制的依据来源。

（2）中国石油、中国石化和国家管网作为我国天然气地下储气库建设运营主体单位，已经形成了一套行之有效的企业级安全规范性做法，综合良好作业实践后，经过系统化梳理可以上升为国标。本文件在编制过程中充分参考、借鉴上述已有的、行之有效的标准相关条款中的技术方面的内容，确保技术标准的层次结构的合理性和内容的全面性。具体参照标准如下：

本文件第3章术语和定义，主要借鉴了行业标准《储气库术语》（SY/T 7642）中的相关内容。

本文件第4章中的安全管理及人员培训要求，主要借鉴了应急管理部危化监管二司印发的《地下储气库安全风险防控指南（试行）》中的相关要求。

本文件第5章选址主要借鉴了《储气库选址评价推荐做法》（SY/T 7643）中的相关要求。

本文件第6章设计主要借鉴了《地下储气库设计规范》（SY/T 6848）、《爆炸性环境 第15部分：电气装置设计、选型、安装规范》（GB 3836.15）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183）、《工业金属管道设计规范》（GB 50316）和《输气管道工程设计规范》（GB 50251）等标准的相关要求。

本文件第7章建设施工和第9章生产运维主要借鉴了《油气藏型地下储气库安全技术规程》（SY/T 6805）和《盐穴地下储气库安全技术规程》（SY/T 6806）等标准的相关要求。

本文件第8章投产试运没有现行相关标准可依，所列条款主要来自新疆呼图壁储气库、相国寺储气库、辽河储气库、大庆储气库和金坛盐穴储气库等相关单位安全管理方面行之有效的、比较好的做法。

2.业内成熟做法与专家工作

在本文件制定过程中，应急管理部危化监管二司组织多次研讨，历经多次内审，既有建设运营单位也有监管单位，还包括科研院校，覆盖了油气储运行业的专家，标准各部分内容充分征求了各业内专家的意见。

本文件编制以安全管理经验为基础，按照标准化语言进行编制，将全面规范地下储气库全生命周期的安全管理。

三、与有关法律、行政法规和其他强制性标准的关系，配套推荐性标准的制定情况

我国一直是以法律法规、国家标准、石油天然气标准以及企业标准规范储气库的安全防护。

（一）法律法规方面。《安全生产法》是我国全面规范安全生产的专门法律，虽然没有专门针对储气库的具体规定，但《安全生产法》为《地下储气库安全规范》的制定提供了全面的法律依据和指导。例如《安全生产法》要求生产经营单位建立安全风险分级管控制度等。

（二）国家标准方面。《爆炸性环境 第15部分：电气装置设计、选型、安装规范》（GB 3836.15）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183）和《工业金属管道设计规范》（GB 50316）等标准涵盖天然气地下储气库设计、开采活动涉及的作业安全管理、人员培训和设备设施要求等多个方面内容。但标准并未专门针对储气库投产试运期间的安全防护进行梳理。

（三）行业标准方面。涉及储气库的行业标准主要有SY/T 6805《油气藏型地下储气库安全技术规程》、SY/T 6806《盐穴地下储气库安全技术规程》、SY/T 7643《储气库选址评价推荐做法》、SY/T 6848《地下储气库设计规范》等，这些标准分别针对储气库选址、设计、建造、运行、应急等做出了规定，但是各项标准关注的安全防护内容都较为片面，缺乏对储气库全生命周期内各阶段的梳理，特别是缺少投产试运阶段安全防护要求。

本标准在制订过程中，充分考虑了现行其他强制性标准的相关要求，与其他强制性相关标准进行了有效衔接，提出了适用于陆上天然气地下储气库安全防护的通用性要求，定位明确，与现行标准无冲突。

四、与国际标准化组织、其他国家或者地区有关法律法规和标准的比对分析

国外无与储气库相关的安全标准。

五、重大分歧意见的处理过程、处理意见及其依据

本文件无重大分歧意见。

六、对强制性国家标准自发布日期至实施日期之间的过渡期（以下简称过渡期）的建议及理由

考虑标准发布、宣贯所需时间，本标准发布日期至实施日期之间的过渡期建议为6个月。

七、与实施强制性国家标准有关的政策措施

（一）实施监督管理部门

标准文件的实施监督管理部门为应急管理部危险化学品安全监督管理二司。

（二）对违反强制性国家标准的行为进行处理的有关法律、行政法规、部门规章依据等

对违反强制性国家标准的行为，进行处理所依据的法律为《安全生产法》。

依据的主要条款包括但不限于：

《中华人民共和国安全生产法》

第十一条规定“生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。”

第二十条规定“生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。”

第六十三条规定“负有安全生产监督管理职责的部门依照有关法律、法规的规定，对涉及安全生产的事项需要审查批准（包括批准、核准、许可、注册、认证、颁发证照等，）或者验收的，必须严格依照有关法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件和程序进行审查；不符合有关法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件的，不得批准或者验收通过。”

第六十五条规定“应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材以及违法生产、储存、使用、经营、运输的危险物品予以查封或者扣押，对违法生产、储存、使用、经营危险物品的作业场所予以查封，并依法做出处理决定。”

八、是否需要对外通报的建议及理由

无需对外通报，主要原因为本标准未直接引用和采用国外标准。

九、废止现行有关标准的建议

无

十、涉及专利的有关说明

无。

十一、强制性国家标准所涉及的产品、过程或者服务目录

本文件不涉及产品与过程，服务目录涉及工程建设、建设项目安全预评价、审查等内容。

十二、其他应当予以说明的事项

本标准不含影响公平竞争的有关内容。